Дата 21.05.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1973/19 дата регистрации ДОУ 21.05.2019

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокский морской контейнерный терминал" телефон: 89147048241

2. Наименование объекта: складские помещения

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Артем, в 100 м на запад от здания административно-бытового корпуса по ул. Гагарина, д. 23 а, кадастровый номер земельного участка 25:27:070201:514

4. Заявленная мощность (кВт): 2 000

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Западная №ф. 6(10) кВ «новая секция РУ 6 кВ» конечная опора ЛЭП 6 кВ

Вторая точка присоединения ООО «АЭСК»: ПС-Западная, №ф. 6(10) кВ «4», (АЭСК)

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 54 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  | КЛ (3х240)АББл | 3,5 км |  |
|  |  |  | ГНБ | 190 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
| 1.3. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛК 6/400А | 1 |  |
| 1.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  | Концевая | 2 |  |
|  |  |  | промежуточная | 13 |  |
| 1.5. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  | 6 |  |
| 2. Работы на ПС 110/35/6 кВ Западная |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Монтаж ТЗ 63000/220/35/6 кВ |  |  | 1 |
| 2.2. |  | Монтаж дополнительной ячейки 35 кВ с выключателем и комплектом защит на микропроцессорной базе | ВЭБ 35 |  | 1 |
| 2.3. |  | Реконструкция РУ 35 кВ с заменой ошиновки 35 кВ | Не менее 1150 А |  | 1 |
| 2.4. |  | Монтаж дополнительной ячейки 220 кВ с выключателем и комплектом защит на микропроцессорной базе |  |  | 1 |
| 2.5. |  | Строительство захода ЛЭП 220 кВ |  |  | 0,2 км |
| 2.6. |  | Монтаж дополнительной секции в РУ 6 кВ | Определить при проектирваовании |  |  |
| 2.7 |  | Замена ТТ 300\5 на 600\5 | ТЛП 600\5 05S |  | 2 |

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

1. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Западная с установкой силового трансформатора мощностью 63 МВА в следующем объеме:

– установить один трансформатор 220/35/6 кВ мощностью 63 МВА, оснащенный устройством РПН (уточнить при проектировании);

– РУ 220 кВ выполнить по типовой схеме № 220-3Н «блок (линия-трансформатор) с выключателем» (уточнить при проектировании);

– расширить РУ 35 кВ на одну ячейку для присоединения одного трансформатора 220/35/6 кВ (уточнить при проектировании);

– выполнить замену ошиновки РУ 35 кВ на ошиновку с номинальным током не менее 1150 А (уточнить при проектировании).

2. Строительство одной ответвительной ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Владивосток –Волна до ПС 220 кВ Западная с образованием ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная.

3. Выполнить проектирование и троительство КЛЭП 6 кВ ( по предполагаемой трассе) от нового РУ 6 кВ ПС 220/110/35/6 кВ Западная до границы участка заявителя с выходом на конечную опору 6 кВ с РЛК. Переходы через ж/д пути и Гострассу осуществить методом ГНБ.