Приложение 3

к техническим требованиям на ремонт ВЛ-10 кВ Ф - 8 «Кислый ключ» ПС Гонжа-тяга, ВЛ-35 кВ

Магдагачи-Толбузино

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»»)

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Северные Электрические Сети»

Объект: отпайка от ВЛ 10 кВ Ф№8 ПС Гонжа-тяга, АS0000153

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф № 8 «Кислый ключ» ПС Гонжа-тяга, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ | шт. | 150 | Рубка деревьев диаметром до 16 см (оп. № 3-8, 14-15, 27-35, 93-118, 125-136, 162-165.) |
| 2. |  | шт. | 150 | Разделка срубленной древесины |
| 3. |  | шт. | 56 | Рубка деревьев диаметром до 25 см (оп. № 3-8, 14-15, 27-35, 93-118, 125-136, 162-165.) |
| 4. |  | шт. | 56 | Разделка срубленной древесины |
| 5. | Наличие поросли в охранной зоне ВЛ более 4 м | га | 15 | Расчистка просеки механизированным способом (густая поросль) (оп. № 27-35, 43-47, 53-60, 92-168) |
| 6. |  | га | 3,56 | Ручная расчистка просеки (густая поросль) (оп. № 3-8, 14-15, 27-35, 37-38, 93-118, 125-136, 162-165.) |
| 7. | Загнивания опор выше нормы | шт. | 16 | Демонтаж одностоечных деревянных опор (оп. № 105-108, 111-118, 120-123). |
| 8. |  | шт. | 16 | Установка железобетонных опор одностоечных П10-1: (оп. № 105-108, 111-118, 120-123). |
| 9. |  | опор | 19 | Демонтаж проводов сечением АС-35, 50 по трассе (оп. № 105- оп. № 123). |
| 10. |  | км линии/ 3 провода | 1,2 | Подвеска ранее демонтированного провода АС-35, 50 по трассе (оп. № 105- оп. № 123). |
| 11. | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы | шт. | 16 | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину 3 м |
| 12. |  | м3 | 2,4 | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель |
| 13. |  | м | 16 | Устройство заземления опор (горизонтальное) |
| 14. |  | м3 | 2,4 | Засыпка грунта вручную |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1. | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 16 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| 2. | Траверса ТМ-1 (3.407.1-143.8.1) | шт. | 16 |  |
| 3. | Изолятор ШС-10 ГОСТ ГОСТ 1232-82 | шт. | 48 |  |
| 4. | Колпачки К-6 ГОСТ 18380-80 | шт. | 48 |  |
| 5. | Хомут Х-1 (3.407-143) | шт. | 16 |  |
| 6. | Сталь стержневая d16 мм (L-3м) ГОСТ 17535-77 | т | 0,076 |  |
| 7. | Сталь стержневая d-10 мм ГОСТ 2590 | т | 0,01 |  |
| 8. | Сварочные электроды МР3 Ø3 мм ГОСТ 9467-75 | кг | 5 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | п. Магдагачи – Ремонтируемый участок (ВЛ-10 кВ Ф № 8 «Кислый ключ» ПС Гонжа-тяга) | км | 45 | Расстояние от районного центра до ремонтируемого участка (ВЛ-10 кВ Ф № 8 «Кислый ключ» ПС Гонжа-тяга) |
| 2. | Ремонтируемый участок (ВЛ-10 кВ Ф № 8 «Кислый ключ» ПС Гонжа-тяга) - База Магдагачинского РЭС | км | 48 | Расстояние от ремонтируемого участка (ВЛ-10 кВ Ф № 8 «Кислый ключ» ПС Гонжа-тяга) до места складирования демонтированных материалов |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Монтируемые материалы | т | 19,3 |  |
| 2. | Демонтируемые материалы | т | 0,1 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности, в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 2. | Установку и комплектацию ж/б опор выполнить по типовой серии 3.407.1-143 |  |  |  |
| 3. | Заземление опор ВЛ-10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом 3.407-150 |  |  |  |
| 4. | Складирование порубочных остатков на просеке ВЛ выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» |  |  |  |