Приложение 4

к техническим требованиям на ремонт «Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-8 «Кислый ключ» ПС Гонжа-тяга,

ВЛ-35 кВ Магдагачи-Толбузино»

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»»)

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Северные электрические сети»

Объект: ВЛ 35 кВ Магдагачи-Толбузино SS0000142

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ Магдагачи-Толбузино, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Выдавливание опор | м3 /опор | 720/55 | Обваловка опор привозным грунтом (ПГС): оп. №№125, 127, 140, 150, 160, 176, 196, 211, 232, 235, 237, 272, 284, 252, 278, 279, 336, 342, 386, 387, 388, 390, 396, 408, 414 (18 м3 на 1 опору) оп. №№144, 147, 168, 184, 185, 189, 202, 203, 204, 215, 217, 223, 224, 229, 231, 241, 247, 260, 261, 262, 266, 268, 269, 270, 271, 277, 280, 281, 283, 289 (9 м3 на 1 опору) |
| 2. |  | Наличие поросли высотой 4 м и более в пролетах опор: | га | 6,9 | Расчистка просеки механизированным способом (густая поросль) |
| 2.1 |  | 382-383 | га | 0,07 |  |
| 2.2 |  | 383-384 | га | 0,17 |  |
| 2.3 |  | 384-385 | га | 0,08 |  |
| 2.4 |  | 385-386 | га | 0,14 |  |
| 2.5 |  | 386-387 | га | 0,17 |  |
| 2.6 |  | 387-388 | га | 0,23 |  |
| 2.7 |  | 388-389 | га | 0,15 |  |
| 2.8 |  | 389-390 | га | 0,17 |  |
| 2.9 |  | 390-391 | га | 0,19 |  |
| 2.10 |  | 391-392 | га | 0,21 |  |
| 2.11 |  | 392-393 | га | 0,17 |  |
| 2.12 |  | 393-394 | га | 0,20 |  |
| 2.13 |  | 394-395 | га | 0,27 |  |
| 2.14 |  | 395-396 | га | 0,20 |  |
| 2.15 |  | 396-397 | га | 0,22 |  |
| 2.16 |  | 397-398 | га | 0,23 |  |
| 2.17 |  | 398-399 | га | 0,17 |  |
| 2.18 |  | 399-400 | га | 0,22 |  |
| 2.19 |  | 400-401 | га | 0,17 |  |
| 2.20 |  | 401-402 | га | 0,15 |  |
| 2.21 |  | 402-403 | га | 0,08 |  |
| 2.22 |  | 403-404 | га | 0,10 |  |
| 2.23 |  | 404-405 | га | 0,21 |  |
| 2.24 |  | 405-406 | га | 0,17 |  |
| 2.25 |  | 406-407 | га | 0,16 |  |
| 2.26 |  | 407-408 | га | 0,17 |  |
| 2.27 |  | 408-409 | га | 0,18 |  |
| 2.28 |  | 409-410 | га | 0,17 |  |
| 2.29 |  | 410-411 | га | 0,16 |  |
| 2.30 |  | 411-412 | га | 0,17 |  |
| 2.31 |  | 412-413 | га | 0,18 |  |
| 2.32 |  | 413-414 | га | 0,14 |  |
| 2.33 |  | 414-415 | га | 0,16 |  |
| 2.34 |  | 415-416 | га | 0,18 |  |
| 2.35 |  | 416-417 | га | 0,12 |  |
| 2.36 |  | 417-418 | га | 0,15 |  |
| 2.37 |  | 418-419 | га | 0,13 |  |
| 2.38 |  | 419-420 | га | 0,17 |  |
| 2.39 |  | 420-421 | га | 0,19 |  |
| 2.40 |  | 421-422 | га | 0,19 |  |
| 2.41 |  | 422-423 | га | 0,14 |  |
| 3. |  | Поросль выше нормы (вокруг опор, склоны) в пролетах опор: | га | 1,5 | Чистка просеки вручную (густая поросль) |
| 3.1 |  | №382-№423 | га | 1,5 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 1. | ПГС (ГОСТ 23735-2014) |  | м3 | 720 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1. |  | п. Магдагачи- ремонтируемый участок (ВЛ-35 кВ Магдагачи-Толбузино) | км | 50 | Расстояние от районного центра до ремонтируемого участка (ВЛ-35 кВ Магдагачи-Толбузино) |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Монтируемые материалы | т | 1152 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ 35 кВ |  |  |  |
| 2. |  | Складирование порубочных остатков на просеке ВЛ выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» |  |  |  |