## Лист2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 3
на закупку 2КТПН 400-10-0,4 кВ
№ п/п | Наименование, характеристика | Комплектация заказчика
1 | Тип трансформаторной подстанции | 2КТП
2 | Мощность подстанции, кВА | 2х400
3 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ | 10
4 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; | воздух-кабель
5 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
5.1. | 1 секция
| Ввод трансформаторный № 1 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з | да
| Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ 101-10-___-20 У1, А | 31.5
5.2. | Вводной выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з | да
| Комплект ограничителей перенапряжения | ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1
5.3. | 2 секция
Ввод трансформаторный № 2 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з
| Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ 101-10-___-20 У1, А | 31.5
5.4. | Вводной выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з | да
| Комплект ограничителей перенапряжения | ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1
5.5. | Секционный разъединитель РВЗ-10/400 III УХЛ2 (да, нет) | да
5.6. | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 кВ | да 2 шт.
6 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
6.1. | Вводной рубильник 1 секции, А | 630
| Вводной автоматический выключатель 1 секции, А | 630
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ 1 секции, коэффициент трансформации | 600/5
6.2. | Вводной рубильник 2 секции, А | 630
| Вводной автоматический выключатель 2 секции, А | 630
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ 2 секции, коэффициент трансформации | 600/5
6.3. | Секционный рубильник, А | 630
| Секционный автоматический выключатель, А | 630
6.4. | Комплект ОПН-0,4 кВ типа ОПН-0,38-10 (II)/1,0-3 УХЛ1) | да 2 комплекта
6.5. | Количество аппаратов отходящих линий 0,4 кВ, шт | 2 | в зависимости от количества отходящих добавляется количесвтво строк по выключателям и ТТ
6.5.1. | Выключатель автоматический, А | 630
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 600/5
6.5.2. | Выключатель автоматический, А | 630
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 600/5
7 | Уличное освещение | нет
8 | Приборы контроля | да
| Вольтметр на вводе, шт. | 3
| Комплект амперметров на вводе, да/нет | да
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ для подключения амперметров | да
9 | Учет электрической энергии
| Шкаф учета электрической энергии размером 1000х650х200 | да | Указывается габарит шкафа соответствующей линейки выпускаемой продукции заводов изготовителей
| Согласно схемы размещения в шкафу учета предусмотреть места крепления для приборов учета учёта электрической энергии типа СЕ 308S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 или эквивалент в количестве, шт | 4 | К опросному листу готовится схема размещения оборудования в шкафу учета исходя из количества шкафов и перечня устанавливаемого в нем оборудования. | Тип счетчика может быть изменен, в зависимости от наличия на территории установки данного ТП действующей системы учета. В случае установки расчетного прибора учета необходимо учитывать требования предъявляемые к интеллектуальным системам учета ФЗ № 522.
| Счетчик электрической энергии типа СЕ 308S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 или эквивалент в количестве, шт | нет | В данной ячейке указывается количество счетчиков планируемых к поставке в составе ТП в случае если заложены затраты на их приобретение в ГКПЗ и не планируется отдельная дополнительная закупка.
| Согласно схемы размещения в шкафу учета предусмотреть места крепления для модема УСПД | да 1 шт | В данной ячейке УСПД или Модем указывается в случае отсутствия шкафа автоматизации
| Система сбора и передачи данных: | да
| Шкаф автоматизации размером ______________ | нет | Указываеться габарит шкафа соответствующей линейки выпускаемой продукции заводов изготовителей
10 | Согласно схемы размещения в шкафу автоматизации предусмотреть место крепления для модема УСПД | нет | В данной ячейке УСПД или Модем указывается в случае наличия шкафа автоматизации
11 | Тамбур для обслуживания РУВН (да, нет) | да
12 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) | да
13 | Диэлектрические резиновые коврики в тамбур обслуживания РУНН | да
14 | Укомплектовать внешним разъединителем 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт. | нет
15 | Количество КТПН в заказе, шт. | 1
16 | Доставка: Станция «Благовещенск» Забайкальская ж/д
17 | Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 "Южная" город Свободный, Амурской области
18 | Однолинейная схема, приложение 1 к опросному листу
19 | Cхемы размещения оборудования в шкафу учета (автоматизации), приложение 2 к опросному листу.
20 | Компоновочные размеры КТПН, приложение 3 к опросному листу