ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ №40/21 (41/21)

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории  СП «ЦЭС» для нужд филиала «ХЭС» с. Виноградовка, с. Матвеевка, г. Хабаровск, с. Дрофа, р-н Имени Лазо, с. Галкино, сдт "Целинник",  с. Мичуринское, с. Некрасовка, с. Краснореченское, г. Хабаровск, с. Мичуринское

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2021 г.

1.2 Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

- № 3721/20-ХЭС от 29.12.20 заявитель Заставская Т.Н. (запрашиваемая мощность – 15,0 кВт), ТПр 3721/20 от 29.12.2020

- №3719/20-ХЭС от 29.12.20 заявитель Пшеничников Р.Ю. (запрашиваемая мощность – 15,0 кВт), ТПр 3719/20 от 29.12.2020

- №3735/20-ХЭС от 30.12.20 заявитель Анисимова И.В. (запрашиваемая мощность – 10,0 кВт), ТПр 3735/20 от 30.12.2020

- №3774/20-ХЭС от 15.01.21 заявитель Пак А.В. (запрашиваемая мощность – 15,0 кВт), ТПр 3774/20 от 15.01.2021

- №72/21-ХЭС от 20.01.21 заявитель Трушаков А.Н. (запрашиваемая мощность – 15,0 кВт), ТПр 72/21 от 20.01.2021

- №3652/20-ХЭС от 19.01.21 заявитель Отепов Р.К. (запрашиваемая мощность – 20,0 кВт), ТПр 3652/20 от 19.01.2021

- №172/21-ХЭС от 02.02.21 заявитель Резник А.В. (запрашиваемая мощность – 15,0 кВт), ТПр 172/21 от 02.02.2021

- №182/21-ХЭС от 29.01.21 заявитель Хабаровский межрайонный Союз садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (запрашиваемая мощность – 15,0 кВт), ТПр 182/21 от 29.01.2021

- №199/21-ХЭС от 02.02.21 заявитель Лелеков Д.А. (запрашиваемая мощность – 15,0 кВт), ТПр 199/21 от 02.02.2021

- № 3632/20-ХЭС от 24.12.20 заявитель Стрихарь В.В. (запрашиваемая мощность – 15,0 кВт), ТПр 3632/20 от 24.12.2020

- №3728/20-ХЭС от 12.01.21 заявитель Белинская П.К. (запрашиваемая мощность – 9,100 кВт), ТПр 3728/20 от 12.01.2021

- №53/21-ХЭС от 25.01.21 заявитель Белинский К.П. (запрашиваемая мощность – 15,0 кВт), ТПр 53/21 от 25.01.2021

- №3226/20-ХЭС от 03.11.20 заявитель Рыгаль К.Г. (запрашиваемая мощность – 100,0 кВт), ТПр 3226/20 от 03.11.2020

2. Объем выполняемых работ:

Наименование:

- Строительство ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор 16/1-16/2 Ф-4 ТП-2129 с. Виноградовка улица Ясная протяженностью 0,040 км (заявитель: Заставская Т.Н.)

- Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э однофазных присоединений (заявитель: Заставская Т.Н.)

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 6 Ф-5 ТП-1350 с. Матвеевка, Квартал кленовый от опоры № 6/2 с демонтажем укоса (заявитель: Пшеничников Р.Ю.) (Инв№ HB040736)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №6/2 Ф-5 ТП-1350 с. Матвеевка, Квартал кленовый протяженностью 0,035 км (заявитель: Пшеничников Р.Ю.)

- Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Пшеничников Р.Ю.)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 1/2 Ф-1 ТП-2060 г. Хабаровск, ул. Ванинская протяженностью 0,060 км (заявитель: Анисимова И.В.)

- Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э однофазных присоединений (заявитель: Анисимова И.В.)

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 с. Дрофа, ул. Строителей в пролетах опор № 9-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-706 с заменой провода А-25 на СИП2 3*50+1*54,6 и с заменой деревянных опор на ж/б (Инв№ НВ010912) (заявитель: Пак А.В.)

- Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Лазовского РЭС л» (инв.№HB040441), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Пак А.В.)

- Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от опоры № 254 Ф-9 ПС Благодатное 56 км автодороги Хабаровск-Находка протяженностью 1,230 м (заявитель: Трушаков А.Н.)

- Строительство СТП 25/10/04 56 км автодороги Хабаровск-Находка (заявитель: Трушаков А.Н.)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-новый СТП 25/10/04 56 км автодороги Хабаровск-Находка протяженностью 0,020 км (заявитель: Трушаков А.Н.)

- Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Трушаков А.Н.)

- Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 30 Ф-6 ПС Георгиевка Хабаровский край, Имени Лазо р-н протяженностью 0,160 км (заявитель: Отепов Р.К.)

- Строительство СТП 40/10/0,4 Хабаровский край, Имени Лазо р-н (заявитель: Отепов Р.К.)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП 40/10/0,4 Хабаровский край, Имени Лазо р-н протяженностью 0,025 км (заявитель: Отепов Р.К.)

- Модернизация до 150,0 кВт «ИСУЭ Лазовского РЭС» (инв.№HB040440), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Отепов Р.К.)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 9 Ф-7 ТП-258 с. Галкино, ул. Ореховая протяженностью 0,060 км (заявитель: Резник А.В)

- Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э однофазных присоединений (заявитель: Резник А.В)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 9/7/14 Ф-3 ТП-0032 сдт "Целинник" протяженностью 0,082 км (заявитель: Хабаровский межрайонный Союз садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан)

- Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Южного РЭС л» (инв.№HB040379), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Хабаровский межрайонный Союз садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф- новый ТП-1428 с. Мичуринское протяженностью 0,350 км (заявитель: Лелеков Д.А.)

- Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Лелеков Д.А.)

- Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.13 Некрасовка с. Некрасовка от опоры 2/9 протяженностью 0,155 км и установкой укоса к опоре (Инв№ HB008449) (заявитель: Стрихарь В.В.)

- Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Южного РЭС л» (инв.№HB040379), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Стрихарь В.В.)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 11 Ф-1 ТП-1194 с. Краснореченское протяженностью 0,370 км (заявители: Белинская П.К., Белинский К.П)

- Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Южного РЭС л» (инв.№HB040379), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявители: Белинская П.К., Белинский К.П)

- Строительство КЛ-6 кВ от опоры №20 Ф-43 ПС Южная г. Хабаровск ул. Сидоренко протяженностью 0,216 м (заявитель: Рыгаль К.Г.)

- Строительство МТП 100/6/0,4 г. Хабаровск ул. Сидоренко (заявитель: Рыгаль К.Г.)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-новый МТП 100/6/0,4 г. Хабаровск ул. Сидоренко протяженностью 0,020 км (заявитель: Рыгаль К.Г.)

- Модернизация до 150,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС» (инв.№HB040443), Установка счетчика (полукосвенного включения) э/э трехфазных присоединений (заявитель: Рыгаль К.Г.)

Объекты расположен по адресу: Хабаровский район, с. Виноградовка улица Ясная, 17; с. Матвеевка, Квартал кленовый; г. Хабаровск, ул. Ванинская, д.14, ПГСК "Каскад", бокс 24; Хабаровский край, Имени Лазо р-н, с. Дрофа, ул. Строителей, д. 7, кв. 2; Хабаровский край, Хабаровский р-н, 56 км автодороги Хабаровск-Находка; Хабаровский край, Имени Лазо р-н; с. Галкино, ул. Ореховая, уч. 45; сдт "Целинник", 14 км Владивостокского шоссе, участок №69; Хабаровский край, р-н Хабаровский, с. Мичуринское; с. Некрасовка, садоводческое товарищество "Лесная заимка", уч. 1; с. Краснореченское, пер. Приозерный, д. 1; г. Хабаровск ул. Сидоренко.

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1 Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Для объектов, находящихся на территории г. Хабаровск.

Согласованную по выписке ИСОГД Схему границ поопорной трассировки на топооснове и КПТ (масштаб 1:500) объекта ТП;

Изготовить и согласовать с заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

перечетную ведомость и подеревную схему (в случае сноса зеленых насаждений). Разрешение на снос зеленых насаждений;

ППР на производство земляных работ;

2.1.2. Для объектов, находящихся не на территории г. Хабаровск.

Согласованную по выписке с заинтересованными землепользователями и сетедержателями Схему границ поопорной трассировки объекта ТП на топографической основе (масштаб 1:2000; 1:5000 при наличии) (по согласованию с администрациями Муниципальных образований на основе Google карт) и КПТ;

Изготовить и согласовать с заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

перечетную ведомость и подеревную схему (в случае сноса зеленых насаждений). Разрешение на снос зеленых насаждений; ППР на производство земляных работ;

2.1.3. Указанные в п.п. 2.1.1 и 2.1.2 документы и исходные материалы предоставить в бумажном виде и на электронном носителе в форматах (*.pdf; *.dwg; *.tab; *.hml; *.sig). Работы по подготовке исходно разрешительной документации должны быть выполнены в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими законами Российской Федерации и Хабаровского края; нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края и муниципальных образований Хабаровского края.

2.1.4 Схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования.

2.1.5 Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.6 Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.7 Проектную документацию необходимо согласовать с начальником сетевого района, начальником СТП, главным инженером СП «ЦЭС» филиала «ХЭС», сектором земельных отношений ОКСиИ филиала «ХЭС» до начала производства работ.

2.1.8 Разработанные проекты передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» (в бумажном виде и на электронном носителе, формат.pdf, .dwg).

2.1.9 Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического требования).

2.2 Выполнение строительно-монтажных и проектных работ согласно приложений №3.1 – 3.12

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком проектом производства работ (ППР), а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.2. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

3.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.5. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

3.6. В течение 10 рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик осуществляет предпроектное обследование объектов, в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней, письменно уведомить Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок выполнения работ изменению не подлежит.

- Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.

  - Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- - выполняющих подготовку проектной документации;

- - осуществляющих строительство и зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

    - В составе заявки Участник должен предоставить копии действующих выписок из реестра членов СРО, подготовку проектной документации и осуществляющих строительство, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения Работ по договору). Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

  - Требования к наличию МТР Участника:

    - Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 1 настоящих Технических требования.

Таблица 1. Машины и механизмы для выполнения работ

| № п/п | Ресурсы | Ед.изм. | Кол-во (не менее штук)* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства не менее 10 т | ед. | 1 |  |
| 2 | Автогидроподъемники высотой подъема не менее 12 м | ед. | 1 |  |
| 3 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения не менее 3,5 м | ед. | 1 |  |
| 4 | Автомобили бортовые, грузоподъемность не менее 5 т | ед. | 1 |  |
| 5 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |  |
|  | Итого | ед. | 5 |  |

* определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2» 15/248ВЛ-2.

    - Соответствие установленному требованию п.5.2.1. подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

    - В случае наличия МТР, указанных в таблице 1 настоящих Технических требований на правах собственности:

- свидетельства о регистрации транспортного средства либо паспорт технического средства;

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины.

    - В случае отсутствия собственных машин и механизмов, Участник должен представить копии:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов.

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

  - Требования к персоналу Участника:

    - Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании), указанного в таблице 2 настоящих Технических требований.

Таблица 2. Кадровые ресурсы

| № п/п | Должность (группа допуск по ЭБ) | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) -5 группа.** | 1 |
| 2 | Машинист бурильно-крановых машин (группа не ниже 3)** | 2 |
| 3 | Рабочие (группа не ниже 3)** | 3 |
|  | ИТОГО | 6 |

* определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2 15/248 ВЛ-2».

** определено требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н ред. от 15.11.2018)

    - Соответствие установленному требованию п.4.3.1. подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала:  заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4, 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в Таблице 2).

  - В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме, соответствующем расчету плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение № 2 к Техническим требованиям).

  - В случае если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить документ, требуемый в настоящих Технических требованиях, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

- Требования к выполнению проектных работ.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

    - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

    - ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.

    - ПУЭ и ПТЭ (действующие издания).

    - СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации.

    - Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

  - В обязанности Подрядчика входит:

    - Разработка рабочей документации в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости с последующим получением разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в управлении Ростехнадзора).

    - Запрос технических условий на пересечения с линейными объектами (автодорогами, железными дорогами, газо-нефтепроводами и пр.).

    - Согласование пересечения ЛЭП с инженерными коммуникациями и линейными объектами.

    - Подготовка и получение необходимых документов для вырубки деревьев (работы по выполнению подеревной съемки и составлению отчета).

    - Разработка проекта освоения лесов (при необходимости).

    - Выполнение в проектной документации раздела по оценке воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания (расчет ущерба, наносимого ВБР и среде их обитания) (при необходимости).

    - Отражение в проектной документации рыбохозяйственной характеристики водных объектов, расположенных в районе проведения работ (при необходимости).

    - Выполнение выноса трассы в натуру на местности согласно СНиП 11-02-96 и СП 47.13330.2012.

    - Согласование разработанных проектов с филиалом АО «ДРСК» «ХЭС» до начала производства работ и передача по акту приемки-передачи в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» (в электронном виде и на бумажном носителе).

Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

  - При выполнении проектно-изыскательских работ Подрядчик обязан:

- использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных рамочным договором, заключенным по итогам закупки, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.

- при обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

- письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с привлекаемыми организациями.

  - Подрядчик в день завершения проектно-изыскательских работ, направляет в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ (исполнение мероприятий, предусмотренных п. 5.2. настоящих Технических требований, является обязательным на момент сдачи актов сдачи-приемки выполненных работ).

6. Требования к выполнению сметных расчетов:

6.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК»:

6.1.1. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

6.1.2. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

6.1.3. Другая действующая на момент разработки сметных расчетов нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

6.2.	При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421).

6.3. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

6.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

6.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов  РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными органами  субъекта  РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

6.3.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом к стоимости строительно-монтажных работ принимаются следующие индексы:

6.3.3.1. Индексы по каждой позиции единичной расценки (позиции локальной сметы), разработанные к территориальным и федеральным единичным расценкам, рекомендованными к применению региональными органами субъекта РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

6.3.3.2. При отсутствии индексов, разработанных к единичным расценкам, принимают индексы по видам строительства, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) в соответствии со следующими требованиями:

1) Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

2) Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

6.3.4. В случае отличия стоимости и типа МТР, предусмотренных документацией Заказчика, Подрядчик обязан согласовать стоимость и тип МТР с Заказчиком. Обоснованием стоимости является прайс-лист в текущем уровне (не менее 3 (трех) для выбора наиболее оптимальной стоимости с указанием даты/периода действия и изготовителя/поставщика, при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения филиала АО «ДРСК».

6.3.5. При использовании в сметах командировочных расходов, перебазировки техники, затраты по такелажу и подъему крупногабаритного оборудования при приемке выполненных работ по форме КС-2, предоставлять документы, подтверждающие фактические расходы по указанным видам затрат по данным первичной бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ. Стоимость фактических затрат принимается в объеме общей стоимости, определенной по договору подряда.

6.3.6. В расчетах стоимости обязательное наличие непредвиденных затрат, в размере, предусмотренном в сметной документации Заказчика.  При сдаче/приемке выполненных работ по форме КС-2 в условиях «твердой цены», принимаются без расшифровки и оплачиваются заказчиком по норме, согласованной в пределах договорной цены.

6.3.7. При использовании в сметах затрат на временные здания и сооружения при сдаче/приемке выполненных работ по форме КС-2 в условиях «твердой цены», принимаются без расшифровки и оплачиваются заказчиком по норме, согласованной в пределах договорной цены.

6.3.8.	Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, с предоставлением программ на ПНР и расчетов сложности автоматизированных систем (при необходимости) с указанием формул расчета сложности систем, согласно методик, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

6.3.9.	Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

6.3.10.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

6.3.11.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

- Основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

  - Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, утвержденных Заказчиком.

Ссылка на марку (тип) продукции, технические условия, носит описательный, а не обязательный характер. Допускается использовании аналогичных (эквивалентных) материалов (изделий, материалов, комплектующих и оборудования), которые должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам, указанным в документации о закупке.

В случае, если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам оборудованию, заявленному в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

  - Требования к сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

  - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

  - При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

  - Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа и пригодные к повторному применению, вывозятся Подрядчиком на склад базы филиала АО «ДРСК» «ХЭС» и передаются Подрядчиком по Акту передачи Заказчику. В отдельных случаях материалы и оборудование будут переданы Заказчиком в монтаж или по договору купли-продажи

- Общие условия приемки выполненных работ.

  - По завершении выполнения Работ по каждому этапу Проектных работ Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки Проектных работ по форме Приложения № 8 к Договору с приложением результата Проектных работ. Датой выполнения Этапа Проектных работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Проектных работ по соответствующему Этапу.

  - По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанного в Календарном графике поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 9 к Договору, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.

  - По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах;

- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах;

- Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;

- Акт КС-14 (при необходимости) в 2 (двух) экземплярах.

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 8.1 – 8.3 настоящих Технических требований, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение.

  - Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.

  - Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8.1 – 8.3 настоящих Технических требований.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 8.4 настоящих Технических требований, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

  - Стоимость Давальческих материалов и запасных частей, указанных в Приложении № 13 к Договору, включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по цене, указанной в Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме М-15, утвержденной постановлением Госкомстата от 30.10.1997 № 71а. При этом стоимость Давальческих материалов и запасных частей не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 8.3 настоящих Технических требований.

  - Стоимость Оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 15 к Договору, передаваемого Подрядчику, включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 8.3 настоящих Технических требований.

- Дополнительные условия.

  - Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады;

- на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении).

  - Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

  - Перечень основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте12.12.2013 г. № 30593;

- Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России №155н от 28 марта 2014 г);

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00;

- Типовая инструкция по охране труда «Для вальщика леса и лесоруба» ТОИ Р-07-012-98.

Заявка на отключение действующих электроустановок для производства работ, подается Подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ

10. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – 31.08.2021

11. Основные характеристики объекта:

11.1.  Для воздушных линий (ВЛ - 6/10 кВ):

Таблица №1. Основные характеристики ВЛ-6/ 10 кВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 1,400 км |
| Общая длина провода ВЛ | 4,389 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП3 1*50 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 105-5 – 43 шт. |
| Тип и количество устанавливаемых разъединителей: | В соответствии с проектным решением |
| Тип и количество линейной арматуры: | В соответствии с проектным решением |
| Тип и количество изоляторов: | В соответствии с проектным решением |

11.2. Для воздушных линий (ВЛ 0,4 кВ):

Таблица №2. Основные характеристики ВЛ 0,4 кВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,020 км |
| Общая длина провода ВЛ | 0,021 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2 3×25+1×35 |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,527 км |
| Общая длина провода ВЛ | 0,551 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2 3×50+1×54,6 |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,385 км |
| Общая длина провода ВЛ | 0,403 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2 3×70+1×54,6 |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,100 км |
| Общая длина провода ВЛ | 0,105 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2 3*25+1*54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 95-3 – 44 шт.; |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,155 км |
| Общая длина провода ВЛ | 0,162 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2 3×35+1×35 |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,460 км |
| Общая длина провода ВЛ | 0,481 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2 3×50+1×54,6 |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,020 км |
| Общая длина провода ВЛ | 0,021 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2 3×70+1×54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 95-3 – 26 шт.; СВ 105-5 – 2 шт. |
| Тип и количество линейной арматуры: | В соответствии с проектным решением |

11.3.  Таблица №3. Основные характеристики ТП 10/0,4 кВ

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Мачтовая трансформаторная подстанция | 1 шт. |
| Мощность силового трансформатора кВА | 25 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 105-5 – 2 шт. |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yн-0 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |
| Наименование параметра | Показатель |
| Мачтовая трансформаторная подстанция | 1 шт. |
| Мощность силового трансформатора кВА | 40 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 105-5 – 2 шт. |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yн-0 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |
| Наименование параметра | Показатель |
| Мачтовая трансформаторная подстанция | 1шт. |
| Мощность силового трансформатора кВА | 100 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 105-5 – 2 шт. |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yн-0 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |
| Наименование параметра | Показатель |
| Мачтовая трансформаторная подстанция | 1шт. |
| Мощность силового трансформатора кВА | 160 |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 105-5 – 2 шт. |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yн-0 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |

11.4. Для кабельных линий (КЛ-6/10 кВ):

Таблица №4. Основные характеристики КЛ 6/10 кВ

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Кабель марки ААБЛ -6 3*150 | 0,216 км |

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

  - Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта КС-11 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.

  - В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Оборудования, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику в соответствии с Договором.

  - В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.

  - Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.

  - Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 11.5 настоящих Технических требований.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть (включая Оборудование) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 11.1 настоящих Технических требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.

  - Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 11.5 настоящих Технических требований, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков.

- Общие условия

  - Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в сметной документации на строительство объекта и Технических требованиях к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- производство работ в полном соответствии с согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

  - Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

  - Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат рабочей документации, или изменения, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

  - Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

  - Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

  - В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01. -85, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

Другие требования, указанные в Закупочной документации.

Приложение:

- Акт обследования;

- Требования к выполнению сметных расчетов;

- Ведомость объемов работ по объекту №3.1 - 3.12;

- Опросный лист по объекту № 3.12

- Локальный сметный расчет.

Приложение 3.1 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский район, с. Виноградовка улица Ясная, 17; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор 16/1-16/2 Ф-4 ТП-2129 с. Виноградовка улица Ясная протяженностью 0,040 км (заявитель: Заставская Т.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,040 км |
| Общая длина провода СИП2 3х35+1х54,6 | 0,042 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB033576 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э однофазных присоединений (заявитель: Заставская Т.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 1 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 2 шт. |
| Хомут Е-778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии однофаз-ный СЕ208 С4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07776 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.2 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Матвеевка, Квартал кленовый, СМР

1.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 6 Ф-5 ТП-1350 с. Матвеевка, Квартал кленовый от опоры № 6/2 с демонтажем укоса (заявитель: Пшеничников Р.Ю.) (Инв№ HB040736)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж укоса от опоры № 6/2 | 1 шт. |

2.Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №6/2 Ф-5 ТП-1350 с. Матвеевка, Квартал кленовый протяженностью 0,035 км (заявитель: Пшеничников Р.Ю.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,035 км |
| Общая длина провода СИП2 3х70+1х54,6 | 0,037 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB040736 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

3.Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Пшеничников Р.Ю.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу СРЭС:

- ж/б стойка -1 шт.

Приложение 3.3 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: г. Хабаровск, ул. Ванинская, д.14, ПГСК "Каскад", бокс 24; ПИР и СМР

1.Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 1/2 Ф-1 ТП-2060 г. Хабаровск, ул. Ванинская протяженностью 0,060 км (заявитель: Анисимова И.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,060 км |
| Общая длина провода СИП2 3х35+1х54,6 | 0,063 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB039501 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

2.Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э однофазных присоединений (заявитель: Анисимова И.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 1 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 2 шт. |
| Хомут Е-778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое  оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии однофаз-ный СЕ208 С4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07776 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.4 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, Имени Лазо р-н, с. Дрофа, ул. Строителей, д. 7, кв. 2; СМР

1. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 с. Дрофа, ул. Строителей в пролетах опор № 9-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-706 с заменой провода А-25 на СИП2 3*50+1*54,6 и с заменой деревянных опор на ж/б (Инв№ НВ010912) (заявитель: Пак А.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) в пролетах опор №9-18 | 0,360 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,60 | 0,376 км |
| Демонтаж провода А-25 в пролетах опор №9-13 (4 провода) | 163 м -652 м |
| Демонтаж провода А-25 в пролетах опор №13-18 (3 провода) | 197 м -591 м |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) №9,10,12-17 | 8 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) №18 | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (УА23 – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) №11 | 1 шт. |
| Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке № 10,12-17 | 7 шт. |
| Демонтаж одностоечных деревянных опор с одним подкосом на ж/б приставке № 9,11,18 | 3шт. |
| Переподключение абон. ответвлений СИП 2*16 | 10 шт. |
| Переподключение абон. ответвлений СИП 4*16 | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ЛРЭС:

- провод А-25 -1,243 м

- деревянные стойки-13 шт. (ж/б приставки -10 шт.)

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Лазовского РЭС л» (инв.№HB040441), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Пак А.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.5 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, Хабаровский р-н, 56 км автодороги Хабаровск-Находка; ПИР и СМР

1.Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от опоры № 254 Ф-9 ПС Благодатное 56 км автодороги Хабаровск-Находка протяженностью 1,230 м (заявитель: Трушаков А.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 1,230 км |
| Общая длина провода СИП3 1х50 | 3,856 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 23 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-ЗН – 1 шт., А20-ЗН (концевая) – 1 шт. альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400; Привод РЛНД-1-10/400 укомплектовать навесным замком. Общий вид – согласно Приложения к ТТ | 2 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 2 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 27 шт. |
| Монтаж разрядников УЗД 1.3 | 81 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 4 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии (Инв. № HB040713). | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 27 шт. |

2.Строительство СТП 25/10/04 56 км автодороги Хабаровск-Находка (заявитель: Трушаков А.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечной ж/б стойки под конструкцию СТП (использовать стойку (СВ 105-5) | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж СТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 25 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 10 кВ, СТП-В-25/10/0,4 с ТМГ, шт | GB000039319 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

3.Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-новый СТП 25/10/04 56 км автодороги Хабаровск-Находка протяженностью 0,020 км (заявитель: Трушаков А.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,020 км |
| Общая длина провода СИП2 3х25+1х35 | 0,021 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d50мм | 8 м |

4.Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Трушаков А.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.6 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, Имени Лазо р-н; ПИР и СМР

1.Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 30 Ф-6 ПС Георгиевка Хабаровский край, Имени Лазо р-н протяженностью 0,160 км (заявитель: Отепов Р.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,160 км |
| Общая длина провода СИП3 1х50 | 0,502 км |
| Переход через газопровод | 1 шт. |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-ЗН – 2 шт., А20-ЗН (концевая) – 1 шт. альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 3 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400; Привод РЛНД-1-10/400 укомплектовать навесным замком. Общий вид – согласно Приложения к ТТ | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 5 шт. |
| Монтаж разрядников УЗД 1.3 | 15 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 3 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. НВ 011059 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 5 шт. |

2.Строительство СТП 40/10/0,4 Хабаровский край, Имени Лазо р-н (заявитель: Отепов Р.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечной ж/б стойки под конструкцию СТП (использовать стойку (СВ 105-5) | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж СТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 40 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 10 кВ, СТП-40/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ, шт | GB000038278 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

3.Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП 40/10/0,4 Хабаровский край, Имени Лазо р-н протяженностью 0,025 км (заявитель: Отепов Р.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,025 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,026 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d50мм | 8 м |

4. Модернизация до 150,0 кВт «ИСУЭ Лазовского РЭС» (инв.№HB040440), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Отепов Р.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.7 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Галкино, ул. Ореховая, уч. 45; ПИР и СМР

1.Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 9 Ф-7 ТП-258 с. Галкино, ул. Ореховая протяженностью 0,060 км (заявитель: Резник А.В)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,060 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,063 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии.HB009369 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

2.Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э однофазных присоединений (заявитель: Резник А.В)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 1 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 2 шт. |
| Хомут Е-778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии однофаз-ный СЕ208 С4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07776 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.8 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: сдт "Целинник", 14 км Владивостокского шоссе, участок №69; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 9/7/14 Ф-3 ТП-0032 сдт "Целинник" протяженностью 0,082 км (заявитель: Хабаровский межрайонный Союз садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,082 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,086 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB037920 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Южного РЭС л» (инв.№HB040379), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Хабаровский межрайонный Союз садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.9 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, р-н Хабаровский, с. Мичуринское; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф- новый ТП-1428 с. Мичуринское протяженностью 0,350 км (заявитель: Лелеков Д.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,350 км |
| Общая длина провода СИП2 3х70+1х54,6 | 0,366 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 4 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 8шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d50мм | 8 м |

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Лелеков Д.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.10 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Некрасовка, садоводческое товарищество "Лесная заимка", уч. 1СМР

1. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Некрасовка с. Некрасовка от опоры 2/9 протяженностью 0,155 км и установкой укоса к опоре (Инв№ HB008449) (заявитель: Стрихарь В.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) совместная подвеска с ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Некрасовка в пролетах опор № 2/9-2/12 и далее на вновь установленную опору | 0,155 км |
| Общая длина провода СИП2 3х35+1х35 | 0,162 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) в пролете опор № 9/12-9/13 Ф-13 ПС Некрасовка | 1 шт. |
| Монтаж укоса к опоре №2/9 (использовать стойки СВ 105-5) | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 3 шт. |

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Южного РЭС л» (инв.№HB040379), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Стрихарь В.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.11 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Краснореченское, пер. Приозерный, д. 1; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 11 Ф-1 ТП-1194 с. Краснореченское протяженностью 0,370 км (заявители: Белинская П.К., Белинский К.П)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,370 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,387 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 5 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 4 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 5 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB038143 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт. | 7 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Южного РЭС л» (инв.№HB040379), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Белинская П.К., Белинский К.П)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 2 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 2 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 4 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 8 шт. |
| Хомут Е778 | 8 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 2 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 2 шт. |
| Лента F 207 | 4 м |
| Скрепа NC20 | 4 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.12 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: г. Хабаровск ул. Сидоренко, ПИР и СМР

1.Строительство КЛ-6 кВ от опоры №20 Ф-43 ПС Южная г. Хабаровск ул. Сидоренко протяженностью 0,216 км (заявитель: Рыгаль К.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Проложить кабель марки ААБЛ-6 3х150 в земле от опоры № 20 Ф-43 ПС Южная в траншее согласно требованиям ПУЭ на глубине 0,7 м, на песчаной постели толщиной 0,1 м.; переход через автодорогу выполнить методом ГНБ | Всего – 0,216 м (длина трассы КЛ), из них: - 100 м ГНБ (предусмотреть прокладку трубы не менее d – 110 мм), - 16 м по опорам (в т.ч. из них 2 х 8 м по опорам, - в швеллере №16 (2х3 м); и снятие джутового покрова; - 100 м - в земле в траншее (защиту кабеля выполнить кирпичом) |
| Монтаж муфт КНТП-6 | 2 шт. |
| Монтаж ОПН 6 | 1 компл. |
| Монтаж разъединителей РЛНД-1-10/400 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=6 м. | 1 шт. |

2. Строительство МТП 100/6/0,4 г. Хабаровск ул. Сидоренко (заявитель: Рыгаль К.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б стоек под конструкцию МТП (использовать стойки (СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж МТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 100 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |
| Монтаж разъединителей РЛНД-1-10/400 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=6 м. | 1 шт. |

Примечание: МТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №3.3-1 к ТТ№41/21)

3.Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-новый МТП 100/6/0,4 г. Хабаровск ул. Сидоренко протяженностью 0,020 км (заявитель: Рыгаль К.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,020 км |
| Общая длина провода СИП2 3х70+1х54,6 | 0,021 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 8 м |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

4.Модернизация до 150,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС» (инв.№HB040443), Установка счетчика (полукосвенного включения) э/э трехфазных присоединений (заявитель: Рыгаль К.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж щита учета э/э (ЩМП-4), в т.ч.: |  |
| Монтаж прибора учета «Энергомера» СЕ308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS | 1 шт. |
| Монтаж коробки испытательной переходной (ЛИМГ либо аналог) | 1 шт. |
| Монтаж трансформаторов тока «Т-0,66 У-3» 250/5 | 3 шт. |
| Монтаж выключателя автоматического, ВА88-35 3Р 250 А (либо аналог), предусмотреть наконечники ТМЛ 50 в кол-ве 6 шт. | 1 шт. |
| Монтаж нулевой шины (ШМТ 3х30, L=25 см) на двух изоляторах SM-30-(M8) | 1 шт. |
| Монтаж шины заземления (ШМТ 3х30, L=25 см) на двух изоляторах SM-30-(M8) | 1 шт. |
| Выполнить соединения вторичных цепей проводом ПВ-1, 2,5 | 10 м |
| Соединение первичной цепи ТТ с выключателем автоматическим выполнить проводом ПВ-3 70 | 1 м |
| Закрепить Щит на опоре Лентой F 207 | 1 шт. |
| Соединение проводом СИП2 3х70+1х54,6 от магистрали до вводного выключателя (в трубе гофрированной диам.63 – 7 м.) | 8 м |
| Используемая арматура: |  |
| Лента F 207 | 5 м |
| Скрепа NC20 | 5 шт. |
| - Зажим прокалывающий ОР95 | 4 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчики эл. энергии "Энергомера" СЕ308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS | М049АК07777 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.