Приложение 3.1 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский район, с. Виноградовка улица Ясная, 17; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор 16/1-16/2 Ф-4 ТП-2129 с. Виноградовка улица Ясная протяженностью 0,040 км (заявитель: Заставская Т.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,040 км |
| Общая длина провода СИП2 3х35+1х54,6 | 0,042 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB033576 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э однофазных присоединений (заявитель: Заставская Т.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 1 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 2 шт. |
| Хомут Е-778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии однофаз-ный СЕ208 С4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07776 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.2 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Матвеевка, Квартал кленовый, СМР

1.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 6 Ф-5 ТП-1350 с. Матвеевка, Квартал кленовый от опоры № 6/2 с демонтажем укоса (заявитель: Пшеничников Р.Ю.) (Инв№ HB040736)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж укоса от опоры № 6/2 | 1 шт. |

2.Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №6/2 Ф-5 ТП-1350 с. Матвеевка, Квартал кленовый протяженностью 0,035 км (заявитель: Пшеничников Р.Ю.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,035 км |
| Общая длина провода СИП2 3х70+1х54,6 | 0,037 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB040736 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

3.Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Пшеничников Р.Ю.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу СРЭС:

- ж/б стойка -1 шт.

Приложение 3.3 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: г. Хабаровск, ул. Ванинская, д.14, ПГСК "Каскад", бокс 24; ПИР и СМР

1.Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 1/2 Ф-1 ТП-2060 г. Хабаровск, ул. Ванинская протяженностью 0,060 км (заявитель: Анисимова И.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,060 км |
| Общая длина провода СИП2 3х35+1х54,6 | 0,063 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB039501 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

2.Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э однофазных присоединений (заявитель: Анисимова И.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 1 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 2 шт. |
| Хомут Е-778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое  оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии однофаз-ный СЕ208 С4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07776 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.4 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, Имени Лазо р-н, с. Дрофа, ул. Строителей, д. 7, кв. 2; СМР

1. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 с. Дрофа, ул. Строителей в пролетах опор № 9-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-706 с заменой провода А-25 на СИП2 3*50+1*54,6 и с заменой деревянных опор на ж/б (Инв№ НВ010912) (заявитель: Пак А.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) в пролетах опор №9-18 | 0,360 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,60 | 0,376 км |
| Демонтаж провода А-25 в пролетах опор №9-13 (4 провода) | 163 м -652 м |
| Демонтаж провода А-25 в пролетах опор №13-18 (3 провода) | 197 м -591 м |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) №9,10,12-17 | 8 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) №18 | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (УА23 – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) №11 | 1 шт. |
| Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке № 10,12-17 | 7 шт. |
| Демонтаж одностоечных деревянных опор с одним подкосом на ж/б приставке № 9,11,18 | 3шт. |
| Переподключение абон. ответвлений СИП 2*16 | 10 шт. |
| Переподключение абон. ответвлений СИП 4*16 | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ЛРЭС:

- провод А-25 -1,243 м

- деревянные стойки-13 шт. (ж/б приставки -10 шт.)

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Лазовского РЭС л» (инв.№HB040441), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Пак А.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.5 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, Хабаровский р-н, 56 км автодороги Хабаровск-Находка; ПИР и СМР

1.Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от опоры № 254 Ф-9 ПС Благодатное 56 км автодороги Хабаровск-Находка протяженностью 1,230 м (заявитель: Трушаков А.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 1,230 км |
| Общая длина провода СИП3 1х50 | 3,856 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 23 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-ЗН – 1 шт., А20-ЗН (концевая) – 1 шт. альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400; Привод РЛНД-1-10/400 укомплектовать навесным замком. Общий вид – согласно Приложения к ТТ | 2 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 2 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 27 шт. |
| Монтаж разрядников УЗД 1.3 | 81 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 4 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии (Инв. № HB040713). | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 27 шт. |

2.Строительство СТП 25/10/04 56 км автодороги Хабаровск-Находка (заявитель: Трушаков А.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечной ж/б стойки под конструкцию СТП (использовать стойку (СВ 105-5) | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж СТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 25 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 10 кВ, СТП-В-25/10/0,4 с ТМГ, шт | GB000039319 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

3.Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-новый СТП 25/10/04 56 км автодороги Хабаровск-Находка протяженностью 0,020 км (заявитель: Трушаков А.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,020 км |
| Общая длина провода СИП2 3х25+1х35 | 0,021 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d50мм | 8 м |

4.Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Трушаков А.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.6 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, Имени Лазо р-н; ПИР и СМР

1.Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 30 Ф-6 ПС Георгиевка Хабаровский край, Имени Лазо р-н протяженностью 0,160 км (заявитель: Отепов Р.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,160 км |
| Общая длина провода СИП3 1х50 | 0,502 км |
| Переход через газопровод | 1 шт. |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-ЗН – 2 шт., А20-ЗН (концевая) – 1 шт. альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 3 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400; Привод РЛНД-1-10/400 укомплектовать навесным замком. Общий вид – согласно Приложения к ТТ | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 5 шт. |
| Монтаж разрядников УЗД 1.3 | 15 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 3 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. НВ 011059 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 5 шт. |

2.Строительство СТП 40/10/0,4 Хабаровский край, Имени Лазо р-н (заявитель: Отепов Р.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечной ж/б стойки под конструкцию СТП (использовать стойку (СВ 105-5) | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж СТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 40 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 10 кВ, СТП-40/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ, шт | GB000038278 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

3.Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП 40/10/0,4 Хабаровский край, Имени Лазо р-н протяженностью 0,025 км (заявитель: Отепов Р.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,025 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,026 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d50мм | 8 м |

4. Модернизация до 150,0 кВт «ИСУЭ Лазовского РЭС» (инв.№HB040440), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Отепов Р.К.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.7 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Галкино, ул. Ореховая, уч. 45; ПИР и СМР

1.Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 9 Ф-7 ТП-258 с. Галкино, ул. Ореховая протяженностью 0,060 км (заявитель: Резник А.В)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,060 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,063 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии.HB009369 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

2.Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э однофазных присоединений (заявитель: Резник А.В)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 1 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 2 шт. |
| Хомут Е-778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии однофаз-ный СЕ208 С4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07776 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.8 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: сдт "Целинник", 14 км Владивостокского шоссе, участок №69; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 9/7/14 Ф-3 ТП-0032 сдт "Целинник" протяженностью 0,082 км (заявитель: Хабаровский межрайонный Союз садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,082 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,086 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB037920 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Южного РЭС л» (инв.№HB040379), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Хабаровский межрайонный Союз садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.9 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, р-н Хабаровский, с. Мичуринское; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф- новый ТП-1428 с. Мичуринское протяженностью 0,350 км (заявитель: Лелеков Д.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,350 км |
| Общая длина провода СИП2 3х70+1х54,6 | 0,366 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 4 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 8шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d50мм | 8 м |

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС л» (инв.№HB040378), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Лелеков Д.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.10 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Некрасовка, садоводческое товарищество "Лесная заимка", уч. 1СМР

1. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Некрасовка с. Некрасовка от опоры 2/9 протяженностью 0,155 км и установкой укоса к опоре (Инв№ HB008449) (заявитель: Стрихарь В.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) совместная подвеска с ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Некрасовка в пролетах опор № 2/9-2/12 и далее на вновь установленную опору | 0,155 км |
| Общая длина провода СИП2 3х35+1х35 | 0,162 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П20-ЗН, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) в пролете опор № 9/12-9/13 Ф-13 ПС Некрасовка | 1 шт. |
| Монтаж укоса к опоре №2/9 (использовать стойки СВ 105-5) | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 3 шт. |

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Южного РЭС л» (инв.№HB040379), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Стрихарь В.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.11 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Краснореченское, пер. Приозерный, д. 1; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 11 Ф-1 ТП-1194 с. Краснореченское протяженностью 0,370 км (заявители: Белинская П.К., Белинский К.П)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,370 км |
| Общая длина провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,387 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 5 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 4 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 5 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Отпайку присоединить к существующей линии. HB038143 | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт. | 7 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

2. Модернизация до 15,0 кВт «ИСУЭ Южного РЭС л» (инв.№HB040379), Установка счетчика э/э трехфазных присоединений (заявитель: Белинская П.К., Белинский К.П)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 2 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 2 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 4 м |
| Используемая арматура: |  |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 8 шт. |
| Хомут Е778 | 8 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 2 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 2 шт. |
| Лента F 207 | 4 м |
| Скрепа NC20 | 4 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS (с выносным дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой) | М049АК07775 | шт. | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан

Приложение 3.12 к ТТ №40/21

Ведомость объемов работ

по объекту: г. Хабаровск ул. Сидоренко, ПИР и СМР

1.Строительство КЛ-6 кВ от опоры №20 Ф-43 ПС Южная г. Хабаровск ул. Сидоренко протяженностью 0,216 км (заявитель: Рыгаль К.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Проложить кабель марки ААБЛ-6 3х150 в земле от опоры № 20 Ф-43 ПС Южная в траншее согласно требованиям ПУЭ на глубине 0,7 м, на песчаной постели толщиной 0,1 м.; переход через автодорогу выполнить методом ГНБ | Всего – 0,216 м (длина трассы КЛ), из них: - 100 м ГНБ (предусмотреть прокладку трубы не менее d – 110 мм), - 16 м по опорам (в т.ч. из них 2 х 8 м по опорам, - в швеллере №16 (2х3 м); и снятие джутового покрова; - 100 м - в земле в траншее (защиту кабеля выполнить кирпичом) |
| Монтаж муфт КНТП-6 | 2 шт. |
| Монтаж ОПН 6 | 1 компл. |
| Монтаж разъединителей РЛНД-1-10/400 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=6 м. | 1 шт. |

2. Строительство МТП 100/6/0,4 г. Хабаровск ул. Сидоренко (заявитель: Рыгаль К.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б стоек под конструкцию МТП (использовать стойки (СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж МТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 100 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |
| Монтаж разъединителей РЛНД-1-10/400 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=6 м. | 1 шт. |

Примечание: МТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №3.3-1 к ТТ№41/21)

3.Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-новый МТП 100/6/0,4 г. Хабаровск ул. Сидоренко протяженностью 0,020 км (заявитель: Рыгаль К.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,020 км |
| Общая длина провода СИП2 3х70+1х54,6 | 0,021 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 8 м |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

4.Модернизация до 150,0 кВт «ИСУЭ Северного РЭС» (инв.№HB040443), Установка счетчика (полукосвенного включения) э/э трехфазных присоединений (заявитель: Рыгаль К.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж щита учета э/э (ЩМП-4), в т.ч.: |  |
| Монтаж прибора учета «Энергомера» СЕ308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS | 1 шт. |
| Монтаж коробки испытательной переходной (ЛИМГ либо аналог) | 1 шт. |
| Монтаж трансформаторов тока «Т-0,66 У-3» 250/5 | 3 шт. |
| Монтаж выключателя автоматического, ВА88-35 3Р 250 А (либо аналог), предусмотреть наконечники ТМЛ 50 в кол-ве 6 шт. | 1 шт. |
| Монтаж нулевой шины (ШМТ 3х30, L=25 см) на двух изоляторах SM-30-(M8) | 1 шт. |
| Монтаж шины заземления (ШМТ 3х30, L=25 см) на двух изоляторах SM-30-(M8) | 1 шт. |
| Выполнить соединения вторичных цепей проводом ПВ-1, 2,5 | 10 м |
| Соединение первичной цепи ТТ с выключателем автоматическим выполнить проводом ПВ-3 70 | 1 м |
| Закрепить Щит на опоре Лентой F 207 | 1 шт. |
| Соединение проводом СИП2 3х70+1х54,6 от магистрали до вводного выключателя (в трубе гофрированной диам.63 – 7 м.) | 8 м |
| Используемая арматура: |  |
| Лента F 207 | 5 м |
| Скрепа NC20 | 5 шт. |
| - Зажим прокалывающий ОР95 | 4 шт. |

Давальческое оборудование:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Счетчики эл. энергии "Энергомера" СЕ308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS | М049АК07777 | шт. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».   В случаях, не израсходованных давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.