Приложение 5 к техническим требованиям на ремонт

ВЛ-110 кВ СП «ЦЭС» филиала «АЭС»

(Приложение № 1-6/9  к Приказу «Об  учетной политике  АО «ДРСК»)

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские Электрические Сети»

СП                   «Центральные Электрические Сети»

Объект:            ВЛ-110 Полевая-Озерная с отп. на Анновку,   CS0000625

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

Комиссия провела обследование  ВЛ-110 кВ Полевая-Озерная,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм |  | Количество |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По телу ж/б стойки опоры продольная трещина шириной раскрытия более 3 мм. Сколы бетона. | прол/ км. линии в 3 провода |  | 2/0,57 |  | Демонтаж провода АС-120 (пролеты оп. № 119-121) |  |
|  |  |  | прол/ км. линии |  | 2/0,57 |  | Демонтаж грозотроса ОКГТ (пролеты оп. № 119-121) |  |
|  |  |  | шт/м3 |  | 1/2,3 |  | Демонтаж одностоечной ж/б опоры (стойка СК 22) (оп. № 120) |  |
|  |  |  | шт |  | 1 |  | Бурение ям механизированным способом на глубину 4 м |  |
|  |  |  | шт/м3 |  | 1/2,3 |  | Установка ж/б опоры (ПБ 110-1) в пробуренные котлованы (оп.№ 120) |  |
|  |  |  | прол/ км. линии в 3 провода |  | 2/0,57 |  | Монтаж ранее демонтированного провода АС-120 (пролеты оп. № 119-121) |  |
|  |  |  | прол/ км. линии |  | 2/0,57 |  | Монтаж ранее демонтированного грозотроса ОКГТ (пролеты оп. № 119-121) |  |
|  |  |  | шт |  | 1 |  | Забивка вертикальных электродов заземления (L= 3 м) |  |
|  |  |  | м |  | 1 |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,25 |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,25 |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  | м3 |  | 20 |  | Обваловка опор привозным ПГС (оп. № 120) |  |
|  |  | Отсутствие птицезащитных устойств на опорах ВЛ | шт |  | 3 |  | Установка птицезащитных устройств (оп.№ 120) |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СК 22.2-1.1, ГОСТ 22687.1-85 |  |  | шт |  | 1 |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Пояс С31, 3.407.1-175 |  |  | шт |  | 2 |  |  |
|  | Пояс С34, 3.407.1-175 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Связь С35, 3.407.1-175 |  |  | шт |  | 2 |  |  |
|  | Связь С36, 3.407.1-175 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Тросостойка С42, 3.407.1-175 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Спец. Болт С54, 3.407.1-175 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Спец. Болт С55, 3.407.1-175 |  |  | шт |  | 2 |  |  |
|  | Спец. Болт С56, 3.407.1-175 |  |  | шт |  | 2 |  |  |
|  | Изолятор ПС-70Е, ГОСТ 6490-93 |  |  | шт |  | 24 |  |  |
|  | Ушко У1-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт |  | 4 |  |  |
|  | Зажим ПГН-2-6, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт |  | 3 |  |  |
|  | Зажим ПГН-1-5, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Серьга СР-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт |  | 4 |  |  |
|  | Узел крепления КГП 7-1, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт |  | 4 |  |  |
|  | Зажим плашечный ПС-2-2, ГОСТ 4261-82 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  | м3 |  | 21 |  |  |
|  | Сталь круглая д=16, ГОСТ 2590-2006 |  |  | т |  | 0,005 |  |  |
|  | Сталь круглая д=10, ГОСТ 2590-2006 |  |  | т |  | 0,001 |  |  |
|  | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  | кг |  | 0,25 |  |  |
|  | Краска черная, ГОСТ 12034-77 |  |  | кг |  | 0,25 |  |  |
|  | Антиприсадочное устройство АПЗУ 1-1, ТУ 8786-024-58136164-2016 |  |  | шт |  | 3 |  |  |
|  | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6, ГОСТ Р 51177-98 |  |  | шт |  | 6 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) |  | км |  | 45 |  | Расстояние до ремонтируемого участка |
| 2. |  | с. Анновка - ремонтируемый участок (объект) |  | км |  | 12 |  | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |
| 3. |  | База Ивановского РЭС - ремонтируемый участок (объект) |  | км |  | 45 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтируемые материалы |  | т |  | 6,6 |  | - |
| 2. |  | Монтируемые материалы |  | т |  | 40,2 |  | - |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Трасса ВЛ проходит по ненаселенной местности. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (1 м3 на 1 стойку). |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Комплектацию опор выполнить по следующей типовой серии 3.407.1-175 |  |  |  |  |  |  |