Приложение 3 к техническим требованиям на ремонт

ВЛ-110 кВ СП «ЦЭС» филиала «АЭС»

(Приложение № 1-6/9  к Приказу «Об  учетной политике  АО «ДРСК»)

Организация   АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские Электрические Сети»

СП                   «Центральные Электрические Сети»

Объект:            ВЛ 110  Центральная-Волково,     CS0001110

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Центральная-Волково, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество |  |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опоры имеют деформированные горизонтальные и вертикальные поясные связи, наклон опор 15-20 гр. Коррозийный износ элементов опоры. Фундаменты имеют сколы и отслоения бетона, снижающие несущую способность, оголены анкерные болты и арматура | прол/ км. линии в 3 провода | 6/1,76 |  |  | Демонтаж провода (пролеты оп. № 33-35, 53-55, 65-67) |  |
|  |  | прол/ км. линии | 6/1,76 |  |  | Демонтаж грозотроса (ОКГТ) (пролеты оп. № 33-35, 53-55, 65-67) |  |
|  |  | шт/т | 2/4 |  |  | Демонтаж промежуточных металлических опор ПК22.7 (оп. № 34, 54) |  |
|  |  | шт/т | 1/3 |  |  | Демонтаж анкерной металлической опоры УК 45 (оп. № 66) |  |
|  |  | шт/ м3 | 12/14,4 |  |  | Демонтаж ж/б фундаментов металлических опор |  |
|  |  | м3 | 336 |  |  | Разработка котлована под фундаменты опор |  |
|  |  | м3 | 18 |  |  | Устройство основания из ПГС под фундаменты |  |
|  |  | шт/ м3 | 12/14,4 |  |  | Установка фундаментов Ф2А в котлован |  |
|  |  | шт/ м3 | 12/2,4 |  |  | Монтаж ригелей АР 5 |  |
|  |  | м3 | 288 |  |  | Засыпка котлована привозным ПГС с трамбованием |  |
|  |  | м3 | 75 |  |  | Обваловка опор привозным ПГС |  |
|  |  | шт/т | 2/5,4 |  |  | Установка металлических опор (П110-3) (оп. № 34, 54) |  |
|  |  | шт/т | 1/3 |  |  | Установка ранее демонтированной металлической анкерной опоры (УК 45) (оп. № 66) |  |
|  |  | прол/ км. линии в 3 провода | 6/1,76 |  |  | Монтаж ранее демонтированного провода (пролеты оп. № 33-35, 53-55, 65-67) |  |
|  |  | прол/ км. линии | 6/1,76 |  |  | Монтаж ранее демонтированного грозотроса (ОКГТ) (пролеты оп. № 33-35, 53-55, 65-67) |  |
|  |  | шт | 12 |  |  | Забивка вертикальных электродов заземления (L= 3 м) |  |
|  |  | м | 60 |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор с разработкой грунта |  |
|  |  | м2 | 144 |  |  | Гидроизоляция фундаментов и ригелей битумной мастикой на 2 раза |  |
|  | Отсутствие птицезащитных устройств на опорах ВЛ | шт | 9 |  |  | Установка птицезащитных устройств (оп. № 34, 54, 66) |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора металлическая П110-3, 3.407-68-73 |  |  | шт | 2 |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Ригель АР 5 серии 3.407.-115 |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | Крепление ригеля КР 5 серии 3.407.-115 |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  | м3 | 381 |  |  |
|  | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  | кг | 15 |  |  |
|  | Фундамент Ф2А, 3.407-115, ГОСТ 22687-85 |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | Изолятор ПС-70Е, ГОСТ 6490-93 |  |  | шт | 48 |  |  |
|  | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6, ГОСТ Р 51177-98 |  |  | шт | 30 |  |  |
|  | Ушко У1-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Узел КГП-7-2Б, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Зажим ПГН-5-3, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Протектор защитный спиральный ПЗС-18,8-01 (длиной 1,1 м), ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Сталь круглая д=16, ГОСТ 2590-2006 |  |  | кг | 60 |  |  |
|  | Сталь круглая д=10, ГОСТ 2590-2006 |  |  | кг | 40 |  |  |
|  | Гайка М36, ГОСТ 5927-70 |  |  | шт | 96 |  |  |
|  | Шайба квадратная d=36 мм, ГОСТ 11371-78 |  |  | шт | 48 |  |  |
|  | Краска черная, ГОСТ 12034-77 |  |  | кг | 5 |  |  |
|  | Битумная мастика холодного применения (готовая), ГОСТ 12034-77 |  |  | кг | 576 |  |  |
|  | Антиприсадочное устройство АПЗУ 1-1, ТУ 8786-024-58136164-2016 |  |  | шт | 9 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) |  |  | км | 20 |  | Расстояние до ремонтируемого участка |
| 2. | с. Волково - ремонтируемый участок (объект) |  |  | км | 5 |  | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |
| 3. | База Благовещенского РЭС - ремонтируемый участок (объект) |  |  | км | 20 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтируемые материалы |  |  | т | 660 |  | - |
| 2. | Демонтируемые материалы |  |  | т | 45 |  | - |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в ненаселенной местности ВЛ. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Опоры № 34, 54 должны иметь антикоррозийное покрытие. |  |  |  |  |  |  |