|  | Приложение 7 к техническим требованиям на ремонт ВЛ-110 кВ СП «ЦЭС» филиала «АЭС» (Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК») |
| --- | --- |

Организация     АО «ДРСК»

Филиал             «Амурские Электрические Сети»

СП                    «Центральные Электрические Сети»

Объект             ВЛ 110 кВ Тамбовка-Раздольное, CS0000925

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Тамбовка-Раздольное,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Изоляция ЛК 70/110 установлена в 1991 г. Повышенная загрязнённость, снижены изоляционные свойства, эрозия защитной оболочки изолятора. | оп./изол | 11/33 | Демонтаж полимерных изоляторов на промежуточных опорах (оп. № 65-74, 76) |  |
| 2. |  |  | оп./гирл | 11/33 | Монтаж поддерживающих гирлянд изоляторов (в одной гирлянде по 7 изоляторов) (оп. № 65-74, 76) |  |
| 3. |  |  | оп./изол | 2/9 | Демонтаж полимерных изоляторов на анкерных опорах (оп. № 75,77) |  |
| 4. |  |  | оп./гирл | 2/9 | Монтаж натяжных гирлянд изоляторов (в одной гирлянде по 8 изоляторов) на анкерных опорах (оп. № 75,77) |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изолятор ПС-70Е, ГОСТ 6490-93 |  | шт | 303 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |
| 2. | Ушко двухлапчатое У2-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  | шт | 33 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) | км | 65 |  | Расстояние до ремонтируемого участка |
| 2. |  | с. Раздольное - ремонтируемый участок (объект) | км | 5 |  | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |
| 3. |  | База Тамбовского РЭС - ремонтируемый участок (объект) | км | 37 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Монтируемые материалы | т | 1,12 |  | - |
| 2. |  | Демонтируемые материалы | т | 0,13 |  | - |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Работа выполняется в ненаселенной местности, охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |