Приложение 6 к техническим требованиям на ремонт

ВЛ-110 кВ СП «ЦЭС» филиала «АЭС»

(Приложение № 1-6/9  к Приказу «Об  учетной политике  АО «ДРСК»)

Организация АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские Электрические Сети»

СП                   «Центральные Электрические Сети»

Объект:           ВЛ-110 Волково-Ивановка,  CS0000685

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4

Комиссия провела обследование  ВЛ-110 кВ Волково-Ивановка,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Негабарит в пролетах опор | шт | 4 | Бурение ям механизированным способом на глубину 4 м |  |
|  |  |  | шт/м3 | 4/9,2 | Установка ж/б опор (ПБ 110-1) в пробуренные котлованы (оп. № 10а, 14а, 15а, 16а) |  |
|  |  |  | шт | 4 | Забивка вертикальных электродов заземления (L= 3 м) |  |
|  |  |  | м | 4 | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |
|  |  |  | м3 | 1 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  | м3 | 1 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  | м3 | 80 | Обваловка опор привозным ПГС (оп. № 10а, 14а, 15а, 16а) |  |
|  |  | Отсутствие птицезащитных устойств на опорах ВЛ | шт | 12 | Установка птицезащитных устройств (оп. № 10а, 14а, 15а, 16а) |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СК 22.2-1.1, ГОСТ 22687.1-85 |  |  | шт | 4 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Пояс С31, 3.407.1-175 |  |  | шт | 8 |  |
|  | Пояс С34, 3.407.1-175 |  |  | шт | 4 |  |
|  | Связь С35, 3.407.1-175 |  |  | шт | 8 |  |
|  | Связь С36, 3.407.1-175 |  |  | шт | 4 |  |
|  | Тросостойка С42, 3.407.1-175 |  |  | шт | 4 |  |
|  | Спец. Болт С54, 3.407.1-175 |  |  | шт | 4 |  |
|  | Спец. Болт С55, 3.407.1-175 |  |  | шт | 8 |  |
|  | Спец. Болт С56, 3.407.1-175 |  |  | шт | 8 |  |
|  | Изолятор ПС-70Е, ГОСТ 6490-93 |  |  | шт | 96 |  |
|  | Ушко У1-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт | 16 |  |
|  | Зажим ПГН-2-6, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт | 12 |  |
|  | Зажим ПГН-1-5, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт | 4 |  |
|  | Серьга СР-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт | 16 |  |
|  | Узел крепления КГП 7-1, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт | 16 |  |
|  | Зажим плашечный ПС-2-2, ГОСТ 4261-82 |  |  | шт | 4 |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  | м3 | 84 |  |
|  | Сталь круглая д=16, ГОСТ 2590-2006 |  |  | т | 0,02 |  |
|  | Сталь круглая д=10, ГОСТ 2590-2006 |  |  | т | 0,004 |  |
|  | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  | кг | 1 |  |
|  | Краска черная, ГОСТ 12034-77 |  |  | кг | 1 |  |
|  | Антиприсадочное устройство АПЗУ 1-1, ТУ 8786-024-58136164-2016 |  |  | шт | 12 |  |
|  | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6, ГОСТ Р 51177-98 |  |  | шт | 24 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) |  | км | 45 | Расстояние до ремонтируемого участка |
| 2. |  | с. Волково - ремонтируемый участок (объект) |  | км | 5 | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтируемые материалы |  | т | - | - |
| 2. |  | Монтируемые материалы |  | т | 160,6 |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |
| 1. |  | Трасса ВЛ проходит по ненаселенной местности. |  |  |  |  |
| 2. |  | Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (1 м3 на 1 стойку). |  |  |  |  |
| 3. |  | Комплектацию опор выполнить по следующей типовой серии 3.407.1-175 |  |  |  |  |