Приложение 3 к ТТ

Организация: АО «ДРСК»

Филиал: «Амурские Электрические Сети»

СП: «Западные Электрические Сети»

Объект: ПС 35/10 Угловая инв.№ ZS0006373

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Комиссия провела обследование ПС 35/10 кВ Угловая, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нахождение КРУН-10 длительно в зоне затопления. Физический износ оборудования. Разрушение антикоррозийного покрытия металлоконструкций и оборудования. Разрушение изоляции и отсутствие защиты от механических повреждений силовых и контрольных кабелей 0,4 кВ. | шт. | 6 | Демонтаж спуска, сечением 70 мм2 (шинный мост 10 кВ Т-1,Т-2) |
|  |  | шт. | 18 | Демонтаж спуска, сечением 50 мм2 (заходы фидеров 10 кВ) |
|  |  | шт | 6 | Демонтаж изоляторов керамических опорно-стержневых С4-80II (шинный мост 10 кВ Т-1,Т-2) |
|  |  | шт. | 14 | Демонтаж ячеек КРУН-10 кВ |
|  |  | шт/ м3 | 2/0,44 | Демонтаж стоек УСО (шинный мост 10 кВ Т-1, Т-2) |
|  |  | м3 | 0,22 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком после демонтажа стоек УСО |
|  |  | м3 | 0,22 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2 |
|  |  | шт. | 180 | Отключение и демонтаж жил кабелей сечением 1,5 мм2 |
|  |  | шт. | 200 | Отключение и демонтаж жил кабелей сечением 2,5 мм2 |
|  |  | шт. | 20 | Отключение и демонтаж жил кабелей сечением 4 мм2 |
|  |  | шт. | 40 | Отключение демонтаж жил кабелей сечением 6 мм2 |
|  |  | м | 310 | Демонтаж кабеля контрольного из кабельных лотков |
|  |  | м | 310 | Демонтаж кабеля силового из кабельных лотков |
|  |  | м | 300 | Демонтаж провода ПВ1х1,5мм2 (вторичные соединения ячеек КРУН-10) |
|  |  | м | 300 | Демонтаж провода ПВ1х2,5мм2 (вторичные соединения ячеек КРУН-10) |
|  |  | м/шт. | 21/21 | Демонтаж плит перекрытия кабельных лотков |
|  |  | м3/шт. | 0,77/11 | Демонтаж кабельных лотков |
|  |  | м3 | 9,1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 6 см. площадка под КРУН) |
|  |  | м3 | 9,1 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками (площадка под КРУН) |
|  |  | м2 | 140 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (площадка под КРУН) |
|  |  | м3 | 21 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм однослойных (площадка под КРУН) |
|  |  | м2 | 18 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лежневого фундамента |
|  |  | м3/шт | 4,32/9 | Установка лежней ЛЖ-4,4 (серия 3.407.1-157) под оборудование КРУН-10 |
|  |  | т | 6,36 | Металлоконструкции под КРУН-10 (основание ячеек КРУН-10, площадка обслуживания для персонала из двутавра №12Б1 – 2,6 т.), (основание площадок обслуживания для персонала из уголка равнополочного, 75*75*5мм – 0,65 т.), (основание площадок обслуживания для персонала из листа рифленого (чечевичного рифления) толщиной 5 мм– 2,43 т.), (ограждение площадок обслуживания для персонала из профильной трубы квадратной 40х40х3мм – 0,28 т.), (ограждение площадок обслуживания для персонала из уголка равнополочного 30*30*3мм – 0,07 т.), (лестница площадок обслуживания для персонала из швеллера 12П – 0,14 т.), (лестница площадок обслуживания для персонала из уголка равнополочного 75*75*5мм – 0,05 т.), (лестница площадок обслуживания для персонала из стали круглой диаметром 12мм - 0,06 т.), (лестница площадок обслуживания для персонала из профильной трубы квадратной 40х40х3мм – 0,08 т.) Схемы металлоконструкций прикладываются (Приложение 1 к ВДиОР) |
|  |  | т. | 0,371 | Металлоконструкции под шинный мост Т-1, Т- 2 (из швеллера 10П – 0,18 т.), (из стали листовой 4 мм – 0,12 т.), (из уголка равнополочного 63*63*4мм – 0,025 т.), (из полосы 50*4мм – 0,046 т.) Схемы металлоконструкций прикладываются (Приложение 1 к ВДиОР) |
|  |  | м2 | 90 | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол |
|  |  | м2 | 90 | Окраска металлических окрашенных поверхностей защитно-декоративным покрытием Алпол |
|  |  | шт. | 14 | Монтаж ячеек КРУН-10 кВ |
|  |  | шт | 18 | Монтаж спуска сечением 50 мм2 (заходы фидеров 10 кВ) |
|  |  | шт | 6 | Монтаж изоляторов керамических опорно-стержневых С4-80II ранее демонтированных (шинный мост 10 кВ Т-1,Т-2) |
|  |  | шт | 6 | Монтаж спуска сечением 70 мм2 (шинный мост 10 кВ Т-1,Т-2) |
|  |  | м | 300 | Монтаж провода ПВ1х1,5 мм2 (вторичные соединения ячеек КРУН-10) |
|  |  | м | 300 | Монтаж провода ПВ1х2,5 мм2 (вторичные соединения ячеек КРУН-10) |
|  |  | м3 | 1,5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 6 см. под кабельные лотки) |
|  |  | м3 | 1,5 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками (под кабельные лотки) |
|  |  | м2 | 25 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (под кабельные лотки) |
|  |  | м3 | 3,75 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм однослойных (под кабельные лотки) |
|  |  | шт | 26 | Монтаж брусков Б-5 |
|  |  | м3/шт | 0,91/13 | Монтаж кабельных лотков |
|  |  | м3 | 0,2 | Кладка стен приямков и каналов (заделка отверстий кабельных канлов) |
|  |  | м | 100 | Протягивание кабелей контрольных в металлорукава |
|  |  | м | 100 | Протягивание кабелей силовых в металлорукава |
|  |  | м | 200 | Прокладка металлорукава |
|  |  | м | 350 | Монтаж кабеля контрольного в кабельных лотках |
|  |  | м | 340 | Монтаж кабеля силового в кабельных лотках |
|  |  | шт. | 180 | Монтаж и подключение жил кабелей сечением 1,5 мм2 |
|  |  | шт. | 200 | Монтаж и подключение жил кабелей сечением 2,5 мм2 |
|  |  | шт. | 20 | Монтаж и подключение жил кабелей сечением 4 мм2 |
|  |  | шт. | 40 | Монтаж и подключение жил кабелей сечением 6 мм2 |
|  |  | м2 | 10 | Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» |
|  |  | м2 | 0,14 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными |
|  |  | м/шт. | 23/23 | Монтаж плит перекрытия кабельных каналов |
|  |  | м2 | 10 | Нанесение противопожарных меток на крышки кабельных каналов |
|  |  | шт/ м3 | 8/1,76 | Демонтаж стоек УСО (не используемые) |
|  |  | м3 | 0,88 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком после демонтажа стоек УСО |
|  |  | м3 | 0,88 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2 |
|  | Нахождение оборудования ОРУ-35 длительно в зоне затопления. Разрушение антикоррозийного покрытия металлоконструкций и оборудования. Выпирание и разрушение ж/б фундаментов под оборудованием РУ-35 (ТН-35). Разрушение изоляции и отсутствие защиты от механических повреждений силовых и контрольных кабелей 0,4 кВ. Разрушение кабельных лотков | шт. | 10 | Демонтаж спуска сечением 70 мм2 (присоединение Т-1, Т-2) |
|  |  | шт. | 30 | Отключение жил кабелей сечением 1,5 мм2 |
|  |  | шт. | 30 | Отключение жил кабелей сечением 2,5 мм2 |
|  |  | шт. | 30 | Отключение жил кабелей сечением 4 мм2 |
|  |  | шт. | 30 | Отключение жил кабелей сечением 6 мм2 |
|  |  | шт. | 6 | Демонтаж ОПН-35 кВ |
|  |  | т | 0,1 | Демонтаж металлоконструкций под оборудование (ОПН-35 кВ) |
|  |  | шт/ м3 | 4/0,88 | Демонтаж стоек УСО (ОПН-35) |
|  |  | м3 | 0,44 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком после демонтажа стоек УСО |
|  |  | м3 | 0,44 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2 |
|  |  | шт. | 2 | Демонтаж выключателей В-35 Т-1, В-35 Т-2 |
|  |  | т | 0,4 | Демонтаж металлоконструкций под оборудование (В-35 Т-1, В-35 Т-2) |
|  |  | шт. | 2 | Демонтаж разъединителя 35 кВ (РНДЗ1б-35/630) |
|  |  | шт/ м3 | 2/0,44 | Демонтаж стоек УСО (разъединители 35 кВ) |
|  |  | м3 | 0,22 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком после демонтажа стоек УСО |
|  |  | м3 | 0,22 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 2 |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж шкафа шинок управления |
|  |  | м3 | 1,75 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 6 см.) |
|  |  | м3 | 1,75 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками |
|  |  | м2 | 28 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |
|  |  | м3 | 4,2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм однослойных |
|  |  | м2 | 8 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности лежневого фундамента |
|  |  | м3/шт | 1,92/4 | Установка лежней ЛЖ-4,4 (серия 3.407.1-157), под выключатели, разъединители и ОПН |
|  |  | т. | 0,71 | Металлоконструкции под выключатели 35 кВ (основание под выключатель с релейным шкафом из швеллера №12П – 0,25 т.), уголка равнополочного 75*75*5мм – 0,33 т.), круга стального диаметром 12 – 0,13т.). Схемы металлоконструкций прикладываются (Приложение 1 к ВДиОР) |
|  |  | т. | 0,32 | Металлоконструкции под ОПН 35 кВ (из швеллера 12П – 0,23 т.) (из уголка равнополочного 63*63*4мм – 0,06 т.) (из полосы 50*4мм – 0,03 т.) Схемы металлоконструкций прикладываются (Приложение 1 к ВДиОР) |
|  |  | т. | 0,32 | Металлоконструкции под разъединители 35 кВ (из швеллера 12П – 0,23 т.), (из уголка равнополочного 63*63*4мм – 0,06 т.), (из полосы 50*4мм – 0,03) Схемы металлоконструкций прикладываются (Приложение 1 к ВДиОР)) |
|  |  | т | 0,13 | Металлоконструкция под Шкаф шинок управления (из уголка равнополочного 75*75*5мм – 0,13 т.) Схемы металлоконструкций прикладываются (Приложение 1 к ВДиОР)) |
|  |  | м2 | 30 | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол |
|  |  | м2 | 30 | Окраска металлических окрашенных поверхностей защитно-декоративным покрытием Алпол |
|  |  | м3 | 0,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 6 см.) |
|  |  | м3 | 0,2 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками |
|  |  | м2 | 3,2 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |
|  |  | м3 | 0,48 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм однослойных |
|  |  | м2 | 1,5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности лежневого фундамента |
|  |  | м3/шт | 0,34/2 | Установка лежней ЛЖ-1,6 (серия 3.407.1-157) под шкаф шинок управления |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж шкафа шинок управления |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж выключателей ранее демонтированных 35 кВ типа ВТД-35, С-35 |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж ОПН-35 кВ ранее демонтированных |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж разъединителей 35 кВ ранее демонтированных |
|  |  | м | 50 | Протягивание кабелей контрольных в металлорукава |
|  |  | м | 50 | Протягивание кабелей силовых в металлорукава |
|  |  | м | 100 | Прокладка металлорукава |
|  |  | м | 90 | Монтаж кабеля контрольного в кабельных лотках |
|  |  | м | 80 | Монтаж кабеля силового в кабельных лотках |
|  |  | шт. | 30 | Монтаж и подключение жил кабелей сечением 1,5 мм2 |
|  |  | шт. | 30 | Монтаж и подключение жил кабелей сечением 2,5 мм2 |
|  |  | шт. | 30 | Монтаж и подключение жил кабелей сечением 4 мм2 |
|  |  | шт. | 30 | Монтаж и подключение жил кабелей сечением 6 мм2 |
|  |  | шт. | 10 | Монтаж спуска сечением 70 мм2 (присоединение Т-1, Т-2) |
|  |  | шт. | 113 | Изготовление и монтаж диспетчерских наименований |
|  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации РД 153-34.3-35.613-00, СО 34.35.302-2006. Испытания и измерения в электроустановках согласно РД 34.45-51.300-97 | шт. | 2 | Основная и резервная защита двухобмоточного трансформатора мощностью до 6,3 МВт |
|  |  | шт. | 6 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, в том числе электромагнитов управления |
|  |  | исп. | 24 | Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации |
|  |  | шт. | 9 | Основная и резервная защита выключателя 10 кВ |
|  |  | шт. | 1 | Центральная сигнализация на постоянном (выпрямленном токе) |
|  |  | шт. | 11 | Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей 6-35 кВ |
|  |  | шт. | 11 | Измерение временных и скоростных характеристик выключателей |
|  |  | шт. | 11 | Испытание выключателей многократными опробованиями не менее 5 циклов операций «В-О» |
|  |  | шт. | 11 | Проверка отключения выключателя от токовой защиты первичным током с помощью нагрузочного устройства |
|  |  | шт. | 15 | Снятие векторных диаграмм токовых цепей под нагрузкой. |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж и наладка схемы цепей напряжения ТН-6-35 с применением реле серии РН |
|  |  | шт. | 6 | Монтаж и наладка схемы оперативного питания с применением блоков типа БПН, БПТ. |
|  |  | шт. | 1 | Схема контроля изоляции цепей оперативного тока. |
|  |  | шт. | 110 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |
|  |  | шт. | 2 | Выключатель: масляный напряжением 35 кВ |
|  |  | шт. | 2 | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Цинконаполненная высокополимерная композиция Цинол ТУ 2313-012-12288779-99 | кг. | 60 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Защитно-декоративное покрытие Алпол ТУ 2313-014-12288779-99 | кг. | 60 |  |
|  | Растворитель 647 ГОСТ 18188-72 | кг. | 40 |  |
|  | Лежень ЛЖ-1,6 Чертеж 6АЩ 309.061СБ | шт. | 2 |  |
|  | Лежень ЛЖ-4,4 Чертеж 6АЩ 309.061СБ | шт. | 13 |  |
|  | Кабельный лоток Л20.5 Серии 3.407.1-157 | шт. | 13 |  |
|  | Плита перекрытия кабельных каналов марки П10.5 Серии 3.407.1-157 | шт. | 26 |  |
|  | Брусок марки Б5 Серии 3.407.1-157 | шт. | 26 |  |
|  | Щебень в плотном теле фракция 20-40 мм ГОСТ 8267-93 | м3 | 29,75 |  |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 14,5 |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета d-25 мм РЗ-ЦП нг 18 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 | м | 150 |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета d-20 мм РЗ-ЦП нг 18 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 | м | 100 |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета d-32 мм РЗ-ЦП нг 18 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 | м | 50 |  |
|  | Кабель КВВГнгLS 4х6 мм2 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | м | 80 |  |
|  | Кабель КВВГнгLS 7х2,5 мм2 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | м | 400 |  |
|  | Кабель КВВГнгLS 7х1,5 мм2 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | м | 100 |  |
|  | Кабель КВВГнгLS 4х4 мм2 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | м | 90 |  |
|  | Кабель КВВГнгLS 3х2,5 мм2 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | м | 90 |  |
|  | Нагреватель трубчатый ТЭН 50 А 13/0,4 S 220 U-образный ГОСТ 13268-83 | шт. | 8 |  |
|  | Кабель КВВГнгLS 14х2,5 мм2 ТУ 3500-002-6027143579-2015 | м | 100 |  |
|  | Провод монтажный ПВ3 1×1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | м | 300 |  |
|  | # Провод монтажный ПВ3 1×2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | м | 300 |  |
|  | Нетканый термоскрепленный геотекстиль ГОСТ 56419-2015, ПНСТ 20-2014 | м2 | 197 |  |
|  | Праймер битумно-полимерный ТУ 5775-070-72746455-2012 с Изм. №1 | кг | 50 |  |
|  | # Двутавр №12Б1 ГОСТ 26020-83 | т | 2,6 |  |
|  | Уголок равнополочный 75*75*5мм ГОСТ 8509-93 Ст3 кп ГОСТ 535-2005 | т | 1,16 |  |
|  | Лист рифленый (чечевичного рифления) толщиной 5 мм ГОСТ 8568-77) | т | 2,43 |  |
|  | ### Профильная труба квадратная ### 40х40х3мм ГОСТ 8639-82 и ### ГОСТ 8645-68 | т | 0,36 |  |
|  | Уголок равнополочный 30*30*3мм ГОСТ 8509-93 | т | 0,07 |  |
|  | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 Ст3 кп ГОСТ 535-2005 | т | 0,85 |  |
|  | Сталь круглая диаметром 12мм ГОСТ-2590-88 | т | 0,19 |  |
|  | Швеллер 10П ГОСТ 8240-97 Ст3 кп ГОСТ 535-2005 | т | 0,18 |  |
|  | Сталь листовая 4мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,12 |  |
|  | Уголок равнополочный 63*63*4мм ГОСТ 8509-93 Ст3 кп ГОСТ 535-2005 | т | 0,145 |  |
|  | Полоса 50*4мм ГОСТ 103-2006 Ст3 кп ГОСТ 535-2005 | т | 0,106 |  |
|  | Автоматический выключатель PL7-C4/2-DC Сертификат EN 608 98 | шт | 8 |  |
|  | Клемма с размыкателем на DIN-рейку, 4 мм2 ASK 3A Сертификат EN 60947-7-1 | шт | 450 |  |
|  | Клемма измерительная с 2-мя тестовыми разъемами 6 мм2 WGO3 Сертификат EN 60947-7-1 | шт | 350 |  |
|  | Клемма промежуточная AVK 6A Сертификат EN 60947-7-1 | шт | 300 |  |
|  | Клемма промежуточная AVK 10A Сертификат EN 60947-7-1 | шт | 100 |  |
|  | DIN-рейка 1250 мм оцинкованная Сертификат EN 500 22 | шт | 21 |  |
|  | Переключатель ПМОВ 112222 Сертификат C-RU.H835.1300717-20 | шт | 1 |  |
|  | Реле напряжения РН-54/320 УХЛ4 80-320 В 50 Гц ТУ 16-523.500-83 | шт | 1 |  |
|  | Резистор С5-35В-50 1000 Ом ТУ ОЖО 4617.551 | шт | 2 |  |
|  | Вольтметр постоянного тока М4264М В 0-250 1,5 В ОО ТУ 25-7504.132-2007 | шт | 1 |  |
|  | Блок питания по напряжению БПН-1002 ТУ 16-88ИАЕЖ656 121.004 | шт | 2 |  |
|  | Блок питания по напряжению БПТ-1002 ТУ 16-88ИАЕЖ656 121.004 | шт | 3 |  |
|  | Коробка КЗ-20 с зажимами 250х300х155мм металлическая 20 зажимов 4 мм2 IP31 ТУ 27.33.13.120-047-99856433-2020 | шт | 2 |  |
|  | Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160 Сг-Н3-УХЛ 2 ТУ СНИЦ.405 153.008 | шт | 2 |  |
|  | Короб кабельный неперфорированный КП 0,1/0,2-2 ТУ 27.33.13-001-04958728-2016 | шт | 6 |  |
|  | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-70-2 | шт | 22 |  |
|  | Огнезащитный состав КЛ-1 ТУ 2316-014-40366225-99 | кг. | 5 |  |
|  | Подушки противопожарные уплотнительные «ППВ-1» | м3 | 0,14 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | с. Угловое- ремонтируемый участок (объект) | км | 0,5 | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |
| 2 | База Мазановского РЭС (п.Новокиевский Увал) – ремонтируемый участок (объект) | км | 49 | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 2 | Монтируемые материалы | т | 78,335 |  |
| 3 | Демонтируемые материалы | т | 9,51 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Работы проводятся на действующей ПС-35/10 кВ «Угловая» |  |  |  |
| 2 | Пусконаладочные работы, испытания и измерения оборудования выполнить в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации и РД 153-34.3-35.613-00, СО 34.35.302-2006, РД 34.45-51.300-97 |  |  |  |

Приложение: Схема металлоконструкций под оборудование на 4 л. в 1 экз.