Приложение 1

Ведомость объемов работ

1. Строительство КВЛ 10 кВ от вновь устанавливаемой ячейки 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Осиновая Речка» до границ участка заявителя, протяженностью 9,5 км (ПИР, СМР) (Крестьянское (фермерское) хозяйство Бутков Виктор Борисович).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Укладка лотков в траншею вровень с землей по территории ПС (ЛК 300.30.30-1) | 10 шт. |
| Укладка плит перекрытия лотков (ПТ 100.30.6-3) | 30 шт. |
| Засыпка кабеля песком в лотках | 0,030 км |
| Прокладка 2-х кабелей от вновь устанавливаемой ячейки 10 кВ до вновь устанавливаемой опоры №1, длина трассы, из них: | 0,121 км |
| - прокладка 2-х кабелей в траншее Т2 | 0,070 км |
| - прокладка 2-х кабелей в лотке | 0,030 км |
| - прокладка 2-х кабелей в КРУН | 0,010 км |
| - спуск 2-х кабелей по опорам | 0,011 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБл-3х240 | 0,247 км |
| Монтаж концевой муфты 3КНТп-10 150-240мм2 | 2 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КВТп-10 150-240мм2 | 2 шт |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 165 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-06; использовать стойки СВ-105-5) | 21 шт |
| анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УАж20-1, альбом 12.020-07; использовать стойки СВ-105-5) | 4 шт |
| Подвеска провода СИП от вновь устанавливаемой опоры №1 до границ участка заявителя, длина трассы, из них: | 9,379 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x95 | 29,403 км |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 190 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 4 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 4 шт |
| Монтаж траверсы с ОПНп-10кВ (3 шт) | 1 шт |
| Защита кабеля при подъеме швеллером 12у | 2х3 м |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 570 шт |
| Механизированная чистка просеки от кустарников | 8,92 га |
| Валка деревьев мягких пород диаметром: до 20 см | 5352 шт |