Приложение 5 к техническим требованиям на ремонт

выключателей 10 кВ подстанций «Возжаевка», «Западная», «Металлист».

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские Электрические Сети»

СП                  «Центральные Электрические Сети»

Объект            ПС 110/35/10 Западная  (договор аренды ДВЭУК № 321 от 15.04.2011г.)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

Комиссия провела обследование ПС 110/35/10 кВ Западная,  вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дефект выключателя (износ механических узлов выключателей ВБЧ-СЭ-10-20, критическое снижение изоляционных характеристик) | шт. |  |  | 7 |  | Демонтаж разъемов цепей управления выключателя 10 кВ (В10-Ф2, В10-Ф4, В10-Ф8, В10-Ф9, В10-Ф16, В10-Ф34, В10-Ф41) |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | 7 |  | Монтаж разъемов HARTING с креплением к существующим ячейкам КРУ-10 кВ. |  |  |
|  |  |  | м. |  |  | 10,5 |  | Прокладка комплекта проводов (жгут) по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы. |  |  |
|  |  |  | жил. |  |  | 168 |  | Разводка и подключение жил проводов к приборам и аппаратам сечением 1,5 мм2 . |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | 7 |  | Ремонт ячеек КРУ-10 кВ по I группе сложности: - Регулировка подвижных втычных контактов. - Регулировка хода тележки, механизмов вкатывания, фиксации и блокировки. - Регулировка неподвижных контактных соединений. - Регулировка заземляющих ножей, их привода блокировки. |  |  |
|  |  | Комплекс работ по наладке, испытаниям, измерениям для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 | шт. |  |  | 7 |  | Наладка выключателя вакуумного напряжением 10 кВ. |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | 7 |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | 7 |  | Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | 21 |  | Измерение сопротивления токоведущего контура выключателя |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | 14 |  | Измерение сопротивления постоянному току электромагнитов управления |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | 7 |  | Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | 7 |  | Измерение временных характеристик выключателей |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | 7 |  | Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением. |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | 7 |  | Испытание выключателей многократными опробованиями не менее 5 циклов операций «В-О» |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Выкатной элемент с вакуумным выключателем BB-TEL-10-20/1000 У2 |  |  | шт. |  |  | 7 |  | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | г. Благовещенск – ремонтируемый участок (объект) | км |  |  | 8 |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтируемые материалы |  |  | т |  |  | 1,16 |  | - |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Работа производится в действующей электроустановке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Демонтируемые материалы складируются на территории подстанции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс работ по наладке, испытаниям, измерениям вакуумных выключателей 10 кВ выполнять в соответствии с РД 34.45-51.300-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |