АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ФИЛИАЛ «Южно-якутские ЭС»

ул. Линейная, д. 4, г. Алдан, РС (Якутия) Российская Федерация, 678901

Юридический адрес и реквизиты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ: «Бурение скважин и установка приставок Нерюнгринский РЭС»

1. Объект ремонта:

ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками (ЛЭП-110кВ ЧуГРЭС-М.Нимныр  Л-101), ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками (ЛЭП-110кВ ЧуГРЭС-Хатыми Л-102), ВЛ 35 кВ Фабрика – ЛДЗ  Ⅱ  цепь (ЛЭП-35кВ "ОФ- РМЗ"  № 27,29), Нерюнгринский РЭС

2. Объем работ:

Бурение скважин и установка приставок Нерюнгринский РЭС. Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда Российской Федерации от 15.12.2020 № 903 н..

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г.Нерюнгри, Нерюнгринского района, РС(Я), следующие материалы:

| Наименование | ед.изм | количество | цена,руб | Стоимоть, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт | 16 | 2158,53 | 34536,48 |
| Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт | 68 | 5128,21 | 348718,28 |
| Итого |  |  |  | 383254,76 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г.Нерюнгри, Нерюнгринского района, составляет 383,3 тыс. руб. (с учетом НДС).

Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, корректирующее объемы СМР на величину разницы в стоимости материалов, без изменения цены договора либо корректирующее на сумму цены договора подряда. Стоимость материалов, принимаемых к оплате согласно КС-2, определяется ценой материалов согласно договору купли-продажи, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –июль 2021г.

Окончание работ – ноябрь 2021г

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские  ЭС»

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «О противопожарном режиме».

7.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

7.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

7.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

7.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 15 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на 3 л.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.

| Организация |  | АО ДРСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал |  | ЮЯЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками (Л-101) L=105,509 км. Нерюнгринский район YA 0000430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточных опор №№120,121,123,124,125,126,127, 128,129,130,131,132,133,134,137, 237,238,489. | шт. |  | 36 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории-36шт. Установка ж/б приставок ПТ - 45 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приставка железобетонная ПТ-45-2 GB000024151 | шт |  | 36 | Материалы передаются по договору купли-продажи |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | РПБ (НРЭС) – Л-101- РПБ (НРЭС) | км |  | 150 | До опоры № 489 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приставка железобетонная ПТ-45 |  | шт. | 36 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |  |
| 3. | Серия промежуточных опор ПДБм 110-1. |  |  |  |  |  |

| СП |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками (Л-102) L=65,799 км. Нерюнгринский район YA 0000431 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками     вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок анкерных опор №№ 64,65 | шт. |  | 16 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории-16шт. Установка деревянных приставок V – 0.28м3 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 | шт. |  | 16 | Материалы передаются по договору купли-продажи |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1. | РПБ (НРЭС) – Л-102- РПБ (НРЭС) | км |  | 70 | До опоры № 107 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м. GB000018131 |  | шт. | 16 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчистку пикетов производит Заказчик. |  |  |  |  |
| 2. | Подрядчик производит перевозку приставок с базы РПБ до места производства работ. |  |  |  |  |
| 3. | Серия опор УД110-1 |  |  |  |  |

| Организация |  | АО ДРСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал |  | ЮЯЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | ВЛ 35 кВ Фабрика – ХПВ №2 ЛЭП-35кВ ОФ-ХПВ №39 L=10 779,9 м. YA 0000441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Фабрика –  ХПВ №1 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загнивание траверсы, раскосов, приставок промежуточных опор №№ 21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 | шт. |  | 20 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории-34шт. Установка железобетонных приставок ПТ-45 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |
|  | Загнивание траверсы, поясов, обвязки, приставок анкерных опор № 11,27,32 | шт. |  | 12 | Бурение скважин диам.350 мм, глубиной 2м в гр. 5 категории-28шт. Установка приставок железобетонных ПТ-45 в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом с трамбовкой. |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 GB000024151 | шт. |  | 32 | Материалы передаются по договору купли-продажи |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1. | РПБ (НРЭС) – Л-39- РПБ (НРЭС) | км |  | 30 | До опоры № 32 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Приставка железобетонная ПТ-45 |  | шт. | 32 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
|  | Серия промежуточных опор: |  | ПДБм-35-1 |  | 21,22,23,24,25,26,28,29 |
|  | Серия анкерных опор: |  | УДБм-35-1 |  | 11,27,32 |