Приложение № 1

к техническому заданию

на строительство ВЛ 10-0,4 кВ

для технологического присоединения потребителей

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

_______________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия

Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

|  | «Утверждаю» Главный инженер __________________ Р.Ю. Усачев «_____» ______________ 2020 года |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на строительство ВЛ 10-0,4 кВ

Комиссия в составе:

Начальника службы линий Павлова И.Л., начальника БРЭС – Филимонова В.А., начальника СТП Сироткина Е.Н. провела обследование ВЛ 10-0,4 кВ, необходимо выполнить следующий объем работ для технологического присоединения в с. Усть-Ивановка Благовещенского района, заявитель Вальде А.Г.

| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка деревьев диметром до 16 см |  |  | шт | 35 |  |  |  |
| 2 | Разделка древесины до 16 см |  |  | шт | 35 |  |  |  |
| 3 | Трелевка древесины до 16 см |  |  | шт | 35 |  |  |  |
| 4 | Подрезка крон деревьев |  |  | дер. | 25 |  |  |  |
| 5 | Погрузка порубочных остатков |  |  | т | 6 |  |  |  |
| 6 | Вывоз на свалку |  |  | т | 6 |  |  |  |
| 7 | Разгрузка порубочных остатков |  |  | т | 6 |  |  |  |
| 8 | Сдача на городскую свалку |  |  | м3 | 60 |  |  |  |
| 9 | Планировка площадей бульдозером для подъезда техники |  |  | м2 | 1 360 |  | 340м х 4м |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Развозка по трассе ж/б стоек |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 11 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 12 | Установка анкерной концевой ж/б опоры КтБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом |  |  | шт | 1 |  | См. РД |  |
| 13 | Установка надставки ТС на ж/б опору ВЛ 10 кВ |  |  | шт | 1 |  | См. РД |  |
| 14 | Установка линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400 |  |  | шт | 1 |  | См. РД |  |
| 15 | Установка траверсы ответвления на существующую ж/б опору ВЛ 10 кВ |  |  | шт | 1 |  | См. РД |  |
| 16 | Подвеска изолированного провода СИП3 1х50 ВЛЗ 10 кВ (в три провода) |  |  | км | 0,02 |  |  |  |
| 17 | Установка ОПН-10 |  |  | комп | 1 |  |  |  |
| 18 | Подключение ВЛ 10 кВ (три провода) |  |  | шт | 4 |  | СИП3 |  |
| 19 | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метров ручным способом |  |  | шт | 1 |  | Ø 16мм, L=3м |  |
| 20 | Устройство металлосвязи между РЛНДЗ-10 и заземлителем |  |  | шт | 1 |  | Ø 10мм, L=5м |  |
| 21 | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | МТП 400/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Развозка по трассе ж/б стоек |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 23 | Установка металлоконструкций МТП 10/0,4 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 24 | Установка оборудования МТП 10/0,4 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 25 | Забивка вертикальных электродов |  |  | шт | 10 |  | Ø 16мм, L=5м |  |
| 26 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  | м3 | 15,45 |  | L=59м; h=0,7м; d=0,375 м |  |
| 27 | Устройство горизонтального заземлителя |  |  | м | 59 |  | Ø 16мм |  |
| 28 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  | м3 | 15,45 |  | L=59м; h=0,7м; d=0,375 м |  |
| 29 | Устройство металлосвязи между заземлителем и МТП 10/0,4 |  |  | шт | 2 |  | сталь полосовая 40х4мм L=12м |  |
| 30 | Устройство металлосвязи между заземлителем и МТП 10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора |  |  | м | 11 |  | сталь полосовая 40х4мм |  |
| 31 | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Развозка по трассе ж/б стоек |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 33 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 34 | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 35 | Установка угловой анкерной ж/б опоры УА23 ВЛИ 0,4 кВ с двумя подкосами |  |  | шт | 1 |  | См. РД |  |
| 36 | Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ |  |  | шт | 3 |  | См. РД |  |
| 37 | Установка траверсы |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 38 | Установка кронштейна |  |  | шт | 20 |  |  |  |
| 39 | Подвеска изолированного провода СИП2А ВЛ 0,4 кВ |  |  | км | 0,32 |  |  |  |
| 40 | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) |  |  | шт | 1 |  | СИП2А |  |
| 41 | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метра механизированным способом |  |  | шт | 1 |  | Ø 16 мм, L=3м |  |
| 42 | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стойка СВ105 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 2 | Крепление подкоса У1 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Заземляющий проводник ЗП64 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 4 | Надставка ТС-2 (М) |  |  | шт | 1 |  | См. РД |  |
| 5 | Оголовок ОГ56 |  |  | шт | 1 |  | См. РД |  |
| 6 | Траверса ТМ73 |  |  | шт | 1 |  | См. РД |  |
| 7 | Траверса ТМ73 (М) |  |  | шт | 1 |  | См. РД |  |
| 8 | Штырь |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 9 | Хомут Х1 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 10 | Изолятор ШС-20УО |  |  | шт | 12 |  |  |  |
| 11 | Колпачок К-10 |  |  | шт | 12 |  |  |  |
| 12 | Спиральная пружинная вязка ВС 50 |  |  | шт | 24 |  |  |  |
| 13 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 14 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 15 | Зажим натяжной болтовой заклинивающий НБ-2-6 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 16 | Серьга СРС 7-16 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 17 | Изолятор подвесной ПС-70 |  |  | шт | 12 |  |  |  |
| 18 | Зажим ПС-2-1 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 19 | Зажим СД35 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 20 | Зажим РR 150 |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 21 | Зажим РRN 150 |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 22 | Самоклеивающая лента СЕЛА (ДЭТСАР, ЛЭТСАР Лм) |  |  | м.п. | 6 |  |  |  |
| 23 | Кронштейн РА1 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 24 | Кронштейн РА2 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 25 | Вал привода РА3 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 26 | Кронштейн РА4 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 27 | Кронштейн РА5 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 28 | Хомут Х7 |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 29 | Хомут Х8 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 30 | Заземляющий проводник ЗП1, L=5м |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 31 | Линейный разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 32 | Привод ПРНз-10У1 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 33 | Болт М12х40х46 |  |  | шт/кг | 11 |  |  |  |
| 34 | Гайка М12 |  |  | шт/кг | 11 |  |  |  |
| 35 | Шайба 12 |  |  | шт/кг | 11 |  |  |  |
| 36 | Провод изолированный СИП3 1х50 |  |  | км | 0,063 |  |  |  |
| 37 | Провод изолированный СИП4 4х16 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 38 | ОПН-10 |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 39 | Наконечник CPTAUP 50 |  |  | шт | 9 |  |  |  |
| 40 | Наконечник CPTAUP 16 |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 41 | Зажим СЕ 20.3 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 42 | Сталь Ø 16 мм |  |  | м/кг | 3/4,8 |  | 1м=1,6кг |  |
| 43 | Сталь Ø 10 мм |  |  | м/кг | 5/3,1 |  | 1м=0,62кг |  |
| 44 | ПГС |  |  | м3/т | 1,2/2 |  | 1м3=1,6т |  |
| 45 | Сварочные электроды |  |  | кг | 0,45 |  |  |  |
| 46 | Краска |  |  | кг | 0,06 |  |  |  |
| 47 | Болт оцинкованный М10х50 |  |  | шт | 9 |  |  |  |
| 48 | Гайка оцинкованная М10 |  |  | шт | 9 |  |  |  |
| 49 | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  | шт | 18 |  |  |  |
|  | МТП 400/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Стойка СВ105 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 51 | Мачтовая трансформаторная подстанция МТП 400/10/0,4 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 52 | Силовой трансформатор ТМГ 400/10/0,4 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 53 | Изолятор ШС-20УО |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 54 | Колпачок К-10 |  |  | шт | 3 |  |  |  |
| 55 | Провод изолированный СИП3 1х50 |  |  | км | 0,015 |  |  |  |
| 56 | Спиральная пружинная вязка ВС 50 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 57 | Наконечник CPTAUP 50 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 58 | Сталь полосовая 40х4 |  |  | м/кг | 35/45 |  | 1м=1,26кг |  |
| 59 | Сталь Ø 16 мм |  |  | м/кг | 109/175 |  | 1м=1,6кг |  |
| 60 | ПГС |  |  | м3/т | 1,2/1,9 |  | 1м3=1,6т |  |
| 61 | Сварочные электроды |  |  | кг | 3 |  |  |  |
| 62 | Краска |  |  | кг | 0,8 |  |  |  |
| 63 | Замок навесной (типовой) |  |  | шт | 6 |  | См. РД |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Стойка СВ95 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 65 | Кронштейн У3 |  |  | шт | 5 |  |  |  |
| 66 | Траверса ТН-19 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 67 | Хомут Х1 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 68 | Заземляющий проводник ЗП6 |  |  | м | 10,45 |  |  |  |
| 69 | Зажим Р 72 для ЗП 6 |  |  | шт | 14 |  |  |  |
| 70 | Кронштейн СА2000 |  |  | шт | 12 |  |  |  |
| 71 | Зажим РА2000 |  |  | шт | 12 |  |  |  |
| 72 | Комплект промежуточной подвески ES2000 |  |  | шт | 8 |  |  |  |
| 73 | Лента F207 |  |  | шт | 40 |  |  |  |
| 74 | Бугель NB 20 |  |  | шт | 24 |  |  |  |
| 75 | Скрепа NС 20 |  |  | шт | 16 |  |  |  |
| 76 | Плашечный зажим ПС-2-1 |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 77 | Плашечный зажим СД35 |  |  | шт | 14 |  |  |  |
| 78 | Хомут стяжной Е 778 |  |  | шт | 28 |  |  |  |
| 79 | Зажим РС-481 |  |  | шт | 8 |  |  |  |
| 80 | Колпачки СЕ 25.150 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 81 | Изолированный провод СИП2А 3х95+1х95 |  |  | км | 0,335 |  |  |  |
| 82 | Наконечник CPTAUP 95 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 83 | Зажим MJPT 95 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 84 | Сталь Ø 16 мм |  |  | м/кг | 3/4,8 |  | 1м=1,6кг |  |
| 85 | ПГС |  |  | м3/т | 3,6/6 |  | 1м3=1,6т |  |
| 86 | Сварочные электроды |  |  | кг | 0,30 |  |  |  |
| 87 | Краска |  |  | кг | 0,18 |  |  |  |
| 88 | Болт оцинкованный М10х50 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 89 | Гайка оцинкованная М10 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 90 | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  | шт | 8 |  |  |  |
|  | Расстояние до объекта |  |  | км | 14 |  |  |  |
| Ведомость объемов работ составлена согласно рабочей документации. Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (0,6 м3 на 1 ж/б стойку СВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  | Начальник службы линий |  |  |  | Павлов И.Л. |  |  |
|  |  | Начальник БРЭС |  |  |  | Филимонов В.А. |  |  |
|  |  | Начальник СТП |  |  |  | Сироткин Е.Н. |  |  |