| № п/п |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перебазировка техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автофургон-мастерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автомобиль бортовой, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Машина бурильно-крановая а автомобиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тягач седельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 4,14 |  | 8х0,5х0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка грунта под кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 191,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 521 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство постели на последующий кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 744 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка ПНД трубы Ø 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 248 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе ПНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 248 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе ПНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 3 |  | 2 шт. х 1,5 м |  |  |  |
|  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка кирпича на ребро между кабелями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 347 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие кабеля сигнальной лентой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 411 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Засыпка траншеи под кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 131,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме на опору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 16 |  | 2 шт. х 8 м |  |  |  |
|  |  |  | Закрытие кабеля швеллером при подъёме на опору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг |  |  | 4,6/76 |  | 1 м = 16,5 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж и изготовление скобы для крепления швеллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 41,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Восстановление бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка муфты концевой внутренней установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  | ААБл 3х120 |  |  |  |
|  |  |  | Установка муфты концевой наружной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение КЛ 10 кВ (три жилы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  | ААБл 3х120 |  |  |  |
|  |  |  | Установка линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка ОПН-10 (три шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комп |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение разъединителя к ВЛ 10 кВ (три жилы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метров ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  | Ø 18мм, L=3м |  |  |  |
|  |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство горизонтального заземлителя опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 8 |  | Ø 12мм |  |  |  |
|  |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/2021-ЭС.ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  |  |  | Лист |  |  | №док. |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  | Жгилев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость монтажных работ |  |  |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |  |
| Проверил |  |  |  |  | Жгилев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД |  | 1 |  | 4 |  |  |
| Разработал |  |  |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Жгилёв А. В. г. Благовещенск |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-2х400/10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Планировка площадки под КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство фундамента под КТПН с укладкой 6-и блоков ФБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 3,8 |  | 23/6=4 шт |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка труб ПНД, L=1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 15 |  | 1,5х10=15м |  |  |  |
|  |  |  | Заделка откосом зазора между рамой КТП и блоками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 27,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидроизоляция блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Огрунтовка заземляющего спуска от оборудования к контуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж КТП-2х400/10/0,4 проходного типа в комплекте с двумя трансформаторами ТМГ-400/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Забивка вертикальных электродов механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 15 |  | Ø 18мм, L=5м |  |  |  |
|  |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 11,8 |  | L=45м; h=0,7м; d=0,375 м |  |  |  |
|  |  |  | Устройство горизонтального заземлителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 45 |  | Ø 16мм |  |  |  |
|  |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 11,8 |  | L=64м; h=0,7м; d=0,375 м |  |  |  |
|  |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП-2х400/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  | сталь полосовая 40х4мм L=12м |  |  |  |
|  |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 6 |  | сталь полосовая 40х4мм |  |  |  |
|  |  |  | Монтажные работы КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка грунта под кабель вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 28,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство постели на последующий кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 78 |  | 3 шт. х 26 м |  |  |  |
|  |  |  | Устройство постели на последующий кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 9 |  | 1 шт. х 9 м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка ПНД трубы Ø 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе ПНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 6 |  | 4 шт. х 1,5 м |  |  |  |
|  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 40 |  | 4 шт. х 10 м |  |  |  |
|  |  |  | Засыпка траншеи под кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 17,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка муфты концевой внутренней установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 8 |  | АВБбШв 4х150 |  |  |  |
|  |  |  | Подключение КЛ 0,4 кВ (четыре жилы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка коробов неперфорированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подвес для крепления лотков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/2021-ЭС.ВР |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. |  | Кол.уч. |  |  |  | Лист |  |  | №док. |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 10 кВ, ААБл 3 х 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 1055 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муфта термоусаживаемая внутренней установки 3КВтп-10-(70-120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муфта термоусаживаемая наружной установки 3КНтп-10-(70-120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лента сигнальная «Осторожно кабель!» ЛСЭ-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 411 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жесткая двустенная гофрированная труба ПНД наружный диаметр 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 248 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Швеллер № 18; L = 2,3 м ГОСТ 8240-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт/кг |  | 2/76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скоба КМ3 в комплекте с гайками ГОСТ 4035-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Газ пропан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Песок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/т |  | 59,7/89,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кирпич красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1388 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изолятор ШФ-20Г1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Спиральная пружинная вязка ВС 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зажим РR 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вал привода РА3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут Х7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут Х8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заземляющий проводник ЗП1, L=5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самонесущий защищенный провод СИП-3 1х50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самонесущий изолированный провод СИП-4 4х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650(II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наконечник СРТАUP 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наконечник CPTAUP 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Круг 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг |  | 12/24 |  | 1м=2,0 кг |  |  |  |
|  |  |  | Круг 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг |  | 8/7,1 |  | 1м=0,888 кг |  |  |  |
|  |  |  | Сварочные электроды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП 2х400/10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектная трансформаторная подстанция проходная КТП-2х400/10/0,4 (под кабельные вводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | см. опросный лист |  |  |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор ТМГ 400/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блоки ФБС 24.4.6-Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блоки ФБС 12.4.6-Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блоки ФБС 9.4.6-Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жесткая двустенная гофрированная труба ПНД наружный диаметр 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бетон В15(М200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь полосовая 40х4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг |  | 43/54,2 |  | 1м=1,26 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/2021-ЭС.ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист |  |  | №док. |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Круг Ø 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг |  | 120/240 |  | 1м=1,6 кг |  |  |  |
|  |  |  | ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/т |  | 6,6/10,6 |  | 1м3=1,6т |  |  |  |
|  |  |  | Сварочные электроды МР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краска МА-015, ПФ-014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лакокрасочное покрытие для гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 20 |  | Апикор Эмаль |  |  |  |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 1 кВ, АВБбШв-4 х 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 176 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муфта термоусаживаемая внутренней установки 4КВтп-1-(150-240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двустенная гофрированная труба ПНД наружный диаметр 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 144 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Газ пропан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Песок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/т |  | 17,48/ 26,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лоток неперфорированный 100х400х3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка на прямой элемент 400х3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разделительная перегородка SEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Траверса для подвеса лотка на шпильки 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шпилька М10х1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальной забивной анкер, М10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Работы выполняются в застроенной черте города, в стесненных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/2021-ЭС.ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист |  |  | №док. |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |