Приложение к техническому заданию №3

Приложение № 1-6/9

К Приказу  «Об учетной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл.,г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32т/ф (4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул.Милицейская 3,  (42663) 21-6-04

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-0,4кВ с. Бабстово инв. № ЕО0003635,  с. Бабстово ул. Строителей.

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-0,38кВ СКТП-359 Ф-1, вследствие чего приняла решение

о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения |  | Количество |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наличие продольных и поперечных трещин по телу опоры, сколы бетона с оголением арматуры: оп 359-1-00/1,3,4,9,14; 359-1-01/1; 359-1-02/1,4; 359-1-03/1,5 |  | 1 опора |  | 10 |  | Демонтаж одностоечной жб опоры с одним укосом |
|  |  |  |  | 1 опора |  | 4 |  | Монтаж одностоечной Ж/Б опоры с одним укосом: 359-1-00/1,10,17; 359-1-01/1 Тип опоры: А23, АО23 |
|  |  |  |  | 1 опора |  | 1 |  | Монтаж одностоечной Ж/Б опоры с двумя укосами: 359-1-00/3,4 Тип опоры: АО23 |
| 2 |  | Наличие продольных и поперечных трещин по телу опоры, сколы бетона с оголением арматуры оп. 359-1-00/2,5,6,7,8,10,11,12,13; 359-1-01/2; 359-1-02/2,3; 359-1-03/2,3,4 |  | 1 опора |  | 15 |  | Демонтаж одностоечной ж/б опоры |
|  |  |  |  | 1 опора |  | 12 |  | Монтаж промежуточной ж/б опоры 359-1-00/2,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 Тип опоры П23 |
|  |  |  |  | 1 опора |  | 10 |  | Монтаж подставных ж/б опор 359-1-00/5а,6а,7а,9а,11а,13а,14а,15а,17а; 359-1-01/1а |
| 3 |  | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует пропускной способности по току От РУ-0,4 кВ до оп.359-1-00/14, 359-1-00/4-01/2, 359-1-00/5-02/4, 359-1-00/10-03/5 |  | шт |  | 19 |  | Демонтаж 4-х проводной ВЛ |
|  |  |  |  | шт |  | 5 |  | Демонтаж 2-х проводной ВЛ |
|  |  |  |  | км |  | 0,678 |  | Монтаж СИП 2 3х70+1х95+1х16 от РУ 0,4кВ до оп.359-1-00/17 Монтаж СИП 2 3х35+1х50 от оп 359-1-01/1 до оп.359-1-01/1а от оп 359-1-00/5 до оп.359-1-00/5а от оп 359-1-00/6 до оп.359-1-00/6а от оп 359-1-00/7 до оп.359-1-00/7а от оп 359-1-00/9 до оп.359-1-00/9а от оп 359-1-00/11 до оп.359-1-00/11а от оп 359-1-00/13 до оп.359-1-00/13а от оп 359-1-00/14 до оп.359-1-00/14а от оп 359-1-00/15 до оп.359-1-00/15а от оп 359-1-00/17 до оп.359-1-00/17а |
|  |  |  |  | шт |  | 37/37 |  | Демонтаж/Монтаж вводов 0,22 кВ потребителей |
|  |  |  |  | шт |  | 1/1 |  | Демонтаж/Монтаж вводов 0,38 кВ потребителей |
|  |  |  |  | шт |  | 7/7 |  | Демонтаж/Монтаж светильников уличного освещения |
|  |  |  |  | шт |  | 1/1 |  | Демонтаж/Монтаж шкафа учёта эл. Энергии уличного освещения на оп. 359-1-00/4 |
|  |  |  |  | шт |  | 2/2 |  | Демонтаж/Монтаж спусков к шкафу учёта уличного освещения L=4м. |
| 4 |  | Отсутствует заземляющие устройство опор 359-1-00/1,3,4,5,7,9,11,13,15,17, 359-1-01/1,1а; 359-1-00/5а,6а,7а,9а,11а,13а,14а,15а,17а |  | шт |  | 21 |  | Заземлитель вертикальный Lз = 3 м |
|  |  |  |  | м |  | 10,5 |  | Заземлитель горизонтальный |
|  |  |  |  | м3 |  | 1,575/1,575 |  | Разработка и засыпка грунта |
|  |  |  |  | шт. |  | 3 |  | Монтаж УЗ ВЛИ-0,4 кВ оп.359-1-00/1,17; 01/1 |
|  |  |  |  | м |  | 9 |  | Монтаж заземляющего проводника УЗ ВЛИ – 0,4 кВ |
| 5 |  | В пролётах оп.359-1-00/5-6,10-11 деревья в охраной зоне ВЛ, расстояние от веток до провода менее допустимого. |  | шт |  | 9 |  | Вырезка ветвей деревьев диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей менее 15 с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  |  |  | т |  | 9 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Опора ж/б СВ-95-3,5 ТУ-5863-00700113557-94 |  | шт |  | 36 |  | Установка опор. |  |
| - 2 | Кронштейн У3, Шифр 3.407.1-136.3-32 |  | шт |  | 8 |  | Установка опор. |  |
| - 3 | Провод СИП-2 3х70+1х95+1х16 ГОСТ 31946-2012 |  | м |  | 531 |  | Монтаж СИП |  |
| - 4 | Провод СИП-2 3х35+1х50 ГОСТ 31946-2012 |  | м |  | 178 |  | Монтаж СИП |  |
| - 5 | Провод СИП-4 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  | м |  | 370 |  | Монтаж вводов потребителей |  |
| - 6 | Проводник заземляющий ЗП1 |  | шт |  | 8 |  | Устройство повторного заземления укоса опоры |  |
| - 7 | Сталь круглая д.16 |  | т |  | 0,1 |  | Устройство повторного заземления опоры |  |
| - 8 | Сталь круглая д.12 |  | т |  | 0,01 |  | Устройство повторного заземления опоры |  |
| - 9 | Сталь круглая д.10 |  | т |  | 0,006 |  | Устройство заземления УЗ-ВЛИ-0,4 кВ |  |
| - 10 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  | шт |  | 31 |  | Монтаж СИП оп 359-1-00/1(2шт), 00/3(2шт), 00/4(3шт), 00/5(1шт), 00/5а(1шт), 00/6(1шт), 00/6а(1шт), 00/7(1шт), 00/7а(1шт), 00/9(1шт), 00/9а(1шт), 00/10(2шт), 00/11(1шт), 00/11а(1шт), 00/13(1шт), 00/13а(1шт), 00/14(1шт), 00/14а(1шт), 00/15(1шт), 00/15а(1шт), 00/17(2шт), 00/17а(1шт), 01/1(2шт), 01/1а(1шт), |  |
| - 11 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 |  | шт |  | 12 |  | Монтаж СИП оп 359-1-00/2(1шт), 00/5(1шт), 00/6(1шт), 00/7(1шт), 00/8(1шт), 00/9(1шт), 00/11(1шт), 00/12(1шт), 00/13(1шт), 00/14(1шт), 00/15(1шт), 00/16(1шт) |  |
| - 12 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 70-95 мм2 |  | шт |  | 12 |  | Монтаж СИП оп 359-1-00/1(3шт), 00/3(2шт), 00/4(3шт), 00/10(2шт), 00/17(1шт), 01/1(1шт) |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  | шт |  | 20 |  | Монтаж СИП оп 359-1-00/5(1шт), 00/5а(1шт), 00/6(1шт), 00/6а(1шт), 00/7(1шт), 00/7а(1шт), 00/9(1шт), 00/9а(1шт), 00/11(1шт), 00/11а(1шт), 00/13(1шт), 00/13а(1шт), 00/14(1шт), 00/14а(1шт), 00/15(1шт), 00/15а(1шт), 00/17(1шт), 00/17а(1шт), 01/1(1шт), 01/1а(1шт) |  |
| - 13 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах |  | м |  | 200 |  | Монтаж СИП |  |
| - 14 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  | шт |  | 200 |  | Монтаж СИП |  |
| - 15 | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. |  | шт |  | 58 |  | Монтаж вводов потребителей |  |
| - 16 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления сечением 6-25 мм от магистрали к вводам. |  | шт |  | 74 |  | Монтаж вводов потребителей |  |
| - 17 | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 6-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  | шт |  | 99 |  | Монтаж вводов потребителей, шкаф и светильники уличного освещения |  |
| - 18 | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  | шт |  | 60 |  | Монтаж УЗ-ВЛИ и ответвлений ВЛИ |  |
| - 19 | Зажим плашечный ПС-1-1 (ГОСТ 13276-79) |  | шт |  | 8 |  | Устройство повторного заземления укоса опоры |  |
| - 20 | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 6-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  | шт |  | 28 |  | Устройство повторного заземления опоры |  |
| - 21 | Комплект устройство заземления (УЗ ВЛИ – 0,38 кВ), для стационарного выполнения заземления ВЛИ-0,38 кВ. (Степень защиты - IP43 по ГОСТ 14254-96. Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69) |  | шт |  | 3 |  | Устройство заземления |  |
| - 22 | Изолированный защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил СИП d=6-35 25-150 |  | шт |  | 50 |  | Монтаж СИП |  |
| - 23 | Фиксаторы для крепления пучка СИП на опорах или на стенах |  | шт |  | 12 |  | Монтаж СИП |  |
| - 24 | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  | шт |  | 98 |  | Монтаж СИП |  |
| - 25 | Изолированный, опрессовываемый с помощью шестигранных матриц наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  | шт |  | 3 |  | Опресовка СИП |  |
| - 26 | Изолированный, опрессовываемый с помощью шестигранных матриц наконечник для соединения провода СИП сечением 95 мм2 с электрооборудованием |  | шт |  | 1 |  | Опресовка СИП |  |
| - 28 | Изолированный, опрессовываемый с помощью шестигранных матриц наконечник для соединения провода СИП сечением 16 мм2 с электрооборудованием |  | шт |  | 1 |  | Опресовка СИП |  |
| - 29 | Труба гофрированная д50 ТУ 2247-001-16755367-2014 |  | м |  | 3 |  | Монтаж выводов |  |
| - 30 | Труба гофрированная д25 ТУ 2247-001-16755367-2014 |  | м |  | 74 |  | Монтаж выводов |  |
| - 31 | Скоба крепёжная |  | шт |  | 148 |  | Монтаж вводов |  |
| - 32 | Дюбель капроновый 50 мм |  | шт |  | 148 |  | Монтаж вводов |  |
| - 33 | Саморез 50 мм |  | шт |  | 148 |  | Монтаж вводов |  |
| - 34 | Табличка информационная 200х500 мм |  | шт |  | 28 |  | Нанесение диспетчерских наименований |  |
| - 35 | Информационный знак 280х210 мм |  | шт |  | 8 |  | Нанесение границ охранной зоны ВЛ |  |
| - 36 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ ГОСТ 23735-2014 |  | м3 |  | 18 |  | Установка опор. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биробиджан – с. Бабстово |  | км |  | 110 |  | перевозка бригады, материалов и инструмента |  |
| 2 | с. Бабстово - Свалка |  | км |  | 60 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| 3 | с. Бабстово-с. Ленинское |  | км |  | 50 |  | перевозка демонтированных МТР |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы и инструменты |  | т |  | 40 |  | Погрузка - разгрузка МТР |  |
|  | Демонтированные материалы |  | т |  | 40 |  | Погрузка - разгрузка МТР |  |
| 2 | Порубочные остатки |  | т |  | 9 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдать на склад Ленинского РЭС: Опора бетонная – 35 шт, Провод А-25 – 0,83 км; Изолятор НФ-16 – 86 шт. траверс ТН-2-43 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пазухи котлованов под опоры засыпать привозным грунтом (ПГС) по средством послойного трамбования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа выполняется в населённой местности и в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. Подрядная организация самостоятельно производит мероприятия по транспортировке и утилизации порубочных остатков и стволов деревьев. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии электропередачи, значения расстояний (2 метра) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табличка информационная для маркировки опор воздушных линий размером 200500 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На табличке размещаются информация: знак «осторожно электрическое напряжение» с размерами сторон: 100 мм., о номере подстанции, от которой запитана ВЛ-0,4 кВ, номер фидера ВЛ-0,4 кВ, номер отпайки ВЛ-0,4 кВ, порядковый номер опоры ВЛ-0,4 кВ и год установки опоры ВЛ-0,4 кВ. Цифровые обозначений выполнить высотой 80 мм., шириной 40 мм. Фон информационного знака белый, символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |