Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», служба линий

Объект: ВЛ-110кВ «Старт - Кедровая» (С-101) Инвентарный номер НВ007639

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Старт - Кедровая (С-101), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заросшие банкетки | 100 м2 |  | 0,84 | Ручная расчистка банкеток опор № 106,109,110,121 от кустарника при средней поросли. |  |
| 2. | Порубочные остатки от расчистки банкеток | 1 га |  | 0,0084 | Утилизация порубочных остатков |  |
| 3. | Опоры ж/б обвалованы и имеют наклон сверх допустимого значения от оси и по оси ВЛ; | 1000 м3 грунта |  | 0,152 | Разработка грунта (срезка существующей банкетки) для выправки опор экскаватором. |  |
|  |  | 100 м3 грунта |  | 0,18 | Откапывания грунта (откопка ригеля) вручную |  |
|  |  | шт. |  | 10 | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: поперек линии ВЛ напряжением 110кВ: опоры ПБ 110-5 № 86,98, 101,102,103,109,110,113,117,118. |  |
|  |  | 1 км линии (3 провода) |  | 4,84 | Демонтаж проводов АС-120/19 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км |  |
|  |  | шт. |  | 26 | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: вдоль линии ВЛ напряжением 110 кВ: опоры ПБ 110-5 № 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 115, 116, 119, 120. |  |
|  |  | 1 км линии (3 провода) |  | 4,84 | Подвеска ранее демонтированного провода проводов АС-120/19 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км |  |
|  |  | 1000 м3 грунта |  | 0,17 | Формирование банкеток: обратная засыпка котлованов бульдозером |  |
| 4. | Отклонение изолирующих поддерживающих подвесок от вертикального положения сверх нормативного | 1 подвеска |  | 8 | Выправка поддерживающей подвески на опоре ВЛ напряжением 110 кВ: опоры ПБ 110-5 №№ 84 (2шт), 88 (2шт), 105 (2шт), 115 (2шт). |  |
| 5. | Анкерные металлические и ж/б промежуточные опоры располагаются в болоте на мари и не обвалованы или обвалованы не достаточно. | оп./ 1000м3 |  | 45/0,945 | Обваловка мет. анкерных опор привозным скальным грунтом: У 110-3Н № 73 (30 м3), У 110-3Н № 114 (45м3), У 110-1 № 121 (60м3). Обваловка промежуточных ж/б опор ПБ 110-5 привозным скальным грунтом: № 97,99,100,101,102,105,118,119, 120 (по 15м3 по опору); № 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95, 98,103,106,107,108,109,110,111, 113,116,117 (по 20м3 под опору); № 78,79,80,81,82,83,84,85,96,104, 112,115 (по 25м3 под опору). |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скальный грунт ГОСТ 25100-2011 | м3 | 945 |  |  | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка Среднее расстояние до карьера | км км | 50 33 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скальный грунт | т | 1890 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заболоченная местность. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |  |
| 3. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |