### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 546/МР-Р

заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора поставки «Выключатель элегазовый 35 кВ»

(Лот № 311001-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК)

| г. Благовещенск |  | «30» августа 2021 |
| --- | --- | --- |

№ ЕИС – 32110511133

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения договора поставки «Выключатель элегазовый 35 кВ» (Лот № 311001-РЕМ ПРОД-2021-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.08.2021 09:15 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" | 2 700 000,00 |
| 2 | 10.08.2021 09:15 | ООО ""УЭТМ-МОНТАЖ" | 2 700 000,00 |
| 3 | 10.08.2021 09:15 | АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» | 2 700 000,00 |
| 4 | 10.08.2021 09:15 | АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 2 700 000,00 |
| 5 | 10.08.2021 09:15 | ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 2 700 000,00 |

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 3 (три) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки заявок.

- Об отклонении заявки Участника АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ"

- Об отклонении заявки Участника ООО "УЭТМ-МОНТАЖ"

- Об отклонении заявки Участника АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат»

- О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке

- О предварительной ранжировке заявок

- О проведении переторжки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

- Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

- Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.08.2021 09:15 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" (121170, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 23, ЭТ 6 КОМ 634), ИНН: 7701931307 | 2 700 000,00 |
| 2 | 10.08.2021 09:15 | ООО ""УЭТМ-МОНТАЖ" (620017, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ФРОНТОВЫХ БРИГАД, 27,), ИНН: 6663062122 | 2 700 000,00 |
| 3 | 10.08.2021 09:15 | АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» (199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 24-Я В.О., ДОМ 3-7 ЛИТЕР И офис (квартира) ОФИС 1), ИНН: 7801032688 | 2 700 000,00 |
| 4 | 10.08.2021 09:15 | АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (680001, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 1А, ЛИТ Э, КАБИНЕТ 1), ИНН: 2723051681 | 2 700 000,00 |
| 5 | 10.08.2021 09:15 | ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (680014, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, ПЕР БЛАГОДАТНЫЙ, ДОМ 29А,), ИНН: 2724223559 | 2 700 000,00 |

По вопросу № 2

Отклонить заявку АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
|  | Участник предлагает к поставке выключатель вакуумный ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1000А на раме с ТТ=3шт., при этом в Приложении 1.1. к Техническим требованиям указан выключатель элегазовый серии ВГБ-35., что не соответствует условиям пункта 3.3 в котором указано, что в связи с тем, что оборудование приобретается для обеспечения возможности оперативной замены аварийно-поврежденного идентичного оборудования тип и марка изменению не подлежат. |
|  | Предлагаемое к поставке оборудование, не соответствует техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1, в том числе в части габаритных размеров. В соответствии с опросным листом требуемая высота от аппаратных зажимов ввода до земли 2740 мм, а в предложении участника указана высота 3040 мм., что не соответствует условиям пункта 3.2. вы котором указано, что оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1. |
|  | Предлагаемое к поставке оборудование, не соответствует техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1, в том числе в части исполнения трансформаторов тока. В опросном листе указаны встроенные трансформаторы тока, в то время как участник предлагает к поставке выносные трансформаторы тока., что не соответствует условиям пункта 3.2 в котором указано, что оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1. |

По вопросу № 3

Отклонить заявку ООО "УЭТМ-МОНТАЖ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
|  | Участник предлагает к поставке высоковольтный элегазовый выключатель ВЭБ-35.630/12,5 УХЛ1, при этом в Приложении 1.1. к Техническим требованиям указан выключатель элегазовый серии ВГБ-35., что не соответствует условиям пункта 3.3. в котором указано, что в связи с тем, что оборудование приобретается для обеспечения возможности оперативной замены аварийно-поврежденного идентичного оборудования тип и марка изменению не подлежат. |
|  | Предлагаемое к поставке оборудование, не соответствует техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1, в том числе в части габаритных размеров. В соответствии с опросным листом требуемая высота от аппаратных зажимов ввода до нижней границы привода 2540 мм, а в чертеже участника указана высота 2698 мм, что не соответствует условиям пункта 3.2. в котором указано, что оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1. |
|  | Отсутствует заполненный опросной лист в формате Приложения 1.1, что не соответствует условиям пункта 4.3.1.: Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования. В составе заявки Участник должен предоставить: 4.3.1. Заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование в формате Приложения №1.1. |
|  | В паспорте к выключателю ВЭБ-35 указанная номинальная предельная кратность при первичном токе 600 А для обмотки 10Р составляет 12, а номинальная вторичная нагрузка 20 ВА, при этом в Приложении 1.1. заявленная кратность 14 и номинальная вторичная нагрузка 30 ВА соответственно., что не соответствует условиям пункта 3.2. в котором указано, что оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1. |

По вопросу № 4

Отклонить заявку АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
|  | Участник предлагает к поставке выключатель элегазовый баковый ВБ-35 кВ, при этом в соответствии Приложением 1.1. к Техническим требованиям указан выключатель элегазовый серии ВГБ-35., что не соответствует условиям пункта 3.3. в котором указано, что в связи с тем, что оборудование приобретается для обеспечения возможности оперативной замены аварийно-поврежденного идентичного оборудования тип и марка изменению не подлежат. |
|  | Предлагаемое к поставке оборудование, не соответствует техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1, в том числе в части габаритных размеров. В соответствии с опросным листом требуемая высота от аппаратных зажимов ввода до земли 2740 мм, в заявке участника в Руководстве по эксплуатации указана высота 3320 мм. Глубина в опросном листе заказчика 1050 мм, в Руководстве по эксплуатации на предлагаемый выключатель указана глубина 2269 мм., что не соответствует условиям пункта 3.2. в котором указано, что Оборудование должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1. |

По вопросу № 5

Признать заявки

- АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

- ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 6

- Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

| Критерий оценки (подкритерий) | Весовой коэффициент значимости |  | Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (с учетом весового коэффициента значимости) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | критерия | подкритерия | АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" |
| Критерий оценки 1: Цена договора | 90% | -//- | 4 | 4 |
| Критерий оценки 2: Отношение участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции | 10% | -//- | 1 | 0 |
| Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости) |  |  | 5 | 4 |

- Утвердить предварительную ранжировку заявок:

| Место в ранжировке (порядковый № заявки) | Дата и время внесения изменений в заявку | Наименование Участника и/или идентификационный номер | Итоговая цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место (заявка № 4) | 10.08.2021 09:15 | АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (680001, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 1А, ЛИТ Э, КАБИНЕТ 1), ИНН: 2723051681 | 2 700 000,00 | нет |
| 2 место (заявка № 5) | 10.08.2021 09:15 | ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (680014, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, ПЕР БЛАГОДАТНЫЙ, ДОМ 29А,), ИНН: 2724223559 | 2 700 000,00 | нет |

По вопросу № 7

- Провести переторжку;

- Предметом переторжки является: цена

- Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| № п/п | Наименование Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (680001, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 1А, ЛИТ Э, КАБИНЕТ 1), ИНН: 2723051681 | 2 700 000,00 | нет |
|  | ООО "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (680014, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, ПЕР БЛАГОДАТНЫЙ, ДОМ 29А,), ИНН: 2724223559 | 2 700 000,00 | нет |

- Определить форму переторжки: очная.

- Шаг переторжки: 0,1 – 100% от НМЦ лота без учета НДС

- Назначить переторжку на 10 ч. 00 мин. 02.09.2021 г.

- Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru

- Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника.

| Секретарь Закупочной комиссии |  | О.В.Коваленко |
| --- | --- | --- |