Приложение 3

к техническим требованиям на капремонт ВЛ-10 кВ Ф-37 ПС «Магдагачи»

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»»)

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Северные Электрические Сети»

Объект: ВЛ 10 кВ Ф№37 ПС Магдагачи  АS0002495

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-37 ПС «Магдагачи», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие угрожающих деревьев и веток в охранной зоне ВЛ | шт. | 34 | Валка угрожающих деревьев d выше 32 см (оп. № 73/13-73/14, 74-75, 75-76, 77-78, 79-80, 80-81, 84-85, 94-94/1, 97-98, 68-69, 69-70, 72-73, 96-97) |
| 2. |  | шт. | 34 | Разделка древесины d выше 32 см (оп. № 73/13-73/14, 74-75, 75-76, 77-78, 79-80, 80-81, 84-85, 94-94/1, 97-98, 68-69, 69-70, 72-73, 96-97) |
| 3. |  | шт. | 600 | Подрезка крон деревьев (оп. № 73/13-73/14, 74-75, 75-76, 77-85, 94-94/1, 97-98, 68-73) |
| 4. |  | т | 20 | Погрузо-разгрузочные работы порубочных остатков |
| 5. |  | т | 20 | Перевозка порубочных остатков на расстояние: 10 км |
| 6. |  | м3 | 500 | Сдача на свалку порубочных остатков или утилизация измельчением |
| 7. | Загнивание деревянных опор выше нормы | км/шт. | 0,036/3 | Демонтаж кабельной вставки (оп. №73/8/1, 73/3/2/1, 94/4) |
| 8. |  | км/шт. | 0,086/5 | Монтаж кабельной вставки (оп. № (73/8/1, 73/3/2/1, 94/4, 73/3/4, 73/11/2) |
| 9. |  | шт. | 10 | Монтаж кабельных муфт (оп. № (73/8/1, 73/3/2/1, 94/4, 73/3/4, 73/11/2) |
| 10. |  | шт. | 3 | Присоединение жил кабелей к проводам ВЛ (оп. № (73/8/1, 73/3/2/1, 94/4) |
| 11. |  | шт. | 4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор (оп. № 73/3/2/1, 94/4, 73/11,2, пролет № 76-77) |
| 12. |  | шт. | 1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор с одним подкосом (оп. № 99/1) |
| 13. |  | опор | 4 | Демонтаж проводов АС-70 по трассе (оп. № 99/1 (4 присоединения)) |
| 12 |  | шт. | 1 | Установка железобетонных опор Одностоечных с одним подкосом А-10-1: (оп. № 99/1) |
| 13 |  | км линии (в 3 провода) | 0,31 | Подвеска провода ранее демонтированного АС-70 по трассе (оп. № 99-99/1, 99/1-99/2, 99/1-99/1А, 99/1-100). |
| 14. | Устранение негабарита провода | шт. | 2 | Установка железобетонных опор Одностоечных П-10 (пр. 5-6, 87-88) |
| 15. | В бетоне раковины. Поперечные трещины шириной раскрытия более 0,6 мм | шт. | 1 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом (оп. № 74) |
| 16. |  | шт. | 1 | Установка железобетонных опор одностоечных с одним подкосом А-10-1: (оп. № 74) |
| 17. |  | шт./м3 | 1/2 | Демонтаж опоры СКЦ (оп. № 60) |
| 18. |  | шт. | 1 | Бурение котлована на глубину бурения 4 м |
| 19. |  | т/шт./м2 | 0,5/1/6,66 | Гидроизоляция фундамента |
| 20. |  | т/шт. | 0,5/1 | Установка фундамента (стакан) |
| 21. |  | м3 | 3,2 | Засыпка вручную полости металлического фундамента и пазух между фундаментом и землей |
| 22. |  | шт. | 1,5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |
| 23. |  | шт./м3 | 1/2 | Установка опоры СКЦ (оп. № 60) |
| 24. |  | шт. | 1 | Устройство оттяжки к опоре (оп. № 60 |
| 25. |  | шт./км. | 1/0,054 | Демонтаж проводов АС-70 ВЛ-10 кВ через ж/д пути (прол. оп. № 59- 60) |
| 26. |  | опор | 1 | Демонтаж проводов АС-70 ВЛ-27,5 кВ (оп. № 60) |
| 27. |  | шт./ км линии (в 3 провода) | 1/0,054 | Подвеска ранее демонтированного провода через ж/д пути АС-70 по трассе (оп. № 59-60) |
| 28. |  | шт./ км линии (в 3 провода) | 1/0,05 | Подвеска ранее демонтированного провода (пересечение с ВЛ-27,5 кВ) АС-70 по трассе (оп. № 60-61) |
| 29. | Оседание, вспучивание грунта (выдавливание опор). Наклон опор выше нормы | шт. | 5 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор (оп. № 49,50,52,55,54) |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом (оп. №86) |
|  |  | шт. | 5 | Установка одностоечных железобетонных опор (ранее демонтированных оп. № 49,50,52,55,54) |
|  |  | шт. | 1 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами (оп. №86) |
| 30. | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы | шт. | 11 | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину 3 м (оп. № пр. 5-6, 87-88,74,99/1,60, 73/11/2,49,50,52,55,54 ) |
|  |  | м3 | 1,65 | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель |
|  |  | шт. | 11 | Устройство заземления опор (горизонтальное) |
|  |  | м3 | 1,65 | Засыпка грунта вручную |
| 31. | Загнивание деревянных стоек выше нормы | шт. | 1 | Демонтаж деревянной мачты МТП № 39 |
| 32. | Коррозия металла, деформация металлических деталей РЛНД 10 кВ | шт. | 2 | Демонтаж РЛНД 10 кВ (оп. № 61, 73) |
|  |  | шт. | 2 | Установка РЛНД 10 кВ (оп. № 61, 73) |
| 33. |  | час | 2 | Предоставление технологического окна |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1. | Стойка СКЦ | шт. | 1 | Передается Заказчиком Подрядчику по нулевой стоимости |
| 2. | Кабель силовой бронированный ААБл -10 3*70 ГОСТ 18410-73 | км | 0,125 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| 3. | Муфта кабельная концевая наружной уст. КНтпН-10 70/120 ГОСТ 15150-69 | шт. | 5 |  |
| 4. | Муфта кабельная концевая внутренней уст. КВтп-10 70/120 | шт. | 5 |  |
| 5. | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 7 |  |
| 6. | Траверса ТМ-8 (3.407.1-143.8.1) | шт. | 1 |  |
| 7. | Траверса ТМ-3 (3.407.1-143.8.1) | шт. | 3 |  |
| 8. | Изолятор ШС-10 ГОСТ ГОСТ 1232-82 | шт. | 24 |  |
| 9. | Колпачки К-6 ГОСТ 18380-80 | шт. | 24 |  |
| 10. | Хомут Х-1 (3.407-143) | шт. | 4 |  |
| 11. | Подвесной изолятор ПС-70 ГОСТ 6490-93 | шт. | 12 |  |
| 12. | Ушко У-1-7-16 ГОСТ 13276-79 | шт. | 6 |  |
| 13. | Зажим натяжной НБ ГОСТ 13276-79 | шт. | 6 |  |
| 14. | Звено промежуточное ПРТ 7.1 ТУ 3449-018-40064547-01 | шт. | 6 |  |
| 15. | Плашечный зажим ПА-2А ГОСТ 13276-79 | шт. | 9 |  |
| 16. | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 (ГОСТ Р 52726-2007) | шт. | 2 |  |
| 17. | Кронштейн РА-1 (3.407.1-143.2) | шт. | 2 |  |
| 18. | Кронштейн РА-2 (3.407.1-143.2) | шт. | 2 |  |
| 19. | Кронштейн РА-3 (3.407.1-143.2) | шт. | 4 |  |
| 20. | Кронштейн РА-4 (3.407.1-143.2) | шт. | 2 |  |
| 21. | Кронштейн РА-5 (3.407.1-143.2) | шт. | 6 |  |
| 22. | Хомут Х-7 (3.407.1-143.2) | шт. | 6 |  |
| 23. | Хомут Х-8 (3.407.1-143.2) | шт. | 2 |  |
| 24. | Аппаратный зажим А2А-70-2 ГОСТ 839-80 | шт. | 12 |  |
| 25. | Сталь стержневая d16 мм (L-3м) ГОСТ 17535-77 | т | 0,052 |  |
| 26. | Сталь стержневая d-10 мм ГОСТ 2590 | т | 0,007 |  |
| 27. | Сварочные электроды МР3 Ø3 мм ГОСТ 9467-75 | кг | 5 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | Ремонтируемый участок (ВЛ-10 кВ Ф № 37 «Поселок» ПС Магдагачи) - Свалка | км | 10 | Расстояние от ремонтируемого участка (ВЛ-10 кВ Ф № 37 «Поселок» ПС Магдагачи) до места вывоза порубочных остатков |
| 2. | п. Магдагачи – Ремонтируемый участок (ВЛ-10 кВ Ф № 37 «Поселок» ПС Магдагачи) | км | 2 | Расстояние от районного центра до ремонтируемого участка (ВЛ-10 кВ Ф № 37 «Поселок» ПС Магдагачи» |
| 3. | Ремонтируемый участок ВЛ-10 кВ Ф № 37 «Поселок» ПС Магдагачи) - База Магдагачинского РЭС | км | 2 | Расстояние от ремонтируемого участка (ВЛ-10 кВ Ф № 37 «Поселок» ПС Магдагачи) до места складирования демонтированных материалов |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Монтируемые материалы | т | 4 |  |
| 2. | Демонтируемые материалы | т | 0,2 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в не населенной местности, в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 2. | Установку и комплектацию ж/б опор выполнить по типовой серии 3.407.1-143 |  |  |  |