Приложение к техническому заданию № 2

Приложение № 1-6/9

К Приказу  «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл.,г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф (4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Смидовичский РЭС, 679180, п. Прамурский, ул.Энергетическая, 3,  (42632) 24-3-08

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-0,38кВ Даниловка, инв. № ЕО0002026,  с. Даниловка

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-0,4кВ Ф-2 от СКТП-771, вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разрушение бетона, сколы, оголение арматуры анкерной ж/б опоры. 2-00/1; 2-01/1, 6. | опора | 3 | Демонтаж дефектной анкерной ж/б опоры с одним укосом. |
|  |  | опора | 4 | Монтаж ж/б опоры с одним укосом: 2-00/1, 23; 2- 01/1, 13. (Тип опоры – УП23) |
| 2. | Разрушение бетона, сколы, оголение арма-туры промежуточной ж/б опоры. 2-00/2-13; 2-01/2-5; 2-02/1; 2-03/1; 2-04/1. | опора | 20 | Демонтаж дефектной ж/б промежуточной опоры. |
|  |  | опора | 32 | Монтаж промежуточной ж/б опоры 2-00/2-22; 2-01/2-12; 2-02/1; 2-03/1. (Тип опоры – П23). |
|  |  | опора | 2 | Монтаж подставной ж/б опоры 2-02/1; 2-03/1. (Тип опоры – П23). |
| 3. | Отсутствует устройство заземления опор ВЛ-0,4 кВ 2-00/1,4,7,10,13,17,20,23,2-01/1,4,7,10,13. 2-02/1; 2-03/1 | шт. | 15 | Заземлитель вертикальный |
|  |  | м. | 7,5 | Заземлитель горизонтальный |
|  |  | м3. | 1,125/1,125 | Разработка и засыпка грунта |
|  |  | опор | 38 | Выполнить соединение арматуры опоры с РЕN проводником 2-00/1-23, 2-01/1-13, 2-02/1, 2-03/1. |
|  |  | шт | 3 | Монтаж УЗ-ВЛИ 0,4 кВ на опоре: 2-00/1, 23, 2-01/13. |
| 4. | Наличие оборванных жил проводов, следы перекрытия от эл.дуги в пролётах опор 2-00/1-13, 2-01/1-6. | шт | 13 | Демонтаж 5-ти проводной ВЛ |
|  |  | шт | 6 | Демонтаж 4-х проводной ВЛ |
|  |  | шт | 4 | Демонтаж 2-х проводной ВЛ |
|  |  | шт | 10/10 | Демонтаж/Монтаж вводов 0,38 кВ потребителей |
|  |  | шт | 29/29 | Демонтаж/Монтаж вводов 0,22 кВ потребителей |
|  |  | км. линии | 1,041 | Монтаж СИП2-3*95+1*95+1*16 Участок опор от РУ-0,4 кВ до оп.2 -00/23, 2-00/1 до оп. 2-01/13. Монтаж СИП2- 3*35+1*50 от опоры 2-00/21 до оп 2-02/1, 2-00/23 до оп 2-03/1. |
| 5. | В охранной зоне ВЛ наличие деревьев: - в пролетах опор 2-00/16-17 (1 шт). - в пролетах опор 2-00/21-23 (50 шт). - в пролетах опор 2-03/1, 2-01/2-3 (2 шт). | шт. | 53 | Валка деревьев при диаметре ствола: 16-20 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  | т | 44 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ-95-3,5 ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 42 | Установка опор. |
|  | Кронштейн У3, Шифр 3.407.1-136.3-32 | шт | 4 | Установка опор. |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х95+1х16 ГОСТ 31946-2012 | м | 1057 | Монтаж СИП. |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х50 ГОСТ 31946-2012 | м | 32 | Монтаж СИП. |
|  | Провод СИП-2 4х16 ГОСТ 31946-2012 | м | 150 | Монтаж вводов. |
|  | Провод СИП-2 2х16 ГОСТ 31946-2012 | м | 435 | Монтаж вводов. |
|  | Сталь круглая д.16 | т | 0,072 | Монтаж заземляющего устройства |
|  | Сталь круглая д.12 | т | 0,007 | Монтаж заземляющего устройства |
|  | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 4 | Монтаж заземляющего устройства укоса. |
|  | Сталь круглая д.10 | т | 0,006 | Устройство заземления УЗ-ВЛИ-0,4 кВ |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт | 11 | Монтаж СИП оп 2-00/1(3шт), 00/21(1 шт), 00/23(2шт), 02/1(1шт), 03/1(1шт), 01/1(2шт), 01/13(1шт). |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 | шт | 12 | Монтаж СИП оп 2-00/1(3шт), 00/21(1 шт), 00/23(2шт), 02/1(1шт), 03/1(1шт), 01/1(2шт), 01/13(1шт), ТП (1шт). |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-90 | шт | 32 | Монтаж СИП оп 2-00/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22, 2-01/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. |
|  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. | шт | 39 | Монтаж вводов потребителей |
|  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления сечением 6-25 мм от магистрали к вводам. | шт | 78 | Монтаж вводов потребителей |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах | м | 215 | Монтаж СИП и информационных табличек. |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 215 | Монтаж СИП и информационных табличек. |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 | шт | 98 | Монтаж вводов потребителей |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт | 423 | Монтаж ответвлений, УЗ ВЛИ и СИП на опоре 2-00/1, 22, 23. |
|  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 6-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 | шт | 38 | Устройство зануление опоры ВЛИ-0,4 кВ |
|  | Комплект устройство заземления (УЗ ВЛИ – 0,38 кВ), для стационарного выполнения заземления ВЛИ-0,38 кВ. . (Степень защиты - IP43 по ГОСТ 14254-96. Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69) | шт | 3 | Устройство заземления ВЛИ |
|  | Изолированный защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил СИП d=6-35 25-150 | шт | 18 | Монтаж СИП оп 2-00/23, 01/13, 02/1, 03/1. |
|  | Фиксаторы для крепления пучка СИП на опорах или на стенах | шт | 4 | Монтаж СИП |
|  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП | шт | 120 | Монтаж СИП |
|  | Изолированный, опрессовываемый с помощью шестигранных матриц наконечник для соединения провода СИП сечением 95 мм2 с электрооборудованием | шт | 4 | Опресовка СИП в ТП. |
|  | Труба гофрированная д50 ТУ 2247-001-16755367-2014 | м | 3 | Монтаж выводов |
|  | Труба гофрированная д25 ТУ 2247-001-16755367-2014 | м | 58 | Монтаж выводов |
|  | Скоба крепёжная | шт | 116 | Монтаж вводов |
|  | Дюбель капроновый 50 мм | шт | 116 | Монтаж вводов |
|  | Саморез 50 мм | шт | 116 | Монтаж вводов |
|  | Изолированный, опрессовываемый с помощью шестигранных матриц наконечник для соединения провода СИП сечением 16 мм2 с электрооборудованием | шт | 1 | Опресовка СИП в ТП. |
|  | Табличка информационная 200х500 мм | шт | 38 | Нанесение диспетчерских наименований |
|  | Информационный знак 280х210 мм | шт | 10 | Нанесение информационных знаков. |
|  | Зажим плашечный ПС-1-1 (ГОСТ 13276-79) | шт | 4 | Устройство заземления укоса опоры. |
|  | Грунт ПГС | м3 | 21,0 | Установка опор. |
| Демонтированные материалы |  |  |  |  |
|  | Опора ж/б б/у | шт | 23 |  |
|  | Траверса ТН-2 б/у | шт | 42 | - |
|  | Изолятор ТФ-20 б/у | шт | 92 | - |
|  | Провод А-25 б/у | км | 4,140 | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Транспортировка новых материалов г. Биробиджан - с. Даниловка | км | 136 | Транспортировка материалов. |
|  | Вывоз демонтированных материалов на базу Смидовичского РЭС ( п. Приамурский ул. Энергитическая 3) | км | 36 | Транспортировка материалов. |
|  | Вывоз порубочных остатков с. Даниловка – полигон п.Николаевка | км | 30 | Транспортировка порубочных остатков. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Погрузка – разгрузка новых материалов | т | 45 | - |
|  | Погрузка – разгрузка демонтированных материалов | т | 25 | - |
|  | Погрузка порубочных остатков | т | 2,0 | - |
| Примечание: |  |  |  |  |
| Пазухи котлованов под опоры засыпать привозным грунтом (ПГС) по средством послойного трамбования |  |  |  |  |
| Работа выполняется в населённой местности и в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |
| Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. Подрядная организация самостоятельно производит мероприятия по транспортировке и утилизации порубочных остатков и стволов деревьев. |  |  |  |  |
| Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |
| Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1. |  |  |  |  |
| Информационный знак для маркировки охранных зон размером 280210 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На информационном знаке размещаются слова «Охранная зона линии электропередачи, значения расстояний (2 метра) от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии не указывать (оставляем место для нанесения номера телефона). Фон информационного знака белый, кайма (шириной 21 мм) и символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |  |
| Табличка информационная для маркировки опор воздушных линий размером 200500 мм. металлический толщиной 1,0 мм (возможно выполнить оцинкованным металлом). На табличке размещаются информация: знак «осторожно электрическое напряжение» с размерами сторон: 100 мм., о номере подстанции, от которой запитана ВЛ-0,4 кВ, номер фидера ВЛ-0,4 кВ, номер отпайки ВЛ-0,4 кВ, порядковый номер опоры ВЛ-0,4 кВ и год установки опоры ВЛ-0,4 кВ. Цифровые обозначений выполнить высотой 80 мм., шириной 40 мм. Фон информационного знака белый, символы черные. Срок службы информационного знака не менее 7 лет. (ПУЭ 7 изд. п.2.4.7) |  |  |  |  |