Приложение 1.1

Опросный лист

На вакуумные выключатели 35 кВ

«ВВН-СЭЩ-П-35»

для проекта

«Расширение ПС 110/35/6 кВ Алдан с заменой силовых трансформаторов с 16 МВА на 25 МВА филиал ЮЯЭС"

1. Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»
2. Наименование объекта: ПС 110 кВ Алдан
3. Количество: 5 шт.
4. Технические характеристики:

Таблица 1 – Технические вакуумных выключателей 35 кВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Тип выключателя | ВВН-СЭЩ-П  пружинно-моторный  привод |
|  | Тип исполнения | Вакуумный |
|  | Номинально напряжение | 35 кВ |
|  | Номинальный ток, не менее | 1000А |
|  | Ток отключения, не менее | 25 кА |
|  | Исполнение выключателя | Полюсного исполнения |
|  | Напряжение питания двигателя | 220 В |
|  | Напряжение шин управления привода | 220 В |
|  | Напряжение питания цепей обогрева | 220 В |
|  | Категория размещения и климатическое  исполнение | УХЛ1 |
|  | Температура окружающего воздуха: |  |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха, не менее | + 40 º |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха, не менее | - 60 º |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке (Технический паспорт, Руководство по эксплуатации и техническое описание) | 3 экз. на выключатель |
| 14. | Рама под выключатель | Да |