ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ЗАКУПКУ

Шкафы учета укомплектованные

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| № | - Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-200/5 (без прибора учета) Сборка согласно техническим требованиям и Приложению №1 - комплектация №5 | шт. | - 27 |
| 2 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-300/5 (без приборов учета) Сборка согласно техническим требованиям и Приложению №1 - комплектация №6 | шт. | - 16 |
| 3 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-400/5 (без приборов учета) Сборка согласно техническим требованиям и Приложению №1 - комплектация №7 | шт. | - 13 |
| 4 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-600/5 (без приборов учета) Сборка согласно техническим требованиям и Приложению №1 - комплектация №8 | шт. | - 3 |
| ИТОГО |  | шт. | 59 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

  - Филиал «Приморские электрические сети»:

| № | ###### Наименование и марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-150/5. Сборка согласно техническим требованиям и Приложению №1 – комплектация №2 | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-200/5. Сборка согласно техническим требованиям и Приложению №1 - комплектация №3 | шт. | 1 |
| ИТОГО |  | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 692524 г. Уссурийск, ул. Резервная 22а. |  |  |  |

  - Филиал «Южно-Якутские электрические сети»:

| № | - Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-100/5. Сборка согласно техническим требованиям и Приложению №1 - комплектация №1 | шт. | - 7 |
| 2 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-150/5. Сборка согласно техническим требованиям и Приложению №1 - комплектация №2 | шт. | - 10 |
| 3 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-200/5. Сборка согласно техническим требованиям и Приложению №1 - комплектация №3 | шт. | - 9 |
| 4 | Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-300/5. Сборка согласно техническим требованиям и Приложению №1 - комплектация №4 | шт. | - 7 |
| ИТОГО |  | шт. | 33 |
| Отгрузочные реквизиты: (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120) |  |  |  |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты продукции

2.1.  Срок поставки: по Спецификациям №1 и №3 -  в течение 110 календарных дней с момента заключения договора, по Спецификации №2 - в течение 130 календарных дней с момента заключения договора.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Обязательные требования к закупаемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с настоящими Техническими требованиями, Приложениями № 1.1.

3.2. Продукция должна соответствовать требованиям разделов два и три «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

3.3. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2021 года.

3.4. Средства измерения должны иметь действующее на момент поставки свидетельство об утверждении типа. Поверка средств измерения должна быть не ранее 4 квартала 2021 года.

3.5. Продукция должна быть совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0» в модуле АИИС КУЭ облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро».

3.6. Продукция должна иметь надпись: «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель прибора учета методом термопечати или лазерной гравировки;

3.7. Продукция должна передавать информацию о потреблённой электроэнергии от счётчика с обязательным шифрованием данных.

3.8. В продукции должно быть установлено время в соответствии с временной зоной поставки. Соответствующая запись должна быть внесена в паспорт продукции.

3.9. Продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 не ниже У2 с рабочим диапазоном температуры воздуха при эксплуатации не менее минус 45 °С … + 40 °С. Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее и предельное рабочие значения температуры должны приниматься выше, чем указано, на следующие величины:

– для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет, выше на 15 °С;

– для поверхностей, имеющих иной, кроме белого или серебристо-белого, цвет выше на 30 °С

3.10. Передача информации об электропотреблении от приборов учета до верхнего уровня ПО АИИС КУЭ с помощью GSM/GPRS или LTE

3.11. Межповерочный интервал:

– для приборов учета электрической энергии -  не менее 10 лет.

– для трансформаторов тока - не менее 10 лет.

3.12. Корпуса шкафов учета должны:

3.12.1. соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение должно соответствовать требованиям климатического исполнения не ниже У2 по ГОСТ 15150-69.

3.12.2.	быть выполнены из высококачественной холоднокатаной стали с толщиной листа не менее 1,2 мм;

3.12.3. иметь степень защиты не ниже IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-96.

3.12.4. Дверца шкафа учета должна иметь:

– по периметру герметичное уплотнение обеспечивающее степень защиты IP-54

– врезной (внутренний) замок под «спец-ключ» и петли для навесного замка. Дверь должна иметь связь со шпилькой заземления.

3.12.5. иметь дно с гермовводами для крепления под металлорукав ПХВ РЗ-ЦПнг;

3.12.6. иметь надежную защиту от коррозии за счет порошкового покрытия.

3.12.7. иметь в своем составе единым комплектом универсальный монтажный комплект для установки шкафа учета на деревянную или железобетонную опору.

3.12.8. иметь шпильку для подключения цепей заземления.

3.12.9. внутри корпуса шкафов учета должны быть расположены две монтажные панели:

#### 3.12.9.1. на внутренней монтажной панели должно быть смонтировано следующее оборудование и проложены вторичные цепи между ними:

- рубильник;

- комплект измерительных трансформаторов тока;

- блок зажимов.

#### 3.12.9.2. на внешней поворотной монтажной панели, должно быть смонтировано следующее оборудование и проложены вторичные цепи:

- прибора учета электроэнергии со встроенным или внешним GSM-модемом, для комплектации 5-8 Приложения 1 предусмотреть место для крепления прибора учета;

- коробка испытательная переходная ИКК (испытательная клеммная колодка);

- розетка РД-47;

- выключатель автоматический ВА47-29 1РС 16А;

- ОИН;

- система обогрева мощностью не менее 80 Вт и не более 120 Вт с автоматическим терморегулятором (в случае применения внешнего GSM-модемом);

- вторичные электрические цепи и цепи заземления, для комплектации 5-8 Приложения 1.1 предусмотреть провод для подключения прибора учета от испытательной клеммной колодки.

Поворотная монтажная панель должна обеспечивать возможность пломбировки, с целью исключения несанкционированного доступа к измерительным трансформаторам тока.

3.13. Встроенный или внешний GSM-модем должен:

3.13.1. обеспечивать работу серверами сбора данных по интерфейсу GSM/GPRS и/или LTE.

3.13.2. обеспечивать возможность использования стандартных SIM карт (mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF)) любого оператора связи;

3.13.3. в случае использования внешнего GSM-модема он должен иметь напряжение питания 220В от сети переменного тока с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%.

3.13.4 в комплекте поставки иметь GSM/GPRS антенну c минимальными параметрами, указанными в Приложении №1.1

4. Требования к лингвистическому обеспечению

4.1. Вся техническая документация на продукцию должна быть разработана на русском языке.

4.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано.

4.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске, решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

4.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать версии программного обеспечения.

5.	Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить:

5.1.	Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами.

5.2.	Техническое описание встроенного оборудования (УСПД, прибора учета и т.д.).

5.3.	Заполненное Приложение № 1.1 настоящих Технических требований. В приложении необходимо заполнить столбец 4 таблицы «Предложение Участника» в соответствии с рекомендациями Заказчика, указанными в столбце 3 вышеуказанных таблиц. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

5.4.	Заключение/подтверждение от поставщика/изготовителя закупаемой продукции, которое подтверждает интеграцию оборудования (прибор учета и маршрутизатор (концентратор, УСПД)) в программный комплекс «Пирамида 2.0». На момент подачи заявки закупаемая продукция должна быть включена в перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида», который размещен на сайте производителя программного комплекса по адресу http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/

5.5.	При наличии у предлагаемого оборудования, а также при наличии на прибор учёта, согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия».

5.6.	Дополнительно к требованию п. 6 настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 3,4 настоящих Технических требований.

6.	Дополнительные требования к оборудованию

6.1.	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 5 лет с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД, гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.

6.3.	Участник должен в форме Технического предложения, приведенного в Документации о закупке отразить указанные в п. 6.1Технических требований гарантийные обязательства.

7.	Требования к участнику закупочной процедуры признанным победителем

Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить:

7.1.	Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

7.2.	Инструкции по эксплуатации оборудования.

7.3.	В случае непредставления документов, указанных в пункте 7 настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 е) документации о закупке.