|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП-630кВА с ТМГ 400кВА 6/0,4кВ Заявитель: ООО «Легион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект: складской комплекс Адрес объекта Адрес объекта: Приморский край, г.Артем, ул.Уткинская, д.34, кадастровый номер земельного участка 25:27:030103:4673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик : АО "ДРСК" - "Приморские электрические сети" индекс: 690080 край: Приморский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Город: Владивосток улица: Командорская 13а телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место нахождения Приморский край, город Владивосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный параметр |  |  |  |  |  |  | Типовое исполнение подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество КТП, шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габарит, кВА |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  | У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип силового трансформатора |  |  |  |  |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора |  |  |  |  |  |  | Y/Yн-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения ВН, кВ |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух, К-кабель) |  |  |  |  |  |  | КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат ВН |  |  |  |  |  |  | ВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъединитель РЛНД в комплекте поставки |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений ОПН-П 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат Ввода 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | Разъединитель + Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие электронного счетчика трансформаторного включения |  |  |  |  |  |  | Активной и реактивной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | Меркурий 230АRТ-03RN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  | 0,5S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерения тока и напряжения |  |  |  | Амперметр |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вольтметр |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер уличного освещения |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматика уличного освещения |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от замыканий на землю ввода НН |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений ОПН 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат отходящих фидеров |  |  |  |  |  |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток и количество отходящих фидеров |  |  |  |  | Iн,А |  | 16 | 20 |  | 25 | 31,5 |  | 40 | 50 |  |  | 63 |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Iн,А |  | 125 | 160 |  | 200 | 250 |  | 320 | 400 |  |  | 520 |  | 630 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  | 1.Обеспечить доступ ко всем креплениям трансформатора с целью оперативной замены. 2.Автоматические выключатели кроме марки EKF. 3.На отходящих линиях установить трансформаторы тока и зашунтировать их. 4.Запасной комплект предохранителей ПКТ 5.Навесные замки и петли на все дверцы КТП 6.Защитные ограждения на автоматических выключателях 0,4 кВ 7.На каждом ТП в отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации размером 500х500х250 и шкаф учета размером 1200х800х250 мм авнтивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения. Дверцы шкафа оснастить навесными замками. В шкафу предусмотреть герметичные отверстия для прокладки вторичных цепей. Для крепления шкафа предусмотреть кронштейны. 8.Для подключения трансформаторов тока предусмотреть испытательные коробки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |