Акт обследования № 01-122-10-691

Регистрационный номер ДОУ ТПр 4649/20 дата регистрации ДОУ 03.11.2020

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответсвенностью "Легион ООО" телефон: 89644440202

2. Наименование объекта: складской комплекс

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Уткинская, д. 34, кадастровый номер земельного участка 25:27:030103:4673

4. Заявленная мощность (кВт): 350

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Западная, КЛ 6 кВ «Ф-28», строительство КЛ6кВ , строительство КТП-400кВА №(присвоить после строительства) , строительство КЛ0,4кВ ,  проектируемое РУ0,4кВ .

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК» :  700 метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника АЭСК

Класс напряжения (кВ) 0,4кВ;

Расстояние (м) 14 метров .

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | КЛ |  | 50м |  |
| 1.2. | +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 1.5 | Прокладка кабеля по трассе (м) |  |  | АПвПу2г 3х(1х500/70) В т. ч. заход в ТП |  | 190 30 |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  | Концевая 3КВТп |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Промежуточная |  | 6 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  | ОПН 6\10 |  | 6 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | КЛ |  | 340м |  |
| 2.2. | +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 2.3. | Прокладка кабеля по трассе (м) |  |  | АВБбШв 2 х (4х185)мм В т. ч. заход в ТП |  | 740м 30 |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  | концевая |  | 4 |  |
| 2.5. | Монтаж шкафа с коммерческим учетом ЭЭ |  |  | Меркурий 230 АРТ с комплектом ТТ |  | 1 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 6/0,4 кВ |  | КТПН-400/6/0,4 |  | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  | ТМГ-400/6/0,4 |  | 1 |  |
| 3. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) | Вводные 0,4 кВ-1000А Линейные 0,4 кВ-630А Линейные 0,4 кВ-400А Линейные 0,4 кВ-250А |  | 1 1 1 1 |  |  |
| 3.2. |  | Учет ЭЭ в ТП(шт.) |  | Меркурий 230 АРТ с комплектом ТТ |  |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

12.1. Строительство КЛ 6 кВ (заход-выход) со врезкой в ЛЭП 6 кВ № 28 ПС 110 кВ Западная до проектируемой ТП 6 кВ.

12.2. Строительство ТП 6/0,4 кВ 400 кВА проходного типа. В ТП предусмотреть коммутационное оборудование и проходные шины 6 кВ для сохранения существующего транзита фидера 6 кВ № 28.

12.3. Строительство КЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до земельного участка заявителя с выходом на конечную опору кабелем ВВГ  4х(1х400)мм.

12.3. Организация коммерческого учета ЭЭ на границе балансовой принадлежности.