## Лист2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на закупку комплектной трансформаторной подстанции
№ п/п | Наименование, характеристика | Комплектация заказчика
1 | Тип трансформаторной подстанции | МТП
2 | Мощность подстанции, кВА | 25
3 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ | 6
4 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; | воздух-воздух
5 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
5.1. | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-6-8-12,5У1, А | 8
5.2. | Комплект ограничителей перенапряжения | ОПН 6/7,2-10/650 (II) УХЛ1
5.3. | Трансформатор силовой масляный ТМГ 6/0,4 кВ | да
6 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
6.2. | Вводной автоматический выключатель, А | 40
6.3. | Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 50/5
6.4. | Комплект ОПН-0,4 кВ типа ОПН-0,38-10 (II)/1,0-3 УХЛ1) | да
6.5. | Количество аппаратов отходящих линий 0,4 кВ, шт | 2
6.5.1. | Выключатель автоматический, А | 32
6.5.2. | Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 40/5
6.5.3. | Выключатель автоматический, А | 32
6.5.4. | Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 40/5
7 | Уличное освещение | нет
8 | Приборы контроля | да
8.1. | Вольтметр на вводе, шт. | 1
8.2. | Комплект амперметров на вводе, да/нет | да
8.3. | Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ для подключения амперметров | да
9 | Учет электрической энергии
9.1. | Шкаф учета электрической энергии размером 1000х650х200 в количестве, шт | 1
9.2. | Согласно схемы размещения в шкафу учета предусмотреть крепления (места) для приборов учёта электрической энергии типа СЕ 308 S31.543 OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS или эквивалент в количестве, шт | 3
9.3. | Счетчик электрической энергии типа СЕ 308 S31.543 OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS или эквивалент в количестве, шт | нет
9.4. | Согласно схемы размещения в шкафу учета предусмотреть крепления (места) для УСПД (модема) | УСПД
9.5 | УСПД СЕ 805М-PL03 EXT1 SC или его аналог | нет
10. | Система сбора и передачи данных:
10.1 | Шкаф автоматизации размером ______ | нет
10.2 | Согласно схемы размещения в шкафу автоматизации предусмотреть крепления (места) для УСПД (модема) | нет
11. | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) | нет
12. | Тамбур для обслуживания РУВН (да, нет) | нет
13. | Диэлектрические резиновые коврики в тамбур обслуживания РУНН | нет
14. | Укомплектовать внешним разъединителем 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт. | да
15. | Количество КТПН в заказе, шт. | 3
16. | Доставка: Станция «Благовещенск» Забайкальская ж/д
17. | Место установки: резерв для тех. присоединения заявителей
18. | Однолинейная схема, приложение к опросному листу
19. | Cхемы размещения оборудования в шкафу учета (автоматизации), приложение к опросному листу.