## Лист2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на закупку КТП-ТВ-250/10/0,4 УХЛ1
№ п/п | Наименование, характеристика | Комплектация заказчика
1 | Тип трансформаторной подстанции | КТП
2 | Мощность подстанции, кВА | 250
3 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ | 10
4 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; | воздух-воздух
5 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
5.1. | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ 101-10-___-20 У1, А | 20
5.2. | Комплект ограничителей перенапряжения | ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1
5.3. | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 кВ | да
6 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
6.1. | Вводной рубильник, А | 400
6.2. | Вводной автоматический выключатель, А | 400
6.3. | Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 400/5
6.4. | Комплект ОПН-0,4 кВ типа ОПН-0,38-10 (II)/1,0-3 УХЛ1 | да
6.5. | Количество аппаратов отходящих линий 0,4 кВ, шт | 3
6.5.1. | Выключатель автоматический, А | 250
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 300/5
| Выключатель автоматический, А | 250
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 300/5
6.5.2. | Выключатель автоматический (резервный), А | 150
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 200/5
7 | Уличное освещение | нет
Автоматический выключатель, А.
Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации
8 | Приборы контроля | да
| Вольтметр на вводе, шт. | 1
| Комплект амперметров на вводе, да/нет | да
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ для подключения амперметров | да
9 | Учет электрической энергии
| Шкаф учета электрической энергии размером 1160х600х200 в количестве, шт. | 1
| Согласно схемы размещения в шкафу учета предусмотреть крепления (места) для приборов учета учёта электрической энергии типа CE308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS в количестве, шт. | 4
| Счетчик электрической энергии типа CE308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS (или его аналог) в количестве, шт | нет
| Согласно схемы размещения в шкафу учета предусмотреть крепления (места) для УСПД типа СЕ805М ЕХТ1 PL03 SPDS | УСПД
10. | Система сбора и передачи данных: | нет
| Шкаф автоматизации размером 500×500×250 | нет
| Согласно схемы размещения в шкафу автоматизации предусмотреть крепления (места) для УСПД (модема) | нет
11 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) | да
12 | Тамбур для обслуживания РУВН (да, нет) | нет
13 | Диэлектрические резиновые коврики в тамбур обслуживания РУНН | нет
14 | Укомплектовать внешним разъединителем 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт. | нет
15 | Количество КТПН в заказе, шт. | 1
16 | Доставка: Станция «Благовещенск» Забайкальская ж/д
17 | Место установки: ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Пригородная" ТП-10/0,4 кВ №21-14 в с. Пригородное Белогорского района Амурской области
18 | Однолинейная схема, приложение 1 к опросному листу
19 | Cхемы размещения оборудования в шкафу учета, приложение 2 к опросному листу.