## Лист2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на закупку комплектной трансформаторной подстанции
№ п/п | Наименование, характеристика | Комплектация заказчика
1 | Тип трансформаторной подстанции | КТП
2 | Мощность подстанции, кВА | 400
3 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ | 10
4 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; | воздух-воздух
5 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
5.1. | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ 101-10-31,5-20 У1, А | 31.5
5.2. | Комплект ограничителей перенапряжения | ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1
5.3. | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 кВ | да
6 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
6.1. | Вводной рубильник, А | 600
6.2. | Вводной автоматический выключатель, А | 600
6.3. | Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 600/5
6.4. | Комплект ОПН-0,4 кВ типа ОПН-0,38-10 (II)/1,0-3 УХЛ1) | да
6.5. | Количество аппаратов отходящих линий 0,4 кВ, шт | 4
6.5.1. | Выключатель автоматический, А | 250
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 300/5
6.5.2. | Выключатель автоматический, А | 150
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 200/5
6.5.3. | Выключатель автоматический, А | 150
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 200/5
6.5.4. | Выключатель автоматический, А | 150
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 200/5
7 | Приборы контроля | да
| Вольтметр на вводе, шт. | 1
| Комплект амперметров на вводе, да/нет | да
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ для подключения амперметров | да
8 | Учет электрической энергии
| Шкаф учета электрической энергии размером 1160х600х200 в количестве, шт. | 1
| Согласно схемы размещения в шкафу учета предусмотреть крепления (места) для приборов учета учёта электрической энергии типа СЕ 308 S31.543.OAA.SYUVJLF SPDS в количестве, шт. | 5
| Счетчик электрической энергии типа СЕ 308 S31.543.OAA.SYUVJLF SPDS (или эквивалент) в количестве, шт | нет
| Согласно схемы размещения в шкафу учета предусмотреть крепления (места) для УСПД (модема) | УСПД
9 | Система сбора и передачи данных: | нет
| Шкаф автоматизации размером 500х500х200 | нет
| Согласно схемы размещения в шкафу автоматизации предусмотреть крепления (места) для УСПД (модема) | нет
10 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) | да
11 | Тамбур для обслуживания РУВН (да, нет) | нет
12 | Диэлектрические резиновые коврики в тамбур обслуживания РУНН | да
13 | Укомплектовать внешним разъединителем 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом). | да
14 | Количество КТПН в заказе, шт. | 1
15 | Доставка: Станция "Благовещенск" Забайкальская ж/д
16 | Место установки: резерв технологического присоединения
17 | Однолинейная схема, приложение 1 к опросному листу
18 | Cхема размещения оборудования в шкафу учета, приложение 2 к опросному листу.