## Лист2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на закупку 2КТПН 400-10-0,4 кВ
№ п/п | Наименование, характеристика | Комплектация заказчика
1 | Тип трансформаторной подстанции | 2КТП
2 | Мощность подстанции, кВА | 2*400
3 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ | 10
4 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; | воздух-воздух
5 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
5.1. | 1 секция
| Ввод трансформаторный № 1 Разъединитель РВЗ-10/400 | да
| Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ 102-10-40-31,5 У3, А | 40
| Комплект ограничителей перенапряжения | ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1
5.2. | 2 секция
| Ввод трансформаторный № 2 Разъединитель РВЗ-10/400 | да
| Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ 102-10-40-31,5 У3, А | 50
| Комплект ограничителей перенапряжения | ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1
5.3. | Секционный разъединитель РВЗ-10/400 (да, нет) | да
5.4. | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 кВ | да 2 шт.
6 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
6.1. | Вводной рубильник 1 секции, А | 600
| Вводной автоматический выключатель 1 секции, А | 600
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ 1 секции, коэффициент трансформации | 600/5
6.2. | Вводной рубильник 2 секции, А | 600
| Вводной автоматический выключатель 2 секции, А | 600
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ 2 секции, коэффициент трансформации | 600/5
6.3. | Секционный рубильник, А | 600
| Секционный автоматический выключатель, А | 600
6.4. | Комплект ОПН-0,4 кВ типа ОПН-0,38-10 (II)/1,0-3 УХЛ1) | да 2 комплекта
6.5. | Количество аппаратов отходящих линий 0,4 кВ, шт | 7
6.5.1. | Выключатель автоматический, А | 250
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 250/5
6.5.2. | Выключатель автоматический, А | 250
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 250/5
6.5.3. | Выключатель автоматический, А | 250
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 250/5
6.5.4. | Выключатель автоматический, А | 100
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 100/5
6.5.5. | Выключатель автоматический, А | 250
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 250/5
6.5.6. | Выключатель автоматический, А | 250
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 250/5
6.5.7. | Выключатель автоматический, А | 250
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ, коэффициент трансформации | 250/5
7 | Уличное освещение | нет
8 | Приборы контроля | да
| Вольтметр на вводе, шт. | 3
| Комплект амперметров на вводе, да/нет | да
| Комплект трансформаторов тока 0,4 кВ для подключения амперметров | да
9 | Учет электрической энергии
9.1 | Шкаф учета электрической энергии размером 1317х650х200 | да 2 шт.
9.2 | Согласно схемы размещения в шкафу учета предусмотреть места крепления для приборов учета учёта электрической энергии типа СЕ 308S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 или эквивалент в количестве, шт | 6
9.3 | Счетчик электрической энергии типа СЕ 308S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 или эквивалент в количестве, шт | нет
9.4 | Согласно схемы размещения в шкафу учета предусмотреть места крепления для модема УСПД. Выполнить монтаж УСПД. | нет
10 | Система сбора и передачи данных: | да
10.1 | Шкаф автоматизации размером 1000х650х200 | да
10.2 | Согласно схемы размещения в шкафу автоматизации предусмотреть место крепления для УСПД | да
10.3 | УСПД СЕ 805М-PL03 EXT1 SC или его аналог | нет
10.4 | Согласно схемы размещения в шкафу автоматизации предусмотреть места крепления для приборов учета учёта электрической энергии типа СЕ 308S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 или эквивалент в количестве, шт | 3
10.5 | Счетчик электрической энергии типа СЕ 308S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 или эквивалент в количестве, шт | нет
11 | Тамбур для обслуживания РУВН (да, нет) | да
12 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) | да
13 | Диэлектрические резиновые коврики в тамбур обслуживания РУНН | да
14 | Укомплектовать внешним разъединителем 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом),компл. | да 2 комплекта
15 | Количество КТПН в заказе, шт. | 1
16 | Доставка: Станция «Благовещенск» Забайкальская ж/д
17 | Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС 110 кВ "Поярково" с. Поярково, Амурской области
18 | Однолинейная схема, приложение 1 к опросному листу
19 | Cхемы размещения оборудования в шкафу учета (автоматизации), приложение 2 к опросному листу.
20 | Компоновочные размеры КТПН, приложение 3 к опросному листу