

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 7/МКС-Р**

**заседания Закупочной комиссии по конкурсу в электронной форме на право заключения договора «Комплектные трансформаторные подстанции» (Лот № 1201-КС ПИР СМР-2022-ДРСК)**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«10» 11 2021 г.** |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме на право заключения договора на «Комплектные трансформаторные подстанции» (Лот № 1201-КС ПИР СМР-2022-ДРСК)

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 5 (пять) ***заявок***.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 04.10.2021 09:01 | АО «Электрощит» (142324, регион 50, г. Чехов, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1), ИНН: 5048081818 | 32 628 058,33 |
| 2 | 04.10.2021 09:21 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681 | 32 628 058,33 |
| 3 | 04.10.2021 09:30 | ООО «Востокэнерго» (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512 | 32 628 058,33 |
| 4 | 04.10.2021 09:34 | ООО «Торгово производственная компания ДВ Энергосервис» (регион 25, г. Владивосток), ИНН: 2538128690 | 32 628 058,33 |
| 5 | 04.10.2021 09:45 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» (649000, Российская Федерация, РЕСП АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 10), ИНН: 0400008861 | 32 628 000,00 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 2 (две) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок.*
2. *Об отклонении заявки участника АО «Электрощит»*
3. *Об отклонении заявки участника ООО «Торгово производственная компания ДВ Энергосервис»*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
5. *О предварительной ранжировке заявок*
6. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1 « О рассмотрении результатов оценки заявок»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 04.10.2021 09:01 | АО «Электрощит» (142324, регион 50, г. Чехов, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1), ИНН: 5048081818 | 32 628 058,33 |
| 2 | 04.10.2021 09:21 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681 | 32 628 058,33 |
| 3 | 04.10.2021 09:30 | ООО «Востокэнерго» (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512 | 32 628 058,33 |
| 4 | 04.10.2021 09:34 | ООО «Торгово производственная компания ДВ Энергосервис» (регион 25, г. Владивосток), ИНН: 2538128690 | 32 628 058,33 |
| 5 | 04.10.2021 09:45 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» (649000, Российская Федерация, РЕСП АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 10), ИНН: 0400008861 | 32 628 000,00 |

**ВОПРОС №2. «*Об отклонении заявки Участника АО «Электрощит»***

Отклонить заявку Участника АО «Электрощит» от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | В заявке участника предоставленные документы не размещены в отдельных папках: «декларации соответствия», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация», что не соответствует условиям пункта 3.3.2. ТТ: «Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация».  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В заявке участника отсутствует копия декларации о соответствии на силовые трансформаторы 6-10/0,4 кВ, что не соответствует условиям пункта 3.1.4 ТТ: «В составе заявки для КТП, КМТП, СТП, силовых трансформаторов Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии».  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В спецификации на 2КТПН-400/10/0,4 кВ (опросной лист № 3 для филиала «Амурские ЭС») указано количество автоматических выключателей 630 А – 2 шт., автоматический выключатель 100 А отсутствует, что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 630 А – 3 шт. (п. 6.1, 6.2, 6.3), 100 А – 1 шт. (п. 6.5.4)  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В спецификации на КТПН-250/10/0,4 кВ (опросной лист № 4 для филиала «Амурские ЭС») указано количество автоматических выключателей 200 А – 2 шт., что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 100 А – 3 шт. (п. 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3), 80 А – 1 шт. (п. 6.5.4), 60 А – 1 шт. (п. 6.5.5)  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В спецификации на КТПН-630/10/0,4 кВ (опросной лист № 7 для филиала «Амурские ЭС») указано количество автоматических выключателей 250 А – 2 шт., 160 А – 4 шт., что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 1000 А – 1 шт. (п. 6.2), 250 А (п. 6.5.1, 6.5.2), 150 А – 3 шт. (6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6)  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В заявке участника отсутствует спецификации на КТПН-630/10/0,4 кВ (опросной лист № 16 для филиала «Амурские ЭС»), что не соответствует условиям пункта 3.2. ТТ: Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: 3.2.5. ТТ Спецификацию оборудования согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ. Комплектность и производитель предлагаемого к поставке КТП, СТП, МТП для каждого объекта будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В спецификации на КТПН-100/10/0,4 кВ (опросной лист № 13 для филиала «Амурские ЭС») указано количество автоматических выключателей 160 А – 2 шт., 100 А – 2 шт., что не соответствует условиям пункта 2.2 ТТ: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 160 А – 1 шт. (п. 6.2), 100 А (п. 6.5.1) 60 А – 2 шт. (6.5.2, 6.5.3).  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В заявке участника отсутствуют спецификации на КТПН-250/10/0,4 кВ (опросные листы № 5, 14 для филиала «Амурские ЭС»), что не соответствует условиям пункта 3.2 ТТ: Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: 3.2.5. Спецификацию оборудования согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ. Комплектность и производитель предлагаемого к поставке КТП, СТП, МТП для каждого объекта будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В спецификации на СТП-25/10/0,4 кВ (опросной лист № 2 для филиала «Хабаровские ЭС») указано количество автоматических выключателей 63 А – 1 шт., автоматический выключатель 31,5 А – 2 шт., что не соответствует условиям пункта 2.2ТТ : КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 40 А – 2 шт. (п. 5.1.1 ,5.2.1)  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В спецификации на КТПН-250/10/0,4 кВ (опросной лист № 4 для филиала «Хабаровские ЭС») указано количество автоматических выключателей 400 А – 1 шт., 100 А – 3 шт., 80 А – 1 шт., 63 А – 1 шт., что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество автоматических выключателей 400 А – 1 шт. (п. 5.1.1), 200 А – 2 шт. (п. 5.3.1)  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В заявке участника отсутствуют Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами на КТП, СТП, МТП, что не соответствует условиям пункта 3.2.ТТ : Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: 3.2.1.ТТ Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |
|  | В заявке участника отсутствует техническое описание КТП, СТП, МТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки, что не соответствует условиям пункта 3.2. ТТ: Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии: 3.2.2. ТТ. Техническое описание КТП, СТП, МТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предоставил письмо №1215/1 ОТ 21.10.2021 Г. с просьбой не рассматривать его заявку.* |

**ВОПРОС №3. «*Об отклонении заявки Участника ООО "Таврида электрик МСК"***

Отклонить заявку Участника ООО «Торгово производственная компания ДВ Энергосервис» от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Основания для отклонения*** |
| ***1*** | В спецификации на 2КТПН-400/10/0,4 кВ (опросной лист № 3 для филиала «Амурские ЭС») и на схеме электрической принципиальной указаны два линейных выключателя нагрузки ВНА-10/630 (в опросном листе, предоставленном участником, данные выключатели отсутствуют), что не соответствует условиям пункта 2.2. ТТ: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество на линейных вводах 10 кВ выключатели нагрузки отсутствуют  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответ участником предоставлена спецификация на 2КТПН-400/10/0,4 кВ (опросной лист № 3 для филиала «Амурские ЭС»), схема электрическая принципиальная и опросной лист, в которых указаны два линейных выключателя нагрузки ВНА-10/630, что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. Согласно опросного листа количество на линейных вводах 10 кВ выключатели нагрузки отсутствуют, что не является основанием для снятия указанного замечания* |
| ***2*** | В заявке участника на планах расположения оборудования компоновочных чертежей КТП (опросные листы № 4-7, 15, 16 для филиала «Амурские ЭС») отсутствует тамбур обслуживания РУНН (установка в РУНН панелей ЩО-70, при предлагаемой ширине отсека РУНН не позволит открыть двери панелей 0,4 кВ), что не соответствует условиям пункта 2.2. ТТ: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. В п. 10 (11) опросных листах № 4-7, 15, 16 для филиала «Амурские ЭС» указано требование о наличии тамбура для обслуживания РУНН  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответ участником предоставлены измененные планы расположения оборудования компоновочные чертежи КТП (опросные листы № 4-7, 15, 16 для филиала «Амурские ЭС») отсутствует тамбур обслуживания РУНН (установка в РУНН панелей ЩО-70, при предлагаемой ширине отсека РУНН 950 мм не позволит разместиться в тамбуре обслуживающему персоналу), что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. В п. 10 (11) опросных листах № 4-7, 15, 16 для филиала «Амурские ЭС» указано требование о наличии тамбура для обслуживания РУНН, что не является основанием для снятия указанного замечания* |
| По результатам дополнительного запроса, участником предоставлены измененные планы расположения оборудования компоновочные чертежи КТП (опросные листы № 8, 9, 11-14 для филиала «Амурские ЭС») отсутствует тамбур обслуживания РУНН (предлагаемая ширина отсека РУНН 400 мм не позволит разместиться в тамбуре обслуживающему персоналу), что не соответствует условиям пункта 2.2: КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ. В п. 10 (11) опросных листах № 8, 9, 11-14 для филиала «Амурские ЭС» указано требование о наличии тамбура для обслуживания РУНН. | |

***ВОПРОС № 4 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

1. Признать заявки

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** |
| 1 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681 |
| 2 | ООО «Востокэнерго» (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512 |
| 3 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» (649000, Российская Федерация, РЕСП АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 10), ИНН: 0400008861 |

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

***ВОПРОС №5. О Предварительной ранжировке по итогам о рассмотрении заявок***

1. Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерий оценки (подкритерий)** | **Весовой коэффициент значимости** | | **Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (без учета весового коэффициента значимости)** | | |
| **критерия** | **подкритерия** | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | ООО «Востокэнерго» | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» |
| Критерий оценки 1: Квалификация (предпочтительность) участника | 20% |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Критерий оценки 2: Цена договора | 80% |  | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| **Итоговый балл заявки  (с учетом весовых коэффициентов значимости)** | | | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |

1. Утвердить предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предвари-тельной ранжировке (порядковый № заявки)*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки,  руб. без НДС*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | 04.10.2021 09:45 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» (649000, Российская Федерация, РЕСП АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 10), ИНН: 0400008861 | 32 628 000,00 | ***Нет*** |
| 2 место | 04.10.2021 09:21 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681 | 32 628 058,33 | ***Нет*** |
| 3 место | 04.10.2021 09:30 | ООО «Востокэнерго» (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512 | 32 628 058,33 | ***Нет*** |

***ВОПРОС № 6 «О проведении переторжки»***

1. Провести переторжку;
2. Предметом переторжки является: ***цена заявки***.
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| ***№*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА» (649000, Российская Федерация, РЕСП АЛТАЙ, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 10), ИНН: 0400008861 | 32 628 000,00 | ***Нет*** |
|  | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681 | 32 628 058,33 | ***Нет*** |
|  | ООО «Востокэнерго» (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512 | 32 628 058,33 | ***Нет*** |

1. Определить форму переторжки: ***очная;***
2. Шаг переторжки: 0,1% - 100 % от НМЦ лота без учета НДС;
3. Назначить переторжку на 15.11.2021 г. в 09:00 час. (московского времени);
4. Место проведения переторжки: Заявки принимаются по адресу https://tender.lot-online.ru
5. ***Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника***.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***И.Н. Ирдуганова*** |

*(4162) 397-147*

[*irduganova-in@drsk.ru*](mailto:irduganova-in%40drsk.ru)