Приложение 1.1 к ТТ

Минимальные технические характеристики оборудования

| Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-100/5. Комплектация № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника (с обязательным указанием типов конкретных параметров) |
| 1. | Корпус шкафа учета |  |  |
| 1.1 | Материал исполнения | высококачественная холоднокатаная сталь с толщиной листа не менее 1,2 мм |  |
| 1.2 | Степень защиты | IP54 (предназначена для размещения на улице) |  |
| 1.3 | Способ крепления | 4- проушины для крепление на стену и универсальный монтажный комплект для установки шкафа учета на деревянную или железобетонную опору |  |
| 1.4 | Наличие креплений под обогрев | Да |  |
| 1.5 | Наличие смотрового окна | Да |  |
| 1.6 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | не менее четыре гермовводов. Два гермоввода диаметром не менее 32 мм и два гермоввода диаметром не менее 16 мм с креплением под металлорукав |  |
| 1.7 | Покраска корпуса | шкаф окрасить стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием RAL 7035 нанесенное методом электростатики с подогревом |  |
| 1.8 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | Уплотнительный состав из вспененного полиуретана толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 1.9 | Возможность опломбировки двери. | ДА |  |
| 1.10 | Замок | Внутренние замки металлические с влагозащитой для обеспечения плотного прилегания уплотнителя. Единый мастер- ключ треугольник или квадрат. Петли для навесного замка | Указать конкретный тип и марку замка |
| 1.11 | Комплектация: | – болт для заземления корпуса и дверцы шкафа (шпилька заземления, поводок заземления на дверь) – знаки электробезопасности с маркировочной таблицей |  |
| 1.12 | Срок службы - не менее | 20 лет |  |
|  | Комплект трансформаторов тока |  |  |
| 2.1 | Количество трансформаторов в комплекте, шт. | 3 |  |
| 2.2 | Коэффициент трансформации, А | 100/5 |  |
| 2.3 | Класс точности не ниже | 0,5 |  |
| 2.4 | Наличие встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники | ДА |  |
| 2.5 | Наличие крышки, предусматривающей опломбировку контактных зажимов вторичной обмотки | ДА |  |
| 3. | Тип прибора учета | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток со встроенным или внешним GSM/GPRS модемом |  |
| 3.1 | Способ крепления прибора учета | на монтажную панель. В случае предложения прибора учета со способом крепления на DIN-рейку, крепление на щиток должно быть обеспечено переходной пластиной, поставляемой в комплекте со счетчиком |  |
| 3.2 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 3.3 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3.4 | Класс точности актив/реактив не ниже | 1/2 |  |
| 3.5 | Измеряемые и рассчитываемые параметры | - количество электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток и месяца; - количества электрической энергии, потребленной за интервал 30/60 минут; - фазных напряжений; - фазных токов; - частоты сети; - активной и реактивной мгновенной мощности; - полной мгновенной мощности; - коэффициента мощности. |  |
| 3.6 | Определение параметров качества электроэнергии | - положительного и отрицательного отклонения напряжения; – отклонения частоты; |  |
| 3.7 | Регистрация следующих событий | - включение / отключение прибора учета; - коррекция времени; - самодиагностика; - открытие клеммной крышки; - воздействие магнитного поля; - попытка входа с неверным паролем; - выход параметров качества электроэнергии за допустимые пределы |  |
| 3.8 | Формирование и спорадическая (инициативная) передача аварийных сигналов при их возникновении на уровень ИВК (ЦСОД) | - пропадание напряжения на одной фазе; - открытие клеммной крышки; - воздействие магнитного поля |  |
| 3.9 | Коммуникационные интерфейсы | Прибор учета должен иметь интерфейс передачи данных по GSM/GPRS каналу (встроенный или внешний GSM модем), а так же иметь RS-485 интерфейс |  |
| 3.10 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | по интерфейсам: - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; |  |
| 3.11 | Технологии передачи данных: | - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS1900. Работа в режимах CSD и GPRS класс не ниже 10. - в случае LTE поддержка band 3,7,20,31,38 |  |
| 3.12 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 3.13 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 3.14 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 3.15 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания | не менее 10 лет |  |
| 3.16 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 3.17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 160000 |  |
| 3.18 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 3.19 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 мес. |  |
| 3.20 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 45 сут. |  |
| 3.21 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 500 событий |  |
| 3.22 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |
| 3.23 | Счетчики электрической энергии должны являться источниками данных телеметрии и иметь возможность работать по протоколам МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104. | Обязательно |  |
| 4. | GSM-модем (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) |  |  |
| 4.1 | Коммуникационные интерфейсы | – GSM/GPRS (разъем SMA) – RS-485 (клеммный коннектор винтовой) |  |
| 4.2 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | по интерфейсам: - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; |  |
| 4.3 | Технологии передачи данных: | - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS1900. Работа в режимах CSD и GPRS класс не ниже 10. - в случае LTE поддержка band 3,7,20,31,38 |  |
| 4.4 | Тип питания модема (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) | – От внутреннего блока питания – напряжение питания 220В от сети переменного тока с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%. – частота напряжения питания 50/60 Гц. |  |
| 4.5 | Защит от грозовых и импульсных перенапряжений (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) | Номинальный разрядный ток 5 кА Максимальный разрядный ток 12,5 кА |  |
| 5. | Параметры GSM антенны |  |  |
| 5.1. |  | – тип антенны: вертикальный широкополосный полуволновый вибратор. – Длина цельного кабеля (без применения удлинителей) от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров. – тип разъема: SMA. – кронштейн для крепления – Диапазон частот: 900/1800 МГц – Импеданс 50 Ом – поляризация: линейная вертикальная – коэффициент усиления: 12-13,5 дБи |  |
| 6. | Коробка испытательная переходная ИКК (испытательная клеммная колодка) |  |  |
| 6.1 | Назначение | Для закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе прибора учета при их замене, включение образцового прибора для проверки без отключения нагрузки потребления |  |
| 6.2 | Конструктивное исполнение размер, (ш*в*г) мм. | 220 x 68 x 33 |  |
| 6.3 | Материал исполнения корпуса | ударопрочный, негорючий поликарбонат или карболит Наличие прозрачной крышки |  |
| 6.4 | Материал контактной группы | Должен позволять применять как медные, так и алюминиевые проводники |  |
| 6.5 | Контактные соединения должны позволять использовать проводники сечением, мм² | От 2,5 до 6 |  |
| 6.6 | максимальный ток, А | до 10 |  |
| 7. | Система обогрева с автоматическим терморегулятором (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) |  |  |
| 7.1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | не менее 80 и не более 120 |  |
| 7.2 | Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| 7.3 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 7.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 7.5 | Терморегулятор | – Номинальное напряжение 230 В, – Номинальная частота, 50 Гц – Пределы регулирования от -10 до +50 С° – Тип чувствительного элемента: Биметаллическая пластина |  |

| Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-150/5. Комплектация № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника (с обязательным указанием типов конкретных параметров) |
| 1. | Корпус шкафа учета |  |  |
| 1.1 | Материал исполнения | высококачественная холоднокатаная сталь с толщиной листа не менее 1,2 мм |  |
| 1.2 | Степень защиты | IP54 (предназначена для размещения на улице) |  |
| 1.3 | Способ крепления | 4- проушины для крепление на стену и универсальный монтажный комплект для установки шкафа учета на деревянную или железобетонную опору |  |
| 1.4 | Наличие креплений под обогрев | Да |  |
| 1.5 | Наличие смотрового окна | Да |  |
| 1.6 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | не менее четыре гермовводов. Два гермоввода диаметром не менее 32 мм и два гермоввода диаметром не менее 16 мм с креплением под металлорукав |  |
| 1.7 | Покраска корпуса | шкаф окрасить стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием RAL 7035 нанесенное методом электростатики с подогревом |  |
| 1.8 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | Уплотнительный состав из вспененного полиуретана толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 1.9 | Возможность опломбировки двери. | ДА |  |
| 1.10 | Замок | Внутренние замки металлические с влагозащитой для обеспечения плотного прилегания уплотнителя. Единый мастер- ключ треугольник или квадрат. Петли для навесного замка | Указать конкретный тип и марку замка |
| 1.11 | Комплектация: | – болт для заземления корпуса и дверцы шкафа (шпилька заземления, поводок заземления на дверь) – знаки электробезопасности с маркировочной таблицей |  |
| 1.12 | Срок службы - не менее | 20 лет |  |
|  | Комплект трансформаторов тока |  |  |
| 2.1 | Количество трансформаторов в комплекте, шт. | 3 |  |
| 2.2 | Коэффициент трансформации, А | 150/5 |  |
| 2.3 | Класс точности не ниже | 0,5 |  |
| 2.4 | Наличие встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники | ДА |  |
| 2.5 | Наличие крышки, предусматривающей опломбировку контактных зажимов вторичной обмотки | ДА |  |
| 3. | Тип прибора учета | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток со встроенным или внешним GSM/GPRS модемом |  |
| 3.1 | Способ крепления прибора учета | на монтажную панель. В случае предложения прибора учета со способом крепления на DIN-рейку, крепление на щиток должно быть обеспечено переходной пластиной, поставляемой в комплекте со счетчиком |  |
| 3.2 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 3.3 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3.4 | Класс точности актив/реактив не ниже | 1/2 |  |
| 3.5 | Измеряемые и рассчитываемые параметры | - количество электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток и месяца; - количества электрической энергии, потребленной за интервал 30/60 минут; - фазных напряжений; - фазных токов; - частоты сети; - активной и реактивной мгновенной мощности; - полной мгновенной мощности; - коэффициента мощности. |  |
| 3.6 | Определение параметров качества электроэнергии | - положительного и отрицательного отклонения напряжения; – отклонения частоты; |  |
| 3.7 | Регистрация следующих событий | - включение / отключение прибора учета; - коррекция времени; - самодиагностика; - открытие клеммной крышки; - воздействие магнитного поля; - попытка входа с неверным паролем; - выход параметров качества электроэнергии за допустимые пределы |  |
| 3.8 | Формирование и спорадическая (инициативная) передача аварийных сигналов при их возникновении на уровень ИВК (ЦСОД) | - пропадание напряжения на одной фазе; - открытие клеммной крышки; - воздействие магнитного поля |  |
| 3.9 | Коммуникационные интерфейсы | Прибор учета должен иметь интерфейс передачи данных по GSM/GPRS каналу (встроенный или внешний GSM модем), а так же иметь RS-485 интерфейс |  |
| 3.10 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | по интерфейсам: - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; |  |
| 3.11 | Технологии передачи данных: | - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS1900. Работа в режимах CSD и GPRS класс не ниже 10. - в случае LTE поддержка band 3,7,20,31,38 |  |
| 3.12 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 3.13 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 3.14 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 3.15 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания | не менее 10 лет |  |
| 3.16 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 3.17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 160000 |  |
| 3.18 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 3.19 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 мес. |  |
| 3.20 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 45 сут. |  |
| 3.21 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 500 событий |  |
| 3.22 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |
| 3.23 | Счетчики электрической энергии должны являться источниками данных телеметрии и иметь возможность работать по протоколам МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104. | Обязательно |  |
| 4. | GSM-модем (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) |  |  |
| 4.1 | Коммуникационные интерфейсы | – GSM/GPRS (разъем SMA) – RS-485 (клеммный коннектор винтовой) |  |
| 4.2 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | по интерфейсам: - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; |  |
| 4.3 | Технологии передачи данных: | - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS1900. Работа в режимах CSD и GPRS класс не ниже 10. - в случае LTE поддержка band 3,7,20,31,38 |  |
| 4.4 | Тип питания модема (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) | – От внутреннего блока питания – напряжение питания 220В от сети переменного тока с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%. – частота напряжения питания 50/60 Гц. |  |
| 4.5 | Защит от грозовых и импульсных перенапряжений (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) | Номинальный разрядный ток 5 кА Максимальный разрядный ток 12,5 кА |  |
| 5. | Параметры GSM антенны |  |  |
| 5.1. |  | – тип антенны: вертикальный широкополосный полуволновый вибратор. – Длина цельного кабеля (без применения удлинителей) от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров. – тип разъема: SMA. – кронштейн для крепления – Диапазон частот: 900/1800 МГц – Импеданс 50 Ом – поляризация: линейная вертикальная – коэффициент усиления: 12-13,5 дБи |  |
| 6. | Коробка испытательная переходная ИКК (испытательная клеммная колодка) |  |  |
| 6.1 | Назначение | Для закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе прибора учета при их замене, включение образцового прибора для проверки без отключения нагрузки потребления |  |
| 6.2 | Конструктивное исполнение размер, (ш*в*г) мм. | 220 x 68 x 33 |  |
| 6.3 | Материал исполнения корпуса | ударопрочный, негорючий поликарбонат или карболит Наличие прозрачной крышки |  |
| 6.4 | Материал контактной группы | Должен позволять применять как медные, так и алюминиевые проводники |  |
| 6.5 | Контактные соединения должны позволять использовать проводники сечением, мм² | От 2,5 до 6 |  |
| 6.6 | максимальный ток, А | до 10 |  |
| 7. | Система обогрева с автоматическим терморегулятором (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) |  |  |
| 7.1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | не менее 80 и не более 120 |  |
| 7.2 | Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| 7.3 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 7.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 7.5 | Терморегулятор | – Номинальное напряжение 230 В, – Номинальная частота, 50 Гц – Пределы регулирования от -10 до +50 С° – Тип чувствительного элемента: Биметаллическая пластина |  |

| Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-200/5. Комплектация № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника (с обязательным указанием типов конкретных параметров) |
| 1. | Корпус шкафа учета |  |  |
| 1.1 | Материал исполнения | высококачественная холоднокатаная сталь с толщиной листа не менее 1,2 мм |  |
| 1.2 | Степень защиты | IP54 (предназначена для размещения на улице) |  |
| 1.3 | Способ крепления | 4- проушины для крепление на стену и универсальный монтажный комплект для установки шкафа учета на деревянную или железобетонную опору |  |
| 1.4 | Наличие креплений под обогрев | Да |  |
| 1.5 | Наличие смотрового окна | Да |  |
| 1.6 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | не менее четыре гермовводов. Два гермоввода диаметром не менее 32 мм и два гермоввода диаметром не менее 16 мм с креплением под металлорукав |  |
| 1.7 | Покраска корпуса | шкаф окрасить стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием RAL 7035 нанесенное методом электростатики с подогревом |  |
| 1.8 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | Уплотнительный состав из вспененного полиуретана толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 1.9 | Возможность опломбировки двери. | ДА |  |
| 1.10 | Замок | Внутренние замки металлические с влагозащитой для обеспечения плотного прилегания уплотнителя. Единый мастер- ключ треугольник или квадрат. Петли для навесного замка | Указать конкретный тип и марку замка |
| 1.11 | Комплектация: | – болт для заземления корпуса и дверцы шкафа (шпилька заземления, поводок заземления на дверь) – знаки электробезопасности с маркировочной таблицей |  |
| 1.12 | Срок службы - не менее | 20 лет |  |
|  | Комплект трансформаторов тока |  |  |
| 2.1 | Количество трансформаторов в комплекте, шт. | 3 |  |
| 2.2 | Коэффициент трансформации, А | 200/5 |  |
| 2.3 | Класс точности не ниже | 0,5 |  |
| 2.4 | Наличие встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники | ДА |  |
| 2.5 | Наличие крышки, предусматривающей опломбировку контактных зажимов вторичной обмотки | ДА |  |
| 3. | Тип прибора учета | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток со встроенным или внешним GSM/GPRS модемом |  |
| 3.1 | Способ крепления прибора учета | на монтажную панель. В случае предложения прибора учета со способом крепления на DIN-рейку, крепление на щиток должно быть обеспечено переходной пластиной, поставляемой в комплекте со счетчиком |  |
| 3.2 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 3.3 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3.4 | Класс точности актив/реактив не ниже | 1/2 |  |
| 3.5 | Измеряемые и рассчитываемые параметры | - количество электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток и месяца; - количества электрической энергии, потребленной за интервал 30/60 минут; - фазных напряжений; - фазных токов; - частоты сети; - активной и реактивной мгновенной мощности; - полной мгновенной мощности; - коэффициента мощности. |  |
| 3.6 | Определение параметров качества электроэнергии | - положительного и отрицательного отклонения напряжения; – отклонения частоты; |  |
| 3.7 | Регистрация следующих событий | - включение / отключение прибора учета; - коррекция времени; - самодиагностика; - открытие клеммной крышки; - воздействие магнитного поля; - попытка входа с неверным паролем; - выход параметров качества электроэнергии за допустимые пределы |  |
| 3.8 | Формирование и спорадическая (инициативная) передача аварийных сигналов при их возникновении на уровень ИВК (ЦСОД) | - пропадание напряжения на одной фазе; - открытие клеммной крышки; - воздействие магнитного поля |  |
| 3.9 | Коммуникационные интерфейсы | Прибор учета должен иметь интерфейс передачи данных по GSM/GPRS каналу (встроенный или внешний GSM модем), а так же иметь RS-485 интерфейс |  |
| 3.10 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | по интерфейсам: - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; |  |
| 3.11 | Технологии передачи данных: | - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS1900. Работа в режимах CSD и GPRS класс не ниже 10. - в случае LTE поддержка band 3,7,20,31,38 |  |
| 3.12 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 3.13 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 3.14 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 3.15 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания | не менее 10 лет |  |
| 3.16 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 3.17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 160000 |  |
| 3.18 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 3.19 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 мес. |  |
| 3.20 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 45 сут. |  |
| 3.21 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 500 событий |  |
| 3.22 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |
| 3.23 | Счетчики электрической энергии должны являться источниками данных телеметрии и иметь возможность работать по протоколам МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104. | Обязательно |  |
| 4. | GSM-модем (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) |  |  |
| 4.1 | Коммуникационные интерфейсы | – GSM/GPRS (разъем SMA) – RS-485 (клеммный коннектор винтовой) |  |
| 4.2 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | по интерфейсам: - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; |  |
| 4.3 | Технологии передачи данных: | - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS1900. Работа в режимах CSD и GPRS класс не ниже 10. - в случае LTE поддержка band 3,7,20,31,38 |  |
| 4.4 | Тип питания модема (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) | – От внутреннего блока питания – напряжение питания 220В от сети переменного тока с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%. – частота напряжения питания 50/60 Гц. |  |
| 4.5 | Защит от грозовых и импульсных перенапряжений (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) | Номинальный разрядный ток 5 кА Максимальный разрядный ток 12,5 кА |  |
| 5. | Параметры GSM антенны |  |  |
| 5.1. |  | – тип антенны: вертикальный широкополосный полуволновый вибратор. – Длина цельного кабеля (без применения удлинителей) от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров. – тип разъема: SMA. – кронштейн для крепления – Диапазон частот: 900/1800 МГц – Импеданс 50 Ом – поляризация: линейная вертикальная – коэффициент усиления: 12-13,5 дБи |  |
| 6. | Коробка испытательная переходная ИКК (испытательная клеммная колодка) |  |  |
| 6.1 | Назначение | Для закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе прибора учета при их замене, включение образцового прибора для проверки без отключения нагрузки потребления |  |
| 6.2 | Конструктивное исполнение размер, (ш*в*г) мм. | 220 x 68 x 33 |  |
| 6.3 | Материал исполнения корпуса | ударопрочный, негорючий поликарбонат или карболит Наличие прозрачной крышки |  |
| 6.4 | Материал контактной группы | Должен позволять применять как медные, так и алюминиевые проводники |  |
| 6.5 | Контактные соединения должны позволять использовать проводники сечением, мм² | От 2,5 до 6 |  |
| 6.6 | максимальный ток, А | до 10 |  |
| 7. | Система обогрева с автоматическим терморегулятором (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) |  |  |
| 7.1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | не менее 80 и не более 120 |  |
| 7.2 | Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| 7.3 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 7.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 7.5 | Терморегулятор | – Номинальное напряжение 230 В, – Номинальная частота, 50 Гц – Пределы регулирования от -10 до +50 С° – Тип чувствительного элемента: Биметаллическая пластина |  |

| Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-300/5. Комплектация № 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника (с обязательным указанием типов конкретных параметров) |
| 1. | Корпус шкафа учета |  |  |
| 1.1 | Материал исполнения | высококачественная холоднокатаная сталь с толщиной листа не менее 1,2 мм |  |
| 1.2 | Степень защиты | IP54 (предназначена для размещения на улице) |  |
| 1.3 | Способ крепления | 4- проушины для крепление на стену и универсальный монтажный комплект для установки шкафа учета на деревянную или железобетонную опору |  |
| 1.4 | Наличие креплений под обогрев | Да |  |
| 1.5 | Наличие смотрового окна | Да |  |
| 1.6 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | не менее четыре гермовводов. Два гермоввода диаметром не менее 32 мм и два гермоввода диаметром не менее 16 мм с креплением под металлорукав |  |
| 1.7 | Покраска корпуса | шкаф окрасить стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием RAL 7035 нанесенное методом электростатики с подогревом |  |
| 1.8 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | Уплотнительный состав из вспененного полиуретана толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 1.9 | Возможность опломбировки двери. | ДА |  |
| 1.10 | Замок | Внутренние замки металлические с влагозащитой для обеспечения плотного прилегания уплотнителя. Единый мастер- ключ треугольник или квадрат. Петли для навесного замка | Указать конкретный тип и марку замка |
| 1.11 | Комплектация: | – болт для заземления корпуса и дверцы шкафа (шпилька заземления, поводок заземления на дверь) – знаки электробезопасности с маркировочной таблицей |  |
| 1.12 | Срок службы - не менее | 20 лет |  |
|  | Комплект трансформаторов тока |  |  |
| 2.1 | Количество трансформаторов в комплекте, шт. | 3 |  |
| 2.2 | Коэффициент трансформации, А | 300/5 |  |
| 2.3 | Класс точности не ниже | 0,5 |  |
| 2.4 | Наличие встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники | ДА |  |
| 2.5 | Наличие крышки, предусматривающей опломбировку контактных зажимов вторичной обмотки | ДА |  |
| 3. | Тип прибора учета | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток со встроенным или внешним GSM/GPRS модемом |  |
| 3.1 | Способ крепления прибора учета | на монтажную панель. В случае предложения прибора учета со способом крепления на DIN-рейку, крепление на щиток должно быть обеспечено переходной пластиной, поставляемой в комплекте со счетчиком |  |
| 3.2 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 3.3 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3.4 | Класс точности актив/реактив не ниже | 1/2 |  |
| 3.5 | Измеряемые и рассчитываемые параметры | - количество электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток и месяца; - количества электрической энергии, потребленной за интервал 30/60 минут; - фазных напряжений; - фазных токов; - частоты сети; - активной и реактивной мгновенной мощности; - полной мгновенной мощности; - коэффициента мощности. |  |
| 3.6 | Определение параметров качества электроэнергии | - положительного и отрицательного отклонения напряжения; – отклонения частоты; |  |
| 3.7 | Регистрация следующих событий | - включение / отключение прибора учета; - коррекция времени; - самодиагностика; - открытие клеммной крышки; - воздействие магнитного поля; - попытка входа с неверным паролем; - выход параметров качества электроэнергии за допустимые пределы |  |
| 3.8 | Формирование и спорадическая (инициативная) передача аварийных сигналов при их возникновении на уровень ИВК (ЦСОД) | - пропадание напряжения на одной фазе; - открытие клеммной крышки; - воздействие магнитного поля |  |
| 3.9 | Коммуникационные интерфейсы | Прибор учета должен иметь интерфейс передачи данных по GSM/GPRS каналу (встроенный или внешний GSM модем), а так же иметь RS-485 интерфейс |  |
| 3.10 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | по интерфейсам: - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; |  |
| 3.11 | Технологии передачи данных: | - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS1900. Работа в режимах CSD и GPRS класс не ниже 10. - в случае LTE поддержка band 3,7,20,31,38 |  |
| 3.12 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 3.13 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 3.14 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 3.15 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания | не менее 10 лет |  |
| 3.16 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 3.17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 160000 |  |
| 3.18 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 3.19 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 мес. |  |
| 3.20 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 45 сут. |  |
| 3.21 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 500 событий |  |
| 3.22 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |
| 3.23 | Счетчики электрической энергии должны являться источниками данных телеметрии и иметь возможность работать по протоколам МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104. | Обязательно |  |
| 4. | GSM-модем (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) |  |  |
| 4.1 | Коммуникационные интерфейсы | – GSM/GPRS (разъем SMA) – RS-485 (клеммный коннектор винтовой) |  |
| 4.2 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | по интерфейсам: - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; |  |
| 4.3 | Технологии передачи данных: | - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS1900. Работа в режимах CSD и GPRS класс не ниже 10. - в случае LTE поддержка band 3,7,20,31,38 |  |
| 4.4 | Тип питания модема (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) | – От внутреннего блока питания – напряжение питания 220В от сети переменного тока с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%. – частота напряжения питания 50/60 Гц. |  |
| 4.5 | Защит от грозовых и импульсных перенапряжений (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) | Номинальный разрядный ток 5 кА Максимальный разрядный ток 12,5 кА |  |
| 5. | Параметры GSM антенны |  |  |
| 5.1. |  | – тип антенны: вертикальный широкополосный полуволновый вибратор. – Длина цельного кабеля (без применения удлинителей) от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров. – тип разъема: SMA. – кронштейн для крепления – Диапазон частот: 900/1800 МГц – Импеданс 50 Ом – поляризация: линейная вертикальная – коэффициент усиления: 12-13,5 дБи |  |
| 6. | Коробка испытательная переходная ИКК (испытательная клеммная колодка) |  |  |
| 6.1 | Назначение | Для закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе прибора учета при их замене, включение образцового прибора для проверки без отключения нагрузки потребления |  |
| 6.2 | Конструктивное исполнение размер, (ш*в*г) мм. | 220 x 68 x 33 |  |
| 6.3 | Материал исполнения корпуса | ударопрочный, негорючий поликарбонат или карболит Наличие прозрачной крышки |  |
| 6.4 | Материал контактной группы | Должен позволять применять как медные, так и алюминиевые проводники |  |
| 6.5 | Контактные соединения должны позволять использовать проводники сечением, мм² | От 2,5 до 6 |  |
| 6.6 | максимальный ток, А | до 10 |  |
| 7. | Система обогрева с автоматическим терморегулятором (указанное требование применяется только к внешнему типу GSM-модема) |  |  |
| 7.1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | не менее 80 и не более 120 |  |
| 7.2 | Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| 7.3 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 7.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 7.5 | Терморегулятор | – Номинальное напряжение 230 В, – Номинальная частота, 50 Гц – Пределы регулирования от -10 до +50 С° – Тип чувствительного элемента: Биметаллическая пластина |  |

| Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-200/5 (без прибора учета) Комплектация № 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника (с обязательным указанием типов конкретных параметров) |
| 1. | Корпус шкафа учета |  |  |
| 1.1 | Материал исполнения | высококачественная холоднокатаная сталь с толщиной листа не менее 1,2 мм |  |
| 1.2 | Степень защиты | IP54 (предназначена для размещения на улице) |  |
| 1.3 | Способ крепления | 4- проушины для крепление на стену и универсальный монтажный комплект для установки шкафа учета на деревянную или железобетонную опору |  |
| 1.4 | Наличие креплений под обогрев | Да |  |
| 1.5 | Наличие смотрового окна | Да |  |
| 1.6 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | не менее четыре гермовводов. Два гермоввода диаметром не менее 32 мм и два гермоввода диаметром не менее 16 мм с креплением под металлорукав |  |
| 1.7 | Покраска корпуса | шкаф окрасить стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием RAL 7035 нанесенное методом электростатики с подогревом |  |
| 1.8 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | Уплотнительный состав из вспененного полиуретана толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 1.9 | Возможность опломбировки двери. | ДА |  |
| 1.10 | Замок | Внутренние замки металлические с влагозащитой для обеспечения плотного прилегания уплотнителя. Единый мастер- ключ треугольник или квадрат. Петли для навесного замка | Указать конкретный тип и марку замка |
| 1.11 | Комплектация: | – болт для заземления корпуса и дверцы шкафа (шпилька заземления, поводок заземления на дверь) – знаки электробезопасности с маркировочной таблицей |  |
| 1.12 | Срок службы - не менее | 20 лет |  |
| 2. | Комплект трансформаторов тока |  |  |
| 2.1 | Количество трансформаторов в комплекте, шт. | 3 |  |
| 2.2 | Коэффициент трансформации, А | 200/5 |  |
| 2.3 | Класс точности не ниже | 0,5S |  |
| 2.4 | Наличие встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники | ДА |  |
| 2.5 | Наличие крышки, предусматривающей опломбировку контактных зажимов вторичной обмотки | ДА |  |
| 3. | Тип прибора учета | Без прибора учета, предусмотреть место установки |  |
| 4. | Коробка испытательная переходная ИКК (испытательная клеммная колодка) |  |  |
| 4.1 | Назначение | Для закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе прибора учета при их замене, включение образцового прибора для проверки без отключения нагрузки потребления |  |
| 4.2 | Конструктивное исполнение размер, (ш*в*г) мм. | 220 x 68 x 33 |  |
| 4.3 | Материал исполнения корпуса | ударопрочный, негорючий поликарбонат или карболит Наличие прозрачной крышки |  |
| 4.4 | Материал контактной группы | Должен позволять применять как медные, так и алюминиевые проводники |  |
| 4.5 | Контактные соединения должны позволять использовать проводники сечением, мм² | От 2,5 до 6 |  |
| 4.6 | максимальный ток, А | до 10 |  |
| 5. | Система обогрева с автоматическим терморегулятором |  |  |
| 5.1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | не менее 80 и не более 120 |  |
| 5.2 | Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| 5.3 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 5.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 5.5 | Терморегулятор | – Номинальное напряжение 230 В, – Номинальная частота, 50 Гц – Пределы регулирования от -10 до +50 С° – Тип чувствительного элемента: Биметаллическая пластина |  |
| 6 | Кабель силовой для подключения шкафа учета к силовой сети, 5 метров |  |  |
| 6.1 | Количество жил | 4 |  |
| 6.2 | Сечение жилы (мм/кв) | 150 |  |
| 6.3 | Материал жилы | медь |  |
| 6.4 | Материал изоляции | ПВХ |  |
| 6.5 | Материал оболочки | ПВХ |  |
| 7 | Din-рейка крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры |  |  |
| 7.1 | Материал изделия | Оцинкованная сталь |  |
| 7.2 | Длина, мм | 300 |  |
| 7.3 | Ширина, мм | 35 |  |
| 8 | Блок зажимов для электрического соединение нулевого проводника |  |  |
| 8.1 | Номин ток, А (не менее) | 400 |  |
| 8.2 | Номинально рабочее напряжение, В | 660 |  |
| 8.3 | Количество полюсов: | 3 |  |
| 8.4 | Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 2 |  |
| 8.5 | Номин частота, Гц | 50 |  |
| 8.6 | Материал зажима | Сталь |  |
| 8.7 | Материал корпуса | Карболит |  |
| 8.8 | Материал токоведущей части | Латунь |  |
| 9 | Розетка для подключения оборудования автоматизации |  |  |
| 9.1 | Степень защиты (IP) | 20 |  |
| 9.2 | Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 |  |
| 9.3 | Номин. ток, А | 16 |  |
| 9.4 | Количество активных контактов (круглых) | 2 |  |
| 9.5 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |
| 10 | Выключатель автоматический для коммутации цепей автоматизации |  |  |
| 10.1 | Номинальный ток | 16 А |  |
| 10.2 | Характеристика срабатывания - кривая тока | C |  |
| 10.3 | Номинальное рабочее напряжение | 230/400 В |  |
| 10.4 | Отключающая способность по EN 60898 | 4,5 кА |  |
| 10.5 | Частота | 50 Гц |  |
| 10.6 | Степень защиты - IP: | IP20 |  |
| 10.7 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |
| 11 | Металлорукав для защиты провода от механических повреждений |  |  |
| 11.1 | Материал изделия | Сталь оцинкованная |  |
| 11.2 | Диаметр внешний, мм (не менее) | 63 |  |
| 11.3 | Степень защиты, IP | 40 |  |
| 12 | Провод неизолированный для организации заземления |  |  |
| 12.1 | Количество жил | 1 |  |
| 12.2 | Сечение жилы (мм/кв) (не менее) | 10 |  |
| 12.3 | Материал жилы | медь |  |
| 12.4 | Материал изоляции | неизолированный |  |
| 13 | Коммутационный аппарат силовой сети |  |  |
| 13.1 | Тепловой ток, ампер (не менее) | 400 |  |
| 13.2 | Количество направлений | одно (разрывной) |  |
| 13.3 | Дугогасительные камеры | есть |  |
| 13.4 | Количество полюсов | 3 |  |
| 13.5 | Расположение ручки | боковая (на бок щита), |  |
| 13.6 | Максимальное напряжение, В | ~ ≤660 = ≤440 |  |
| 13.7 | Частота ~ тока, Гц | 50 |  |
| 13.8 | Группа механического исполнения | М4 |  |
| 14 | Наконечник для осуществления болтового соединение проводника с элементами оборудования |  |  |
| 14.1 | Материал изделия | Медь |  |
| 14.2 | Диапазон сечений, мм² (не менее) | 150 |  |
| 14.3 | Диаметр отверстия, мм | 12 |  |
| 14.4 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
| 15 | Ограничители импульсных напряжений (ОИН) для защиты цепей автоматизации |  |  |
| 15.1 | Номинальное рабочее напряжение | 230/400 В |  |
| 15.2 | Номинальный разрядный ток, кА | 5 |  |
| 15.3 | Максимальный разрядный ток, кА | 12,5 |  |
| 15.4 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | не ниже IP20 |  |
| 15.5 | Наличие индикатора | Да |  |
| 15.6 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |

| Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-300/5 (без прибора учета) Комплектация № 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника (с обязательным указанием типов конкретных параметров) |
| 1. | Корпус шкафа учета |  |  |
| 1.1 | Материал исполнения | высококачественная холоднокатаная сталь с толщиной листа не менее 1,2 мм |  |
| 1.2 | Степень защиты | IP54 (предназначена для размещения на улице) |  |
| 1.3 | Способ крепления | 4- проушины для крепление на стену и универсальный монтажный комплект для установки шкафа учета на деревянную или железобетонную опору |  |
| 1.4 | Наличие креплений под обогрев | Да |  |
| 1.5 | Наличие смотрового окна | Да |  |
| 1.6 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | не менее четыре гермовводов. Два гермоввода диаметром не менее 32 мм и два гермоввода диаметром не менее 16 мм с креплением под металлорукав |  |
| 1.7 | Покраска корпуса | шкаф окрасить стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием RAL 7035 нанесенное методом электростатики с подогревом |  |
| 1.8 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | Уплотнительный состав из вспененного полиуретана толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 1.9 | Возможность опломбировки двери. | ДА |  |
| 1.10 | Замок | Внутренние замки металлические с влагозащитой для обеспечения плотного прилегания уплотнителя. Единый мастер- ключ треугольник или квадрат. Петли для навесного замка | Указать конкретный тип и марку замка |
| 1.11 | Комплектация: | – болт для заземления корпуса и дверцы шкафа (шпилька заземления, поводок заземления на дверь) – знаки электробезопасности с маркировочной таблицей |  |
| 1.12 | Срок службы - не менее | 20 лет |  |
| 2. | Комплект трансформаторов тока |  |  |
| 2.1 | Количество трансформаторов в комплекте, шт. | 3 |  |
| 2.2 | Коэффициент трансформации, А | 300/5 |  |
| 2.3 | Класс точности не ниже | 0,5S |  |
| 2.4 | Наличие встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники | ДА |  |
| 2.5 | Наличие крышки, предусматривающей опломбировку контактных зажимов вторичной обмотки | ДА |  |
| 3. | Тип прибора учета | Без прибора учета, предусмотреть место установки |  |
| 4. | Коробка испытательная переходная ИКК (испытательная клеммная колодка) |  |  |
| 4.1 | Назначение | Для закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе прибора учета при их замене, включение образцового прибора для проверки без отключения нагрузки потребления |  |
| 4.2 | Конструктивное исполнение размер, (ш*в*г) мм. | 220 x 68 x 33 |  |
| 4.3 | Материал исполнения корпуса | ударопрочный, негорючий поликарбонат или карболит Наличие прозрачной крышки |  |
| 4.4 | Материал контактной группы | Должен позволять применять как медные, так и алюминиевые проводники |  |
| 4.5 | Контактные соединения должны позволять использовать проводники сечением, мм² | От 2,5 до 6 |  |
| 4.6 | максимальный ток, А | до 10 |  |
| 5. | Система обогрева с автоматическим терморегулятором |  |  |
| 5.1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | не менее 80 и не более 120 |  |
| 5.2 | Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| 5.3 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 5.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 5.5 | Терморегулятор | – Номинальное напряжение 230 В, – Номинальная частота, 50 Гц – Пределы регулирования от -10 до +50 С° – Тип чувствительного элемента: Биметаллическая пластина |  |
| 6 | Кабель силовой для подключения шкафа учета к силовой сети, 5 метров |  |  |
| 6.1 | Количество жил | 4 |  |
| 6.2 | Сечение жилы (мм/кв) | 150 |  |
| 6.3 | Материал жилы | медь |  |
| 6.4 | Материал изоляции | ПВХ |  |
| 6.5 | Материал оболочки | ПВХ |  |
| 7 | Din-рейка крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры |  |  |
| 7.1 | Материал изделия | Оцинкованная сталь |  |
| 7.2 | Длина, мм | 300 |  |
| 7.3 | Ширина, мм | 35 |  |
| 8 | Блок зажимов для электрического соединение нулевого проводника |  |  |
| 8.1 | Номин ток, А (не менее) | 400 |  |
| 8.2 | Номинально рабочее напряжение, В | 660 |  |
| 8.3 | Количество полюсов: | 3 |  |
| 8.4 | Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 2 |  |
| 8.5 | Номин частота, Гц | 50 |  |
| 8.6 | Материал зажима | Сталь |  |
| 8.7 | Материал корпуса | Карболит |  |
| 8.8 | Материал токоведущей части | Латунь |  |
| 9 | Розетка для подключения оборудования автоматизации |  |  |
| 9.1 | Степень защиты (IP) | 20 |  |
| 9.2 | Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 |  |
| 9.3 | Номин. ток, А | 16 |  |
| 9.4 | Количество активных контактов (круглых) | 2 |  |
| 9.5 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |
| 10 | Выключатель автоматический для коммутации цепей автоматизации |  |  |
| 10.1 | Номинальный ток | 16 А |  |
| 10.2 | Характеристика срабатывания - кривая тока | C |  |
| 10.3 | Номинальное рабочее напряжение | 230/400 В |  |
| 10.4 | Отключающая способность по EN 60898 | 4,5 кА |  |
| 10.5 | Частота | 50 Гц |  |
| 10.6 | Степень защиты - IP: | IP20 |  |
| 10.7 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |
| 11 | Металлорукав для защиты провода от механических повреждений |  |  |
| 11.1 | Материал изделия | Сталь оцинкованная |  |
| 11.2 | Диаметр внешний, мм (не менее) | 63 |  |
| 11.3 | Степень защиты, IP | 40 |  |
| 12 | Провод неизолированный для организации заземления |  |  |
| 12.1 | Количество жил | 1 |  |
| 12.2 | Сечение жилы (мм/кв) (не менее) | 10 |  |
| 12.3 | Материал жилы | медь |  |
| 12.4 | Материал изоляции | неизолированный |  |
| 13 | Коммутационный аппарат силовой сети |  |  |
| 13.1 | Тепловой ток, ампер (не менее) | 400 |  |
| 13.2 | Количество направлений | одно (разрывной) |  |
| 13.3 | Дугогасительные камеры | есть |  |
| 13.4 | Количество полюсов | 3 |  |
| 13.5 | Расположение ручки | боковая (на бок щита), |  |
| 13.6 | Максимальное напряжение, В | ~ ≤660 = ≤440 |  |
| 13.7 | Частота ~ тока, Гц | 50 |  |
| 13.8 | Группа механического исполнения | М4 |  |
| 14 | Наконечник для осуществления болтового соединение проводника с элементами оборудования |  |  |
| 14.1 | Материал изделия | Медь |  |
| 14.2 | Диапазон сечений, мм² (не менее) | 150 |  |
| 14.3 | Диаметр отверстия, мм | 12 |  |
| 14.4 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
| 15 | Ограничители импульсных напряжений (ОИН) для защиты цепей автоматизации |  |  |
| 15.1 | Номинальное рабочее напряжение | 230/400 В |  |
| 15.2 | Номинальный разрядный ток, кА | 5 |  |
| 15.3 | Максимальный разрядный ток, кА | 12,5 |  |
| 15.4 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | не ниже IP20 |  |
| 15.5 | Наличие индикатора | Да |  |
| 15.6 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |

| Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-400/5 (без прибора учета) Комплектация № 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника (с обязательным указанием типов конкретных параметров) |
| 1. | Корпус шкафа учета |  |  |
| 1.1 | Материал исполнения | высококачественная холоднокатаная сталь с толщиной листа не менее 1,2 мм |  |
| 1.2 | Степень защиты | IP54 (предназначена для размещения на улице) |  |
| 1.3 | Способ крепления | 4- проушины для крепление на стену и универсальный монтажный комплект для установки шкафа учета на деревянную или железобетонную опору |  |
| 1.4 | Наличие креплений под обогрев | Да |  |
| 1.5 | Наличие смотрового окна | Да |  |
| 1.6 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | не менее четыре гермовводов. Два гермоввода диаметром не менее 32 мм и два гермоввода диаметром не менее 16 мм с креплением под металлорукав |  |
| 1.7 | Покраска корпуса | шкаф окрасить стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием RAL 7035 нанесенное методом электростатики с подогревом |  |
| 1.8 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | Уплотнительный состав из вспененного полиуретана толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 1.9 | Возможность опломбировки двери. | ДА |  |
| 1.10 | Замок | Внутренние замки металлические с влагозащитой для обеспечения плотного прилегания уплотнителя. Единый мастер- ключ треугольник или квадрат. Петли для навесного замка | Указать конкретный тип и марку замка |
| 1.11 | Комплектация: | – болт для заземления корпуса и дверцы шкафа (шпилька заземления, поводок заземления на дверь) – знаки электробезопасности с маркировочной таблицей |  |
| 1.12 | Срок службы - не менее | 20 лет |  |
| 2. | Комплект трансформаторов тока |  |  |
| 2.1 | Количество трансформаторов в комплекте, шт. | 3 |  |
| 2.2 | Коэффициент трансформации, А | 400/5 |  |
| 2.3 | Класс точности не ниже | 0,5S |  |
| 2.4 | Наличие встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники | ДА |  |
| 2.5 | Наличие крышки, предусматривающей опломбировку контактных зажимов вторичной обмотки | ДА |  |
| 3. | Тип прибора учета | Без прибора учета, предусмотреть место установки |  |
| 4. | Коробка испытательная переходная ИКК (испытательная клеммная колодка) |  |  |
| 4.1 | Назначение | Для закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе прибора учета при их замене, включение образцового прибора для проверки без отключения нагрузки потребления |  |
| 4.2 | Конструктивное исполнение размер, (ш*в*г) мм. | 220 x 68 x 33 |  |
| 4.3 | Материал исполнения корпуса | ударопрочный, негорючий поликарбонат или карболит Наличие прозрачной крышки |  |
| 4.4 | Материал контактной группы | Должен позволять применять как медные, так и алюминиевые проводники |  |
| 4.5 | Контактные соединения должны позволять использовать проводники сечением, мм² | От 2,5 до 6 |  |
| 4.6 | максимальный ток, А | до 10 |  |
| 5. | Система обогрева с автоматическим терморегулятором |  |  |
| 5.1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | не менее 80 и не более 120 |  |
| 5.2 | Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| 5.3 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 5.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 5.5 | Терморегулятор | – Номинальное напряжение 230 В, – Номинальная частота, 50 Гц – Пределы регулирования от -10 до +50 С° – Тип чувствительного элемента: Биметаллическая пластина |  |
| 6 | Кабель силовой для подключения шкафа учета к силовой сети, 5 метров |  |  |
| 6.1 | Количество жил | 4 |  |
| 6.2 | Сечение жилы (мм/кв) | 150 |  |
| 6.3 | Материал жилы | медь |  |
| 6.4 | Материал изоляции | ПВХ |  |
| 6.5 | Материал оболочки | ПВХ |  |
| 7 | Din-рейка крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры |  |  |
| 7.1 | Материал изделия | Оцинкованная сталь |  |
| 7.2 | Длина, мм | 300 |  |
| 7.3 | Ширина, мм | 35 |  |
| 8 | Блок зажимов для электрического соединение нулевого проводника |  |  |
| 8.1 | Номин ток, А (не менее) | 400 |  |
| 8.2 | Номинально рабочее напряжение, В | 660 |  |
| 8.3 | Количество полюсов: | 3 |  |
| 8.4 | Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 2 |  |
| 8.5 | Номин частота, Гц | 50 |  |
| 8.6 | Материал зажима | Сталь |  |
| 8.7 | Материал корпуса | Карболит |  |
| 8.8 | Материал токоведущей части | Латунь |  |
| 9 | Розетка для подключения оборудования автоматизации |  |  |
| 9.1 | Степень защиты (IP) | 20 |  |
| 9.2 | Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 |  |
| 9.3 | Номин. ток, А | 16 |  |
| 9.4 | Количество активных контактов (круглых) | 2 |  |
| 9.5 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |
| 10 | Выключатель автоматический для коммутации цепей автоматизации |  |  |
| 10.1 | Номинальный ток | 16 А |  |
| 10.2 | Характеристика срабатывания - кривая тока | C |  |
| 10.3 | Номинальное рабочее напряжение | 230/400 В |  |
| 10.4 | Отключающая способность по EN 60898 | 4,5 кА |  |
| 10.5 | Частота | 50 Гц |  |
| 10.6 | Степень защиты - IP: | IP20 |  |
| 10.7 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |
| 11 | Металлорукав для защиты провода от механических повреждений |  |  |
| 11.1 | Материал изделия | Сталь оцинкованная |  |
| 11.2 | Диаметр внешний, мм (не менее) | 63 |  |
| 11.3 | Степень защиты, IP | 40 |  |
| 12 | Провод неизолированный для организации заземления |  |  |
| 12.1 | Количество жил | 1 |  |
| 12.2 | Сечение жилы (мм/кв) (не менее) | 10 |  |
| 12.3 | Материал жилы | медь |  |
| 12.4 | Материал изоляции | неизолированный |  |
| 13 | Коммутационный аппарат силовой сети |  |  |
| 13.1 | Тепловой ток, ампер (не менее) | 400 |  |
| 13.2 | Количество направлений | одно (разрывной) |  |
| 13.3 | Дугогасительные камеры | есть |  |
| 13.4 | Количество полюсов | 3 |  |
| 13.5 | Расположение ручки | боковая (на бок щита), |  |
| 13.6 | Максимальное напряжение, В | ~ ≤660 = ≤440 |  |
| 13.7 | Частота ~ тока, Гц | 50 |  |
| 13.8 | Группа механического исполнения | М4 |  |
| 14 | Наконечник для осуществления болтового соединение проводника с элементами оборудования |  |  |
| 14.1 | Материал изделия | Медь |  |
| 14.2 | Диапазон сечений, мм² (не менее) | 150 |  |
| 14.3 | Диаметр отверстия, мм | 12 |  |
| 14.4 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
| 15 | Ограничители импульсных напряжений (ОИН) для защиты цепей автоматизации |  |  |
| 15.1 | Номинальное рабочее напряжение | 230/400 В |  |
| 15.2 | Номинальный разрядный ток, кА | 5 |  |
| 15.3 | Максимальный разрядный ток, кА | 12,5 |  |
| 15.4 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | не ниже IP20 |  |
| 15.5 | Наличие индикатора | Да |  |
| 15.6 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |

| Шкаф учета укомплектованный тремя трансформаторами тока Т-0,66-600/5 (без прибора учета) Комплектация № 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника (с обязательным указанием типов конкретных параметров) |
| 1. | Корпус шкафа учета |  |  |
| 1.1 | Материал исполнения | высококачественная холоднокатаная сталь с толщиной листа не менее 1,2 мм |  |
| 1.2 | Степень защиты | IP54 (предназначена для размещения на улице) |  |
| 1.3 | Способ крепления | 4- проушины для крепление на стену и универсальный монтажный комплект для установки шкафа учета на деревянную или железобетонную опору |  |
| 1.4 | Наличие креплений под обогрев | Да |  |
| 1.5 | Наличие смотрового окна | Да |  |
| 1.6 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | не менее четыре гермовводов. Два гермоввода диаметром не менее 32 мм и два гермоввода диаметром не менее 16 мм с креплением под металлорукав |  |
| 1.7 | Покраска корпуса | шкаф окрасить стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием RAL 7035 нанесенное методом электростатики с подогревом |  |
| 1.8 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | Уплотнительный состав из вспененного полиуретана толщиной не менее 0,6 мм |  |
| 1.9 | Возможность опломбировки двери. | ДА |  |
| 1.10 | Замок | Внутренние замки металлические с влагозащитой для обеспечения плотного прилегания уплотнителя. Единый мастер- ключ треугольник или квадрат. Петли для навесного замка | Указать конкретный тип и марку замка |
| 1.11 | Комплектация: | – болт для заземления корпуса и дверцы шкафа (шпилька заземления, поводок заземления на дверь) – знаки электробезопасности с маркировочной таблицей |  |
| 1.12 | Срок службы - не менее | 20 лет |  |
| 2. | Комплект трансформаторов тока |  |  |
| 2.1 | Количество трансформаторов в комплекте, шт. | 3 |  |
| 2.2 | Коэффициент трансформации, А | 600/5 |  |
| 2.3 | Класс точности не ниже | 0,5S |  |
| 2.4 | Наличие встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники | ДА |  |
| 2.5 | Наличие крышки, предусматривающей опломбировку контактных зажимов вторичной обмотки | ДА |  |
| 3. | Тип прибора учета | Без прибора учета, предусмотреть место установки |  |
| 4. | Коробка испытательная переходная ИКК (испытательная клеммная колодка) |  |  |
| 4.1 | Назначение | Для закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе прибора учета при их замене, включение образцового прибора для проверки без отключения нагрузки потребления |  |
| 4.2 | Конструктивное исполнение размер, (ш*в*г) мм. | 220 x 68 x 33 |  |
| 4.3 | Материал исполнения корпуса | ударопрочный, негорючий поликарбонат или карболит Наличие прозрачной крышки |  |
| 4.4 | Материал контактной группы | Должен позволять применять как медные, так и алюминиевые проводники |  |
| 4.5 | Контактные соединения должны позволять использовать проводники сечением, мм² | От 2,5 до 6 |  |
| 4.6 | максимальный ток, А | до 10 |  |
| 5. | Система обогрева с автоматическим терморегулятором |  |  |
| 5.1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | не менее 80 и не более 120 |  |
| 5.2 | Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| 5.3 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 5.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 5.5 | Терморегулятор | – Номинальное напряжение 230 В, – Номинальная частота, 50 Гц – Пределы регулирования от -10 до +50 С° – Тип чувствительного элемента: Биметаллическая пластина |  |
| 6 | Кабель силовой для подключения шкафа учета к силовой сети, 5 метров |  |  |
| 6.1 | Количество жил | 4 |  |
| 6.2 | Сечение жилы (мм/кв) | 150 |  |
| 6.3 | Материал жилы | медь |  |
| 6.4 | Материал изоляции | ПВХ |  |
| 6.5 | Материал оболочки | ПВХ |  |
| 7 | Din-рейка крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры |  |  |
| 7.1 | Материал изделия | Оцинкованная сталь |  |
| 7.2 | Длина, мм | 300 |  |
| 7.3 | Ширина, мм | 35 |  |
| 8 | Блок зажимов для электрического соединение нулевого проводника |  |  |
| 8.1 | Номин ток, А (не менее) | 400 |  |
| 8.2 | Номинально рабочее напряжение, В | 660 |  |
| 8.3 | Количество полюсов: | 3 |  |
| 8.4 | Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 2 |  |
| 8.5 | Номин частота, Гц | 50 |  |
| 8.6 | Материал зажима | Сталь |  |
| 8.7 | Материал корпуса | Карболит |  |
| 8.8 | Материал токоведущей части | Латунь |  |
| 9 | Розетка для подключения оборудования автоматизации |  |  |
| 9.1 | Степень защиты (IP) | 20 |  |
| 9.2 | Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 |  |
| 9.3 | Номин. ток, А | 16 |  |
| 9.4 | Количество активных контактов (круглых) | 2 |  |
| 9.5 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |
| 10 | Выключатель автоматический для коммутации цепей автоматизации |  |  |
| 10.1 | Номинальный ток | 16 А |  |
| 10.2 | Характеристика срабатывания - кривая тока | C |  |
| 10.3 | Номинальное рабочее напряжение | 230/400 В |  |
| 10.4 | Отключающая способность по EN 60898 | 4,5 кА |  |
| 10.5 | Частота | 50 Гц |  |
| 10.6 | Степень защиты - IP: | IP20 |  |
| 10.7 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |
| 11 | Металлорукав для защиты провода от механических повреждений |  |  |
| 11.1 | Материал изделия | Сталь оцинкованная |  |
| 11.2 | Диаметр внешний, мм (не менее) | 63 |  |
| 11.3 | Степень защиты, IP | 40 |  |
| 12 | Провод неизолированный для организации заземления |  |  |
| 12.1 | Количество жил | 1 |  |
| 12.2 | Сечение жилы (мм/кв) (не менее) | 10 |  |
| 12.3 | Материал жилы | медь |  |
| 12.4 | Материал изоляции | неизолированный |  |
| 13 | Коммутационный аппарат силовой сети |  |  |
| 13.1 | Тепловой ток, ампер (не менее) | 400 |  |
| 13.2 | Количество направлений | одно (разрывной) |  |
| 13.3 | Дугогасительные камеры | есть |  |
| 13.4 | Количество полюсов | 3 |  |
| 13.5 | Расположение ручки | боковая (на бок щита), |  |
| 13.6 | Максимальное напряжение, В | ~ ≤660 = ≤440 |  |
| 13.7 | Частота ~ тока, Гц | 50 |  |
| 13.8 | Группа механического исполнения | М4 |  |
| 14 | Наконечник для осуществления болтового соединение проводника с элементами оборудования |  |  |
| 14.1 | Материал изделия | Медь |  |
| 14.2 | Диапазон сечений, мм² (не менее) | 150 |  |
| 14.3 | Диаметр отверстия, мм | 12 |  |
| 14.4 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
| 15 | Ограничители импульсных напряжений (ОИН) для защиты цепей автоматизации |  |  |
| 15.1 | Номинальное рабочее напряжение | 230/400 В |  |
| 15.2 | Номинальный разрядный ток, кА | 5 |  |
| 15.3 | Максимальный разрядный ток, кА | 12,5 |  |
| 15.4 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | не ниже IP20 |  |
| 15.5 | Наличие индикатора | Да |  |
| 15.6 | Тип монтажа: | на DIN-рейку |  |