Технические требования

по обследованию BЛ 110 кВ «Давыдовка-Барабаш-Славянка №1, №2»

- Цель работ: проведение обследование ВЛ 110 кВ для определения технического состояния и сценариев реконструкции объекта с увеличением надежности, и пропускной способности.

- Исходные данные: количество цепей – две; исполнение – воздушное; дата ввода в эксплуатацию 1968 г.; протяженность ВЛ 90,2 км; марка провода АС-120; марка грозозащитного троса С-35(0,22 км), ПС-50 (1,81 км); количество опор 338 шт. (металл); cуммарная нагрузка зимнего КДЗ 2020 г. – 240 А; cуммарная нагрузка летнего КДЗ 2020 г. – 95 А; допустимый максимальный ток для ВЛ – 300 А; ограничивающий элемент – трансформаторы тока на ПС 110 кВ Давыдовка.

- Обследование BЛ 110 кВ производится для решения следующих задач:

1 этап:

- Определение возможности реконструкции радиальной ВЛ с учетом сохранения бесперебойного электроснабжения потребителей по ПС Барабаш, Славянка, Троица и Краскино.

2 этап:

- Проведение обследования конструктивных элементов BЛ методами неразрушающей диагностики конструкций.

- Выявления дефектов конструктивных элементов с целью подготовки и реализации ремонтных мероприятий для восстановления BЛ, с учетом требуемых нормативных механических и электрических характеристик.

- Разработки технических мероприятий повышения надежности BЛ, до уровня обеспечивающего безаварийную работу ВЛ в реальных климатических условиях эксплуатации BЛ.

- Разработки технических сценариев повышения пропускной способности BЛ до 80 МВт;

- Разработка технических и организационных мероприятий по реконструкции радиальной ВЛ с учетом сохранения бесперебойного электроснабжения потребителей по ПС Барабаш, Славянка, Троица и Краскино.

- Состав работ по обследованию BЛ:

  - Изучение имеющейся технической документации по данному объекту:

- паспорт BЛ, рабочая и исполнительная документация, акты измерений и осмотров, материалы технического обслуживания и ремонта BЛ.

- сбор и анализ информации по технологическим нарушениям на BЛ, связанных с износом механической части BЛ и климатическими условиями эксплуатации.

- сбор и анализ информации по вибрационным процессам на проводах, тросах и опорах BЛ, пляске проводов и тросов с использованием специальных технических средств.

  - корректировка Технического задания на обследование BЛ по результатам обработки имеющейся документации.

  - Выполнение полевых работ по натурному обследованию конструкций BЛ.

4.3.1 Состояние трассы BЛ.

- наличие переходов через инженерные сооружения, наличие древесной растительности, наличие сооружений в охранной зоне BЛ, наличие оползневых и размывных процессов в районе опор BЛ, габариты от проводов BЛ до пересекаемых объектов

4.3.2. Выполнение работ по геодезическому аэросканированию BЛ для определения длин пролетов между опорами, продольного профиля BЛ, углов поворота трассы ВЛ.

- габариты от проводов BЛ до пересекаемых объектов

    - Фундаменты опор в количестве 1352 шт.

- Отклонения от проектного положения конструкций и их элементов фундаментов.

- Оценка состояния грунта и рельефа вокруг фундаментов.

- Инструментальное измерение прочности бетона фундаментов опор.

- Состояние анкерных болтов.

4.3.4. Заземление опор.

- Обследование состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор ВЛ.

4.3.5. Металлические опоры в количестве 338 шт.

- Оценке технического состояния опор, фиксация и местонахождение деформированных и отсутствующих элементов опоры, в том числе болтов гаек и шайб, наличие антикоррозионного покрытия, отклонение опор.

- Обследование состояния сварных швов на предмет выявления щелевой коррозии.

- Инструментальное измерение толщины стальных элементов конструкций опор, оценка состояния антикоррозионного покрытия и измерение коррозионных потерь стальных опор.

- При отсутствии документации на опоры выполнение полного комплекса замеров конструкций опор для составления чертежей КМ, используемых для расчета несущей способности опор.

4.3.6. Линейная арматура и изоляторы.

- Осмотр всех гирлянд изоляторов, регистрация разрушенных изоляторов в гирляндах, наличие посторонних предметов на гирляндах, отклонение гирлянд изоляторов от вертикали.

- Осмотр состояния линейной арматуры в том числе наличие гаек и шплинтов.

- Выборочный контроль степени загрязнения поверхности стеклянных изоляторов и их дефектов, таких как чешуйчатое отслоение, сколы и микротрещины стекла, трещины в цементной заделке стержня, дефекты цементной заделки стержня и шапки электроннооптическим дефектоскопом (5% от количества поддерживающих и натяжных гирлянд)

- Отбор гирлянд изоляторов для выполнения лабораторных испытаний изоляторов и линейной арматуры в количестве 1 поддерживающая гирлянда на 10 км ВЛ, одна натяжная гирлянда на 20 км BЛ.

4.3.7. Провод и грозотрос:

- Состояние соединительных и шлейфовых зажимов с помощью тепловизионной техники.

- Состояние и наличие виброгасителей для защиты проводов и тросов от вибрации.

- Отбор образцов провода и троса для выполнения лабораторных испытаний на растяжение до обрыва и наличие усталостных (вибрационных) повреждений.

- Проведение исследований вибрационной активности проводов и тросов, а также исследование на наличие и активность низкочастотных колебаний элементов BЛ от гололедно-ветровых нагрузок

4.3.8. Составление отчета по результатам полевых работ по натурному обследованию конструкций BЛ.

  - Выполнение лабораторных испытаний.

- Образцов гирлянд изоляторов на остаточную механическую и электрическую прочность изоляторов, на отсутствие трещин, истираний, раковин и механическую прочность линейной арматуры в полном комплекте поддерживающих и натяжных гирлянд, провода и грозотроса.

- Образцов провода и троса для выполнения лабораторных испытаний на растяжение до обрыва и наличие усталостных (вибрационных) повреждений.

  - Оформление отчета по обследованию BЛ с включением дефектных ведомостей, результатов лабораторных испытаний, оценку состояния схемы виброзащиты проводов и тросов. Выдача необходимых материалов по усилению опор или их замене. Составление дефектовочных ведомостей по ремонту (усилению) опор и их фундаментов.

  - Поверочный прочностной расчет элементов BЛ с учетом прогнозируемых климатических нагрузок и требований действующих нормативно-технических документов.

  - Разработка основных технических решений (ОТР) по повышению надежности BЛ с учетом применения инновационных методов защиты проводов и тросов от воздействия гололедно-ветровых нагрузок, применения проводов нового поколения.

  - Разработка технических сценариев повышения пропускной способности BЛ, в соответствии с заданием Заказчика.

  - Технико-экономическое сравнение предлагаемых вариантов с составлением сметных расчетов по рассматриваемым вариантам.

  - Разработка проекта Технического задания на проектирование BЛ с учётом результатов материалов обследования и выбранного варианта по повышению пропускной способности и надёжности ВЛ.

5. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

5.1. Требование к наличию выписки из реестра СРО.

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- выполняющих инженерные изыскания;

- выполняющих подготовку проектной документации.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

5.2. Требование к опыту участника.

При выборе участников учитывается наличие у участника опыта выполнения:

- проектно-изыскательских работ по строительству или реконструкции ВЛ классом напряжения 110 или выше, расположенных в местностях, с уровнем сейсмичности в 7 баллов или выше в соответствии с картой ОСР-2015-А СП 14.13330.2018 с получением положительного заключения экспертизы), за последние 3 года, предшествующей дате подаче заявки участника на участие в настоящей закупочной процедуре, в количестве не менее одного договора, в объеме не менее 80% от начальной максимальной цены лота. При этом учитываются только выполненные участником договоры;

- разработки технологической документации на строительство и реконструкцию (ПОС, ППР) для ВЛ 110 кВ и выше, с учетом требований обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на период выполнения работ при реконструкции ВЛ 110 кВ и выше в количестве не менее одного договора, в объеме не менее 50% от начальной максимальной цены лота.

При этом учитываются только выполненные участником договоры.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки:

а) сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением/приложением скан – копий договоров со всеми приложениями и техническим заданиями и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон. Дополнительно в «Справке об опыте участника» в столбце «Описание позиций договора, подтверждающих требуемый опыт (объем и состав работ, явно указывающих на соответствие опыта Участника требованиям к опыту)» указать характеристики объектов проектирования (класс напряжения, протяженность, количество опор по трассе, материал/тип опор, уровень сейсмичности, географическое расположение объекта), номер, дату и наименование организации, выдавшей заключение экспертизы ИИ, ПД, сметной документации).

5.3. Требования к МТР Участника.

Участник должен иметь в собственности или на иных законных основаниях материально-технические ресурсы, а именно:

| № п/п | Ресурсы | Ед. измер. | Кол-во (не менее штук)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик частотной и амплитудной фиксации вибрационной активности проводов и тросов BЛ от гололедно-ветровых нагрузок | ед. | 1 |
|  | Толщиномер металлических конструкций | ед. | 1 |
|  | Твердомер металлических конструкций | ед. | 1 |
|  | Дальномер | ед. | 1 |
|  | Тахеометр | ед. | 1 |
|  | Измеритель прочности бетона | ед. | 1 |
|  | Тепловизор | ед. | 1 |
|  | Аппаратура для статистического зондирования грунтов | ед. | 1 |
|  | Измеритель параметров заземляющих устройств и грунта | ед. | 1 |
|  | Электронно-оптический дефектоскоп гирлянд изоляторов | ед. | 1 |
|  | Оборудование для геодезического аэросканирования трассы ВЛ (по необходимости) | ед. | 1 |
|  | Оборудование для лабораторных исследований гирлянд изоляторов, провода и троса | ед. | 1 |
|  | Итого |  | 12 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о наличии материально-технических ресурсов по форме «Справка о материально-технических ресурсах», приведенной в Документации о закупке и обязательного приложения к заявке копий документов подтверждающих наличие прав на приборы и технику:

- заверенные копий документов, подтверждающих право собственности или аренды, или владения на иных законных основаниях на специализированные приборы и технику указанных в «Справке о материально-технических ресурсах».

- копии действующих свидетельств о поверке геодезического оборудования (тахеометр, спутниковые приемники).

Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого приборов и техники у Участника, не оцениваются.

6. Работу выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами, в том числе:

-ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния (Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» 22.10.2007г.).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-ое издание.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н.

- СТО 17330282.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- СП 13-102-2003 Правила исследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

- Положение о порядке проведения технического освидетельствования электрических сетей 6 кВ и выше АО «ДРСК» П-ИСМ-8.5.3-01.08-100-02.

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009.

- РД 22-01.97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями).

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 №538).

- Положение о порядке оценки технического состояния зданий и сооружений объектов АО «ДРСК» П-ИСМ-6.3-01.08-129-01.

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, утвержденные РАО «ЕЭС России» от 09.03.2000.

- Другая действующая НТД, регламентирующая данные работы.

7. Требования к оформлению результатов обследования:

7.1. Подрядчик в день завершения работ, направляет в филиал АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров РД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD), одновременно направляет 1 (один) экземпляр в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск;

7.2. Использование форматов при передаче рабочей документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома РД компоновать в одном файле.

7.3.	Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;

8. Гарантия Исполнителя: гарантийный срок выполненных работ должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

9. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора и завершить в срок не позднее 30.12.2021.

И.о. заместителя главного инженера

по эксплуатации и ремонтам                                                                             К.И. Бурков