Приложение А к типовому договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

от _____________ № ТПр 81/21

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ ТПр 81/21	03.02.2021г.

Сетевая организация: АО «ДРСК».

Заявитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Объект цифрового эфирного телерадиовещания.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЕАО, Ленинский р-н, с. Ленинское, примерно в 40 метров по направлению на юго-запад от дома № 2 по ул. Строителей, кадастровый номер земельного участка 79:03:2600043:31.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт, в том числе: существующая 15 кВт (3 категория).

- Категория надежности: 2.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора.

- Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

  - элемент электрической сети сетевой организации, расположенный в РУ-0,4 кВ ближайшей существующей ТП 10/0,4 кВ № 329, ВЛ-10 кВ Ф-72 ПС 110/35/10 кВ Ленинск.

  - элемент электрической сети сетевой организации, расположенный в РУ-0,4 кВ ближайшей проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ Ф-208 ПС 110/35/10 кВ Ленинск.

- Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Ленинск.

- Резервный источник питания: ПС 110/35/10 кВ Ленинск.

- Сетевая организация осуществляет:

10.1. Укрепление опоры 208-00/78 укосом. 10.2. Строительство линии электропередачи напряжением 10 кВ от опоры 208-00/78 до проектируемой трансформаторной подстанции, располагаемой у границ земельного участка Заявителя. Тип, сечение, трассу прохождения линии электропередачи определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.3. Строительство трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, с силовым трансформатором мощностью 25 кВА. Место установки, тип, наполнение, комплектацию РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности. В ТП 10/0,4 кВ предусмотреть заземление, защиту от сверхтоков и перенапряжений, а также организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

10.4. Фактическое подключение электроустановок Заявителя к электрической сети АО «ДРСК».

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

  - Выполнение проекта электроснабжения объекта в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности

    - Монтаж ввода от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

    - Электроснабжение потребителей 2 категории по надежности электроснабжения выполнить в соответствии с ПУЭ (седьмое издание).

    - Блокировку, препятствующую параллельной работе питающих линий электропередачи напряжением 0,4 кВ

  - Устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

  - Установка на вводе в энергопринимающие устройства Заявителя защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств.

  - Предоставление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий

  - Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии действующими нормативно-техническими документами.

  - Предъявление Биробиджанскому отделу государственного энергетического надзора и надзора за опасными объектами электроустановок, присоединяемого объекта заявителя, после выполнения монтажных и пусконаладочных работ для проверки выполнения данных ТУ.

- Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.