Акт обследования № ТПр 81/21

Регистрационный номер ДОУ ТПр 81/21  дата регистрации ДОУ 25.01.2021

1. Заявитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"/ Филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Радиотелевизионный передающий центр Еврейской автономной области"  телефон:

2. Наименование объекта: Объект цифрового эфирного телерадиовещания

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Еврейская Аобл, Ленинский р-н, с. Ленинское, примерно в 40 метров по направлению на юго-запад от дома № 2 по ул. Строителей, кадастровый номер земельного участка 79:03:2600043:31

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 15

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения ПС 110кВ Ленинск Ф-72 КТПН-329 РУ-0,4кВ Ф-2 (присоединен).

Вторая точка присоединения: ПС-110 Лениск Ф-72 , КТПП-67, Ф-1,оп. 67-1-01/1 проектируемая оп. 0,4кВ,

Предполагаемая точка БПиЭО____ КТПН-329 РУ-0,4кВ Ф-2; проектируемая оп. ВЛИ-0,4кВ от КТПП-67, Ф-1.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 225 метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________;

Расстояние (м)___________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛИ | 263м |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 6 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  | 263 м |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | Установка коммерческого прибора учета на границе балансовой принадлежности. |  | 1 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 10 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»): |  |
| --- | --- |
| Высота приемной траверсы |  |
| Высота трубостойки |  |
| Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем |  |
| Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м |  |

12. Примечания: _ Объект подключен в РУ-0,4кВ  КТП-329 ф-2. На балансе потребителя ВЛИ 0,4кВ, питается по ВЛ 10 кВ Ф-72 от ПС 110 кВ Ленинск 1 с.ш.

Вторая точка подключения ВЛИ-0,4кВ, Ф-1 от КТПП-67 . Строительство ВЛИ- 0,4 кВ от оп. 67-1-01/1  длиной 263 м с установкой  6 одностоечных, 1 с одним укосом, 1 с двумя укосами ж/б опор, на концевой опоре построенной линии установить ПУ. КТПП-67 питается от ВЛ 10 кВ  Ф-72 от ПС 110 кВ Ленинск 1 с.ш., при необходимости переключимся на ВЛ 10 кВ Ф-208 от ПС 110 кВ Ленинск 2 с.ш.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):