Акт обследования № ТПр 1406/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1406/20  дата регистрации ДОУ 29.09.2020

1. Заявитель: Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области"  телефон:

2. Наименование объекта: стройплощадка

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Еврейская Аобл, Облученский р-н, с. Пашково, 2720 метров на северо- восток от дома 12 по ул. Дмитриева, кадастровый номер земельного участка 79:05:1600002:158

4. Заявленная мощность (кВт): 10

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения ПС 35/10 кВ Пашково, ВЛ-10кВ  Ф-21, 21-00/44.

Вторая точка присоединения: ПС-__---__, №ф. 6(10) кВ «_---_», ТП № _---_,

№ ф. 0,4 кВ, _---__ . № опоры _---_.

Предполагаемая точка БПиЭО___изоляторы проектируемой опоры 0,4кВ_________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __2586_ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _---__;

Класс напряжения (кВ) _---_;

Расстояние (м)_---_.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ-10кВ от опоры 21-00/44 | 20м |
|  |  |  |  |  | КЛ | - |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | - |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |
|  |  |  |  |  | 1 укос на опору 21-00/44 | 1 |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  |  | - |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | Установка ЛР-6кВ на опоре 21-00/44а | 1 |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  | - |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  | - |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  | Установка ОПН-10кВ на опоре 21-00/44а | 3 |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛИ-0,4кВ проводом СИП 4х16 от планируемой СТП | 100м |
|  |  |  |  |  | КЛ | - |
| 2.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  | - |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  | - |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода | - |
|  |  |  |  |  | в 4 провода | - |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6/0,4кВ (1 ТП с транс.) |  |  |  | 1 |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | 1 трансформатор 25кВа | 1 |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | Монтаж ПУ ЭЭ 0,4кВ на проектируемой опоре 0,4кВ от проектируемой СТП | 1 |
|  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 10 кВ (шт.) | одностоечная | - |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная | - |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  | - |
| 5.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  | - |
| 5.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  | - |
| 5.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  | - |
| 5.7. |  | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  | - |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода | - |
|  |  |  |  |  | в 4 провода | - |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Проектируемая ВЛ-6кВ

Проектируемая ВЛИ-0,4кВ

Опора 21-00/44

ВЛ-10кВ Ф-21

12. Примечания: расстояние от ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-46 до земельного участка заявителя 2586метров, измерения проводились дальномером RGK D900. Для подключения данного заявителя необходимо: установить трансформаторную подстанцию с трансформатором 25кВа на проектируемой опоре 21-00/44а, установить укос на опору 21-00/44,  выполнить монтаж линейного разъединителя на проектируемой опоре 21-00/44а, выполнить монтаж провода от опоры 21-00/44 до проектируемой опоры 21-00/44а, выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП 4х16 длиной 100метров с установкой 2-х анкерных опор с 1-м укосом и 1-й промежуточной опоры и монтажом ПУ ЭЭ 0,4кВ на проектируемой опоре ВЛИ-0,4кВ и подключить наружный ввод 0,4кВ от  проектируемой опоры 0,4кВ до ШУЭ-0,4кВ заявителя. Заявителю выполнить свою часть техусловий.