ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей до 150 кВт (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО» (РТРС, Абрамова Е.В., ПУ ФСБ)

- Основание для выполнения работ.

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2021 г.

  - Договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК».

- Общие сведения.

  - Настоящие Технические требования составлены в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика, путём строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства на территории Еврейской автономной области (Таблица 1).

Таблица 1. Список заявителей и договоров ТПр

| № пп | Заявитель | Договор на ТПр | Адрес объекта | Максимальная присоединяемая мощность, кВт | Категория заявителя | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ленинский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РТРС филиал РТПЦ ЕАО ФГУП | Договор-счет №ТПр 81/21 от 08.02.21 | Еврейская Аобл, Ленинский р-н, с. Ленинское, примерно в 40 метров по направлению на юго-запад от дома № 2 по ул. Строителей, кадастровый номер земельного участка 79:03:2600043:31 | 15 | от 15 до 150 кВт | 1.1. Строительство ВЛЗ 10 кВ. 1.2. Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,025 МВА. |
| Городской РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Абрамова Е.В. | Договор №ТПр 1151/20 от 15.10.20 | Еврейская Аобл, г. Биробиджан, ул. Невская, д. 31, кадастровый номер земельного участка 79:01:0000000:145 | 80 | от 15 до 150 кВт | 2.1. Реконструкция КТПН-812 с установкой и ошиновкой коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ. 2.2. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с подвеской дополнительного провода. 2.3. Монтаж РП 0,4 кВ. 2.4. Организация коммерческого учета электрической энергии 0,4 кВ. |
| Облученский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области ФГКУ | Договор-счет №ТПр 1406/20 от 13.10.20 | Еврейская Аобл, Облученский р-н, с. Пашково, 2720 метров на северо- восток от дома 12 по ул. Дмитриева, кадастровый номер земельного участка 79:05:1600002:158 | 10 | от 15 до 150 кВт | 3.1. Строительство ВЛЗ 10 кВ. 3.2. Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,025 МВА. 3.3. Организация коммерческого учета электрической энергии 0,4 кВ. |

  - Заказчик планирует заключить с победителем закупки договор на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей до 150 кВт (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО» (далее – подрядные работы).

  - Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты заключения договора;

Окончание работ – 30.11.2021г.

- Состав выполнения работ:

  - Проектно-изыскательские работы.

    - Разработка и предоставление Заказчику рабочей документации в объеме:

      - По воздушным линиям электропередач (ВЛЭП):

- лист согласований;

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

- краткая пояснительная записка с описанием строительных и электротехнических решений (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями);

- принципиальная схема электроснабжения;

- план трассы ВЛ с расстановкой опор ВЛ на выкопировке с топографической карты в масштабе 1:500;

- поопорная схема ВЛ от последней опоры, действующей ВЛ;

- ведомость опор;

- ведомость заземляющих устройств;

- ведомость и схемы пересечений;

- ведомость стрел провесов проводов;

- профили мест пересечения ВЛ с линейными объектами и инженерными сооружениями с указанием габаритов от нижнего провода;

- схемы закрепления опор в грунте;

- габаритно конструктивно-строительные решения;

- мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;

- мероприятия по установке птицезащитных устройств в необходимом количестве, согласно требований СТО 34.01-2.2-010-2015 «птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций»;

- схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ;

- чертежи установки опор;

- спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования;

- лист регистрации замечаний и изменений.

      - По кабельным линиям электропередач (КЛЭП):

- лист согласований;

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

- краткая пояснительная записка с описанием строительных и электротехнических решений (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями);

- принципиальная схема электроснабжения;

- план расположения КЛ на выкопировке с топографической карты в масштабе 1:500;

- схема чертеж прокладки кабеля в траншее в земле;

- чертеж защита кабеля на опоре ВЛ;

- чертеж соединения провода и кабеля;

- спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования

- лист регистрации замечаний и изменений.

      - По ТП, КТПН, СКТП, РП, ПУ:

- лист согласований;

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

- краткая пояснительная записка с описанием строительных и электротехнических решений;

- принципиальная схема электроснабжения;

- план расположения на выкопировке с топографической карты в масштабе 1:500;

- схема заземления;

- общий вид, план расположения оборудования, габаритные, установочные и присоединительные размеры СТП, КТПН и т.п.;

- чертеж ответвления СИП от опоры к РП с указанием всех габаритов;

- опросный лист;

- спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования

- лист регистрации замечаний и изменений.

    - Срок разработки и предоставления Заказчику рабочей документации -  в течение 20 календарных дней с даты заключения договора подряда.

  - Строительно-монтажные работы.

    - Выполнение строительно-монтажных работ на основании разрешения на размещение объекта органа государственной власти или органа местного самоуправления (получаемого Заказчиком на основании выполненной подрядчиком схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории).

    - Срок выполнения строительно-монтажных работ – после разработки и предоставления Заказчику рабочей документации по 30.11.2021г.

- Вид работ.

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные по строительству и реконструкции.

- Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.

  - Требование к наличию выписки из реестра членов СРО:

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

### - выполняющих подготовку проектной документации.

### Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

### Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

  - Требования к наличию МТР Участника:

    - Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 2 настоящих Технических требований.

Таблица 2. Машины и механизмы для выполнения работ

| № п/п | Ресурсы | Ед.изм. | Кол-во (не менее штук)* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогидроподъемники высотой подъема не менее 12 м | ед. | 1 |  |
| 2 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения не менее 3,5 м | ед. | 1 |  |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность не менее 5 т | ед. | 1 |  |
| 4 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |  |
|  | Итого | ед. | 4 |  |
| * определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2» 15/248ВЛ-2. |  |  |  |  |

    - Соответствие установленному требованию п.5.2.1. подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

      - В случае наличия МТР, указанных в таблице 2 настоящих Технических требований на правах собственности:

- свидетельства о регистрации транспортного средства либо паспорт технического средства;

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины.

      - В случае отсутствия собственных машин и механизмов, Участник должен представить копии:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов.

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

  - Требования к персоналу Участника:

    - Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании), указанного в таблице 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3. Кадровые ресурсы

| № п/п | Должность (группа допуск по ЭБ) | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) -5 группа.** | 1 |
| 2 | Машинист бурильно-крановых машин (группа не ниже 3)** | 2 |
| 3 | Рабочие (группа не ниже 3)** | 3 |
|  | ИТОГО | 6 |
| * определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2 15/248 ВЛ-2». ** определено требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н) |  |  |

    - Соответствие установленному требованию п.5.3.1. подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала: заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в Таблице 3).

  - В составе заявки Участник предоставляет сметные расчеты в объеме, соответствующем расчету плановой стоимости Заказчика. Сметные расчеты должны быть выполнены с учетом требований п.7 настоящих Технических требований.

  - В случае если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить документ, требуемый в настоящих Технических требованиях, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

- Требования к выполнению проектных работ.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

    - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

    - ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.

    - ПУЭ и ПТЭ (действующие издания).

    - СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации.

    - Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

  - В обязанности Подрядчика входит:

    - Разработка рабочей документации в соответствии с актами обследования и особенностями технологического присоединения объектов, в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости с последующим получением разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в управлении Ростехнадзора).

    - Запрос технических условий на пересечения с линейными объектами (автодорогами, железными дорогами, газо-нефтепроводами и пр.).

    - Согласование пересечения ЛЭП с инженерными коммуникациями и линейными объектами.

    - Подготовка и получение необходимых документов для вырубки деревьев (работы по выполнению подеревной съемки и составлению отчета).

    - Разработка проекта освоения лесов (при необходимости).

    - Выполнение в проектной документации раздела по оценке воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания (расчет ущерба, наносимого ВБР и среде их обитания) (при необходимости).

    - Отражение в проектной документации рыбохозяйственной характеристики водных объектов, расположенных в районе проведения работ (при необходимости).

    - Выполнение выноса трассы в натуру на местности согласно СНиП 11-02-96 и СП 47.13330.2012.

    - Согласование разработанных проектов с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» до начала производства работ и передача по акту приемки-передачи в филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» (в электронном виде и на бумажном носителе).

Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

  - При выполнении проектно-изыскательских работ Подрядчик обязан:

- использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных рамочным договором, заключенным по итогам закупки, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.

- при обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

- письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с привлекаемыми организациями.

  - Подрядчик в день завершения проектно-изыскательских работ, направляет в филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Акт сдачи-приемки выполненных работ (исполнение мероприятий, предусмотренных п. 6.2. настоящих Технических требований, является обязательным на момент сдачи актов сдачи-приемки выполненных работ).

- Требования к выполнению сметных расчетов.

  - Стоимость работ по отдельным объектам, строительно-монтажных, кадастровых и проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах.

  - Сметную документацию составлять на основе действующих нормативов и единичных расценок, утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке и, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, утвержденных органом исполнительной власти, уполномоченным в области сметного нормирования и на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства, решения по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Приложение № 6 к Техническим требованиям):

    - «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

    - «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

    - «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

    - «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

    - Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

  - Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода.

  - Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

  - При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

  - При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

  - Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются попозиционно.

  - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты не должен превышать, указанного в пункте 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации.

  - В локальных сметах указывать величину накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

  - Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

  - При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

  - Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате программного комплекса «Гранд СМЕТА» (далее – ПК «Гранд-Смета»), версия ПК «Гранд-Смета» должна быть не ниже 9.0, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

- Требования к выполнению строительно-монтажных работ.

  - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП.

  - Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, введенных приказом № 903н министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г.;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и ЕАО.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме:

    - Монтаж ЛЭП 0,4 – 6(10) кВ:

- Акт приемки законченного строительства;

- Акт технической готовности электромонтажных работ;

- Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;

- Паспорт воздушной линии (лист с изменениями) – готовится и хранится в РЭС;

- Ведомость монтажа воздушной линии;

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры;

- Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);

- Исполнительная схема ВЛ;

- Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;

- Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем;

- Лицензия на ВВ лабораторию (копия);

- Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;

- Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

- Ордер на производство работ;

- Журнал производства работ (КС-6, КС-6А).

    - Монтаж ТП, РП, ПУ (в случае монтажа ТП дополнительно предоставляются):

- Акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

- Паспорт заземляющего устройства в составе:

- Акт освидетельствования скрытых работ по наружному контуру заземления ТП, фундамента ТП и т.п.;

- Акт сдачи-приемки работ по монтажу наружного контура заземления ТП;

- Протоколы приемо-сдаточных испытаний согласно ПУЭ;

- Паспорта на установленное оборудование.

    - В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

    - Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр по акту приемки-передачи в службу перспективного развития и технологического присоединения филиала.

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, введенных приказом № 903н министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г.

  - Подрядчик проводит с заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ (согласование размещения оборудования, сетей на объектах сторонних лиц, получение ордера на проведение земляных работ и т.д.).

  - Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

  - Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

  - Подрядчик, после завершения строительно-монтажных работ, обязан выполнить замеры GPS-координат вновь установленных опор ВЛ и ТП в системе координат WGS-84 и предоставить заказчику в виде заполненной таблицы в соответствии с регламентом (Приложение № 4 к Техническим требованиям).

  - Подрядчик осуществляет нанесение диспетчерских наименований и закрепление предупреждающих плакатов в соответствии с указанием от 10.04.2012 № 39 филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО».

- Объем строительно-монтажных работ.

  - Краткое описание основных объемов работ (Таблица 4):

Таблица 4. Краткое описание основных объемов работ

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры 208-00/78 (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: РТРС филиал РТПЦ ЕАО ФГУП (Договор-счет №ТПр 81/21 от 08.02.21), расположенных по адресу: ЕАО, Ленинский р-н, с. Ленинское, примерно в 40 метров по направлению на юго-запад от дома № 2 по ул. Строителей, кадастровый номер земельного участка 79:03:2600043:31. |  |  |  |  |
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | опора | 1 | Стойка опоры: СВ 105-5(укос к опоре 208-00/78) |
| 2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | опора | 9 | Стойка опоры: СВ 105-5 |
| 3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | опора | 1 | Стойка опоры: СВ 105-5 |
| 4 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов | км | 0,627 | СИП3, сечением 1х35-20 мм2 0,600км(строительная длина трассы ВЛ)*1,045 |
| 5 | Заземление опор ВЛ | опора | 11 | Горизонтальный заземлитель - сталь круглая диаметром: 10 мм. Вертикальный заземлитель - сталь круглая диаметром: 16 мм. Дополнительный наружный спуск по телу опоры - сталь круглая диаметром: 10 мм. |
| 6 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл. | 2 | Разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-1-10 |
| 7 | Установка разрядников | компл. | 11 |  |
| 8 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (с разделкой и вывозкой древесины) | шт | 30 |  |
| 9 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (с разделкой и вывозкой древесины) | шт | 20 |  |
| 1.2. Строительство СТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,025 МВА (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: РТРС филиал РТПЦ ЕАО ФГУП (Договор-счет №ТПр 81/21 от 08.02.21), расположенных по адресу: ЕАО, Ленинский р-н, с. Ленинское, примерно в 40 метров по направлению на юго-запад от дома № 2 по ул. Строителей, кадастровый номер земельного участка 79:03:2600043:31. |  |  |  |  |
| 10 | Установка столбовых трансформаторных подстанций | подстанция | 1 | СТП-ВВ-25/10/0,4 кВ УХЛ1 с ТМГ-25/10/0,4 кВ Y-Yн-0 Стойка опоры: СВ 105-5 – материал участника (подрядчика) |
| 11 | Заземление подстанции | подстанция | 1 | Горизонтальный заземлитель - сталь круглая диаметром: 10 мм. Вертикальный заземлитель – сталь круглая диаметром: 16 мм. Дополнительный наружный спуск по телу опоры - сталь круглая диаметром: 10 мм. |
| 12 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов | км | 0,005 | СИП3, сечением 1х35-20 мм2 0,005км(строительная длина трассы ВЛ)*1,045 |
| 2.1. Реконструкция КТПН-812 с установкой и ошиновкой коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: Абрамова Е.В. (Договор №ТПр 1151/20 от 15.10.20), расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Невская, д. 31, кадастровый номер земельного участка 79:01:0000000:145. |  |  |  |  |
| 13 | Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А | шт | 1 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А |
| 14 | Прочие индивидуальные сварные конструкции из листовой стали толщиной 3-10 мм, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,000252 |  |
| 15 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 | 1000м | 0,003 |  |
| 16 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 50 | шт | 6 |  |
| 2.2. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с подвеской дополнительного провода (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: Абрамова Е.В. (Договор №ТПр 1151/20 от 15.10.20), расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Невская, д. 31, кадастровый номер земельного участка 79:01:0000000:145. |  |  |  |  |
| 17 | Подвеска самонесущих изолированных проводов | м | 236 | СИП-2 3х50+1х54,6мм 241м.(строительная длина трассы ВЛ)*1,045 |
| 18 | Ввод провода в КТПн с защитой металлоруковом | м | 5 |  |
| 2.3. Монтаж РП 0,4 кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: Абрамова Е.В. (Договор №ТПр 1151/20 от 15.10.20), расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Невская, д. 31, кадастровый номер земельного участка 79:01:0000000:145. |  |  |  |  |
| 19 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+54,6 | м | 8 | СИП-2 3х50+1х54,6мм |
| 20 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 |
| 21 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | шт | 1 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А |
| 22 | Устройство заземления шкафа | шт | 1 | Вертикальный заземлитель - сталь круглая диаметром: 16 мм. Горизонтальный заземлитель - сталь круглая диаметром: 10 мм. |
| 2.4. Организация коммерческого учета электрической энергии 0,4 кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: Абрамова Е.В. (Договор №ТПр 1151/20 от 15.10.20), расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Невская, д. 31, кадастровый номер земельного участка 79:01:0000000:145. |  |  |  |  |
| 23 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1 | Прибор учета электрической энергии трехфазный CE308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS |
| 24 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 3 | Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1 |
| 25 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | шт | 2 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А |
| 26 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 | 1000м | 0,002 |  |
| 3.1. Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры 21-00/49 (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: ФГКУ «ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области» (Договор-счет №ТПр 1406/20 от 13.10.20), расположенных по адресу: ЕАО, Облученский р-н, с. Пашково, 2720 метров на северо- восток от дома 12 по ул. Дмитриева, кадастровый номер земельного участка 79:05:1600002:158. |  |  |  |  |
| 27 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | опора | 1 | Стойка опоры: СВ 105-5 (укос к опоре 21-00/44) |
| 28 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | опора | 2 | Стойка опоры: СВ 105-5 |
| 29 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | опора | 1 | Стойка опоры: СВ 105-5 |
| 30 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов | км | 0,125 | СИП3, сечением 1х35-20 мм2 0,120км(строительная длина трассы ВЛ)*1,045 |
| 31 | Заземление опор ВЛ | опора | 3 | Горизонтальный заземлитель - сталь круглая диаметром: 10 мм. Вертикальный заземлитель - сталь круглая диаметром: 16 мм. Дополнительный наружный спуск по телу опоры - сталь круглая диаметром: 10 мм. |
| 32 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл. | 1 | Разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-1-10 |
| 33 | Монтаж траверс на опоре | шт | 1 | Траверса ТМ-2 на опоре 21-00/44 |
| 34 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см (с разделкой и вывозкой древесины) | шт | 20 |  |
| 3.2. Строительство СТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,025 МВА (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: ФГКУ «ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области» (Договор-счет №ТПр 1406/20 от 13.10.20), расположенных по адресу: ЕАО, Облученский р-н, с. Пашково, 2720 метров на северо- восток от дома 12 по ул. Дмитриева, кадастровый номер земельного участка 79:05:1600002:158. |  |  |  |  |
| 35 | Установка столбовых трансформаторных подстанций | подстанция | 1 | СТП-ВВ-25/10/0,4 кВ УХЛ1 с ТМГ-25/10/0,4 кВ Y-Yн-0 Стойка опоры: СВ 105-5 – материал участника (подрядчика) |
| 36 | Заземление подстанции | подстанция | 1 | Горизонтальный заземлитель - сталь круглая диаметром: 10 мм. Вертикальный заземлитель – сталь круглая диаметром: 16 мм. Дополнительный наружный спуск по телу опоры - сталь круглая диаметром: 10 мм. |
| 37 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов | км | 0,005 | СИП3, сечением 1х35-20 мм2 0,005км(строительная длина трассы ВЛ)*1,045 |
| 3.3. Организация коммерческого учета электрической энергии 0,4 кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: ФГКУ «ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области» (Договор-счет №ТПр 1406/20 от 13.10.20), расположенных по адресу: ЕАО, Облученский р-н, с. Пашково, 2720 метров на северо- восток от дома 12 по ул. Дмитриева, кадастровый номер земельного участка 79:05:1600002:158. |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж прибора учета | шт | 1 | Прибор учета электрической энергии трехфазный CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS |

  - Основные технические решения и объем строительно-монтажных работ определяется разработанной рабочей документацией.

- Основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

  - Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, утвержденных Заказчиком.

  - Требования к сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие Техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

  - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

  - При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

  - Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа и пригодные к повторному применению, вывозятся Подрядчиком на склад базы филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и передаются Подрядчиком по Акту передачи Заказчику (Приложение № 5 к Техническим требованиям).

  - В отдельных случаях материалы и оборудование будут переданы Заказчиком в монтаж или по договору купли-продажи.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

  - Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта КС-11 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.

  - В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Оборудования, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику в соответствии с Договором.

  - В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.

  - Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.

  - Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 11.5 настоящих Технических требований.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть (включая Оборудование) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 11.1 настоящих Технических требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.

  - Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 11.5 настоящих Технических требований, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков.

- Общие условия приемки выполненных работ.

  - По завершении выполнения Работ по каждому этапу Проектных работ Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки Проектных работ по форме Приложения № 8 к Договору с приложением результата Проектных работ. Датой выполнения Этапа Проектных работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Проектных работ по соответствующему Этапу.

  - По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанного в Календарном графике поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 9 к Договору, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.

  - По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах;

- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах;

- Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;

- Акт КС-14 (при необходимости) в 2 (двух) экземплярах.

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 12.1 – 12.3 настоящих Технических требований, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение.

  - Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.

  - Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 12.1 – 12.3 настоящих Технических требований.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 12.4 настоящих Технических требований, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

  - Стоимость Давальческих материалов и запасных частей, указанных в Приложении № 13 к Договору, включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по цене, указанной в Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме М-15, утвержденной постановлением Госкомстата от 30.10.1997 № 71а. При этом стоимость Давальческих материалов и запасных частей не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 12.3 настоящих Технических требований.

  - Стоимость Оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 15 к Договору, передаваемого Подрядчику, включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 12.3 настоящих Технических требований.

- Дополнительные условия.

  - Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады;

- на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении).

  - Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

  - Перечень основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»);

- Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»);

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»);

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (РД 34.03.204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 «Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00;

- Типовая инструкция по охране труда «Для вальщика леса и лесоруба» ТОИ Р-07-012-98.

  - Заявка на отключение действующих электроустановок для производства работ, подается Подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

Приложение:

- Технические условия.

- Акты обследования.

- Локальные сметные расчеты.

- Форма Регламента по координированию опор ВЛ и ТП в системе координат WGS-84.

- Форма Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями.

- Методические указания по определению сметной стоимости.

- Опросные листы.