| ТПр 4752/20. | Приложение А к Договору от___________№_____________ |
| --- | --- |

Изменения в

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

| № 01-122-10-786 | 21.12.2020 г. |
| --- | --- |

Изложить технические условия от 19.11.2020 № 01-122-10-717 в следующей редакции:

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Строй Бетон".

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки объекта: нежилое здание (далее – объект)

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: нежилое здание, расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Де-Фриз, в 2308 м на северо-запад от дома  по ул.Набережная д.1, кадастровый номер земельного участка 25:10:011601:899.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 650 кВт;

- Категория надежности: 3.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2020.

- Точки присоединения Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №3 ПС 35/6 кВ Шмидтовка.

- Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Шмидтовка.

- Резервный источник питания: отсутствует.

- Сетевая организация осуществляет:

  - Строительство ЛЭП 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №3 ПС 35/6 кВ Шмидтовка до границы земельного участка заявителя.

    - Строительство воздушной ЛЭП 6 кВ изолированным проводом сечением не менее 120 мм2 длиной 867 метров.

    - Строительство кабельной ЛЭП 6 кВ проводом с резиновой изоляцией сечением не менее 185 мм2 длиной 65 метров.

  - Реконструкция линейной ячейки 6 кВ № 3 ПС 35/6 кВ Шмидтовка с установкой и наладкой оборудования в следующем объеме:

    - Выключатель 6 кВ - принять вакуумный.

    - Установить трансформаторы тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной нагрузке. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

    - Предусмотреть установку быстродействующей дуговой защиты.

    - Релейную защиту и противоаварийную автоматику на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

    - Расчет и настройка уставок релейной защиты в линейной ячейке 6 кВ № 3 ПС 35/6 кВ Шмидтовка.

    - Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии

  - Мероприятия по фактическому присоединению объектов Заявителя к электрическим сетям.

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

  - Строительство ЛЭП 6 кВ от точки присоединения до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя.

  - Строительство ТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором необходимой мощности.

    - Установка коммутационной аппаратуры в проектируемой ТП 6/0,4 кВ.

  - Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия  в соответствии с «Правил устройства электроустановок» и другими действующими нормативно-техническими документами

  - Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной мощности энергопринимающих устройств.

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата.

  - Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок»  п. 1.7.101.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.