Акт обследования № 01-122-10-717

Регистрационный номер ДОУ ТПр 4752/20 дата регистрации ДОУ 11.11.2020

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственнотью "Строй Бетон" телефон: 89084469870

2. Наименование объекта: нежилое здание

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Де-Фриз, в 2308 м на северо-запад от дома  по ул.Набережная д.1, кадастровый номер земельного участка 25:10:011601:899

4. Заявленная мощность (кВт): 650

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Шмидтовка, строительство новой ВЛ 6кВ от ячейки №3

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____220_____ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника АО Оборонэнерго

Класс напряжения (кВ) 6кВ ;

Расстояние (м) 0 метров .

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6 кВ Ф-3 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 867 |  |
|  |  |  | КЛ Ф-3 | 65 |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | Одностоечная СВ-110 | 26 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом СВ-110 | 2 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами СВ-110 | 5 |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | СИП 3 1х120 В т. ч. ошиновка РЛК В т. ч. заход в ПКУ ААБл 3х240 | 2745 18 9 85 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛК | 2 |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  | Концевые | 4 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммерческого учета электрической энергии | ПКУ 6кВ |  | 1 |
| 6. Работы на ПС 35кВ Шмидтовка в ячейке №3 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Монтаж трансформаторов тока | ТПЛ-10, 150/5, 0,5S |  | 1 |
| 6.2 |  | Монтаж вакуумного выключателя | BB/TEL-10-20-1000 |  | 1 |
| 6.3 |  | Монтаж блока микропроцессорных защит с комплектом адаптации | БЭМП-РУ-ТЛ.5.220.Д БЭМП-РУ-ОЛ.5.220.Д |  | 1 |
| 6.4 |  | Монтаж прибора учета | Меркурий 230 |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: В связи с загруженностью ВЛ6кВ Ф-8 ПС Шмидтовка проходящего на расстоянии 220  метров по прямой от границы участка заявителя, подключение и обеспечение качественным электроснабжен6ием заявителя не представляется возможным. Для подключения заявителя требуется строительство нового Ф-3 от ячейки №3 ПС Шмидтовка до границы земельного участка, общей протяженностью 932 метров (ВЛ6кВ- 867м., КЛ6кВ- 65 м), от ПС Шмидтовка до оп.№14 пройти в параллели с существующим Ф-8. При проектировании и строительстве учесть пересечение с линиями ВЛ 35кВ  Надеждинская - Шмидтовка / ВЛ 35 Тавричанка – Шмидтовка,  абонентские ВЛ6кВ Ф-16 АО «Оборонэнерго». От опоры №14 выполнить строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 250 метров до  участка заявителя. В связи с тем , что свободной земли и коридора для строительства ЛЭП6кВ нет, предполагаемая трасса ВЛ6кВ проходит по учтённому участку в собственности  с кадастровым номером 25:10:011601:902 , требуется оформления сервитута под ЛЭП. Установка коммерческого учёта (ПКУ6кВ). По участку заявителя проходит линия ВЛ6кВ АО «Оборонэнерго».