Приложение А к типовому договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

от _____________ № ТПр 370/21

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ ТПр 370/21	22.03.2021г.

Сетевая организация: АО «ДРСК».

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Бирсантехмонтаж".

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Многоквартирный жилой дом.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЕАО, г. Биробиджан, 4 метра на юго-восток от дома 1А по ул. Осенней.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 92 кВт.

- Категория надежности: 2.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора.

- Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. Элемент электрической сети сетевой организации, расположенный в проектируемом РП-0,4  кВ от ТП 6/0,4 кВ № 260, ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 220/110/35/6 кВ Биробиджан.

7.2. Элемент электрической сети сетевой организации, расположенный в проектируемом РП-0,4  кВ от ТП 6/0,4 кВ № 260, ВЛ-6 кВ Ф-25 ПС 220/110/35/6 кВ Биробиджан.

- Основной источник питания: ПС 220/110/35/6 кВ Биробиджан.

- Резервный источник питания: ПС 220/110/35/6 кВ Биробиджан.

- Сетевая организация осуществляет:

10.1. Установку коммутационного аппарата в ТП-260 РУ-0,4 кВ Ф-проектируемый с ошиновкой. Тип, конструктивные особенности, номинальные токи уставок, сечение ошиновки коммутационного аппарата определить в соответствии с действующими техническими регламентами, нормативно - правовыми актами и требованиями безопасности.

10.2. Строительство двух кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, протяженностью 145 метров каждая в одной траншее от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-260 до проектируемого РП-0,4 кВ, располагаемого на фасаде объекта Заявителя. Тип, сечение, трассу прохождения линии электропередачи определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.3. Монтаж РП-0,4 кВ на фасаде обекта Заявителя. Тип, место размещения РП-0,4 кВ определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности. В РП-0,4 кВ предусмотреть установку защитных аппаратов для отходящих линий.

10.4. Организацию коммерческого учета электрической энергии полукосвенного включения в количестве двух штук в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

10.5. Фактическое подключение электроустановок Заявителя к электрической сети АО «ДРСК».

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

  - Выполнение проекта электроснабжения объекта в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.1.1. Монтаж вводов от точек присоединения до вводно-распределительного устройства объекта заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.1.2. Электроснабжение потребителей 2 категории по надежности электроснабжения выполнить в соответствии с ПУЭ (седьмое издание).

11.1.3. Блокировка, препятствующая параллельной работе питающих линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

  - Устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

  - Установка на вводе в энергопринимающие устройства Заявителя защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств.

  - При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений, определенных ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

  - Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии действующими нормативно-техническими документами.

  - Предоставление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

  - Предъявление Биробиджанскому отделу государственного энергетического надзора и надзора за опасными объектами электроустановок, присоединяемого объекта заявителя, после выполнения монтажных и пусконаладочных работ для проверки выполнения данных ТУ.

  - Технические условия на организацию поквартирного учета электрической энергии и учета электрической энергии для нежилых помещений получить в межрайонном отделении ЕАО филиала ПАО «ДЭК» - «Энергосбыт ЕАО».

- Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.