Приложение А к типовому договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

от _____________ № ТПр 749/21

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ ТПр 749/21	21.05.2021г.

Сетевая организация: АО «ДРСК».

Заявитель: Областное государственное бюджетное учреждение "Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области".

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа на 50 мест в г.Биробиджане.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЕАО, г. Биробиджан, 40 метров на северо-запад от дома №1а по ул.Юбилейной, кадастровый номер земельного участка 79:01:0500048:1338.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 142,81 кВт.

- Категория надежности: 2.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2023. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора.

- Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. элемент электрической сети сетевой организации, расположенный в проектируемом РП-0,4  кВ от ТП 10/0,4 кВ № 605, ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС 110/35/10/6 кВ БВС.

7.2. элемент электрической сети сетевой организации, расположенный в проектируемом РП-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 600, ВЛ-10 кВ Ф-193 ПС 110/35/10/6 кВ БВС.

- Основной источник питания: ПС 110/35/10/6 кВ БВС.

- Резервный источник питания: ПС 110/35/10/6 кВ БВС.

- Сетевая организация осуществляет:

10.1.  Реконструкцию ТП-605 с установкой в РУ-0,4 кВ линейной панели ЩО-70 с коммутационными аппаратами и ошиновкой.

10.2.  Монтаж РП-0,4 кВ на проектируемой ж/б приставке ПТ-4, расположенной у границ земельного участка Заявителя. В РП-0,4 кВ предусмотреть установку защитных коммутационных аппаратов для отходящих линий.

10.3.  Строительство кабельной линии электропередачи протяженностью 135 метров от ТП-605           РУ-0,4 кВ Ф-проектируемый до проектируемого РП-0,4 кВ. Тип, сечение, трассу прохождения линии электропередачи уточнить при проектировании в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.4. Строительство кабельной линии электропередачи протяженностью 175 метров от ТП-600               РУ-0,4 кВ Ф-16 до проектируемого РП-0,4 кВ. Тип, сечение, трассу прохождения линии электропередачи уточнить при проектировании в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности;

10.5. Организацию коммерческого учета электрической энергии полукосвенного включения в количестве двух штук в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

10.6. Фактическое подключение электроустановок Заявителя к электрической сети АО «ДРСК».

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1.	Выполнение проекта электроснабжения объекта в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.1.1. Строительство линий электропередачи от точек присоединения до вводно-распределительного устройства объекта Заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.1.2. Электроснабжение потребителей 2 категории по надежности электроснабжения выполнить в соответствии с ПУЭ (седьмое издание).

11.1.3. Блокировку, препятствующую параллельной работе питающих линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

11.1.4. В сетях заявителя предусмотреть компенсацию реактивной мощности, потребляемой объектом, с поддержанием коэффициента реактивной мощности на уровне tg ≤ 0,35 в точке разграничения балансовой принадлежности.

11.2.	Устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.3.	Установка на вводе в энергопринимающие устройства Заявителя защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств.

11.4.	При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений, определенных ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

11.5.	Предоставление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

11.6.	Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии действующими нормативно-техническими документами.

- Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.