Приложение А к типовому договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

от _____________ № ТПр 64/21

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ ТПр 64/21	27.01.2021г.

Сетевая организация: АО «ДРСК».

Заявитель: ООО "ЭКОЙЛ".

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Уличное освещение.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЕАО, Смидовичский р-н, п. Николаевка, 1600 метров на юго-восток от дома № 3 по ул. Луговая, кадастровый номер земельного участка 79:06:2601003:248.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 20 кВт.

- Категория надежности: 3.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора.

- Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП 0,4  кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ.

- Основной источник питания: ПС 35/6 кВ ДСК.

- Резервный источник питания: НЕТ.

- Сетевая организация осуществляет:

10.1. Строительство линии электропередачи напряжением 6 кВ от опоры 216-10/23 до проектируемой трансформаторной подстанции. Тип, сечение, трассу прохождения линии электропередачи определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.2. Строительство трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ, с силовым трансформатором мощностью 25 кВА. Место установки, тип, наполнение, комплектацию РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности. В ТП 6/0,4 кВ предусмотреть заземление, защиту от сверхтоков и перенапряжений.

10.3. Строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от проектируемой трансформаторной подстанции до точки, расположенной у границ земельного участка Заявителя. Тип, сечение, трассу прохождения линии электропередачи определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.4. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

10.5. Фактическое подключение электроустановок Заявителя к электрической сети АО «ДРСК».

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

  - Выполнение проекта электроснабжения объекта в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

    - Монтаж ввода от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

  - Устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

  - Установка на вводе в энергопринимающие устройства Заявителя защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств.

  - Предоставление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

  - Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии действующими нормативно-техническими документами.

- Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.