Приложение А к типовому договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

от _____________ № ТПр 621/21

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ ТПр 621/21	26.04.2021г.

Сетевая организация: АО «ДРСК».

Заявитель: Киселев Владимир Леонидович.

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: садовый дом.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЕАО, г. Биробиджан, СОТ "Радуга", ул. Ключевая, участок № 247, кадастровый номер земельного участка 79:01:0402001:58.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 5 кВт.

- Категория надежности: 3.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,22 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора.

- Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: элемент электрической сети сетевой организации, расположенный на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ Ф-185                   ПС 110/35/10/6 кВ БВС.

- Основной источник питания: ПС 110/35/10/6 кВ БВС.

- Резервный источник питания: НЕТ.

- Сетевая организация осуществляет:

10.1. Установку опоры в пролете 185-02/2 – 185-03/1. Место установки опоры определить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.2. Строительство линии электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 320 метров от проектируемой опоры в пролете до проектируемой трансформаторной подстанции. Тип, сечение, протяженность, трассу прохождения линии электропередачи уточнить при проектировании в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.3. Строительство трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА. Место установки, тип, наполнение, комплектацию РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности. В ТП 10/0,4 кВ предусмотреть заземление, защиту от сверхтоков и перенапряжений. 10.4. Строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 195 метров от проектируемой трансформаторной подстанции до точки располагаемой у границ земельного участка Заявителя. Тип, сечение, протяженность, трассу прохождения линии электропередачи уточнить при проектировании в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.5. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

10.6. Фактическое подключение электроустановок Заявителя к электрической сети АО «ДРСК».

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1. Монтаж ввода от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта Заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.2. Устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.3. Установка на вводе в энергопринимающие устройства Заявителя защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств.

11.4. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

- Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.