Приложение А к типовому договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

от _____________ № ТПр 404/21

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ ТПр 404/21	24.03.2021г.

Сетевая организация: АО «ДРСК».

Заявитель: Погосян Юрик Самвелович.

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: объект по переработке и складированию древесины.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЕАО, Смидовичский р-н, п. Николаевка, ул. Шоссейная, д. 16В, кадастровый номер земельного участка 79:06:3200014:179.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 150 кВт.

- Категория надежности: 3.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021.

- Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: элемент электрической сети сетевой организации, расположенный на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП 6 кВ от ВЛ-6 кВ Ф-219 ПС 35/6 кВ ДСК.

- Основной источник питания: ПС 35/6 кВ ДСК.

- Резервный источник питания: НЕТ.

- Сетевая организация осуществляет:

10.1. Строительство линии электропередачи напряжением 6 кВ протяженностью 687 метров проводом марки АС сечением 50 мм2 от опоры 219-05/18 до точки располагаемой у границ земельного участка Заявителя. Тип, сечение, протяженность и трассу прохождения линии электропередачи уточнить при проектировании в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.2. Организацию коммерческого учета электрической энергии прямого включения в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

10.3. Фактическое подключение электроустановок Заявителя к электрической сети АО «ДРСК».

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

  - Выполнение проекта электроснабжения объекта в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.1.1. Строительство линии электропередачи от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта Заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.1.2. В сетях заявителя предусмотреть компенсацию реактивной мощности, потребляемой объектом, с поддержанием коэффициента реактивной мощности на уровне tg ≤ 0,4 в точке разграничения балансовой принадлежности.

11.1.3. При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений, определенных ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

  - Устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

  - Установка на вводе в энергопринимающие устройства Заявителя защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств.

  - Предоставление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

  - Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии действующими нормативно-техническими документами.

  - Предъявление филиалу АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и Биробиджанскому отделу государственного энергетического надзора и надзора за опасными объектами электроустановок, присоединяемого объекта заявителя, после выполнения монтажных и пусконаладочных работ для проверки выполнения данных ТУ и составления «Акта о выполнении технических условий».

- Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.