| Обозначение |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157/2021-ЭС.С |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
| 157/2021-ЭС.ПЗ |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  | 8 листов |  |
|  |  |  |  |  | 1. Общие данные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Технико-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Проект организации строительства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Конструктивное выполнение ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Конструктивное выполнение КТПН-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. Защита от перенапряжений. Заземление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Охрана труда и техники безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10. Проект рекультивации нарушенных земель |  |  |  |  |  |  |
| 157/2021-ЭС |  |  |  |  | Ведомость основного комплекта рабочих чертежей |  |  |  |  |  |  |
| 157/2021-ЭС |  |  |  |  | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |  |  |  |  |  |
| 157/2021-ЭС |  |  |  |  | Основной комплект рабочих чертежей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 157/2021-ЭС.С |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | Содержание | Стадия | Лист |  | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД | 1 |  | 40 |
| Разработал |  | Воробьёв Ю.А. |  |  |  |  |  |  | ИП Жгилёв А. В. г. Благовещенск |  |  |

| - Общие данные. Проект ВЛ 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ г. Благовещенск, с. Плодопитомник, (строительство), (Ситникова Л.С.), разработан на основании: - технических условий № 15-09/56/363 от 24.02.2021 г. выданных АО «ДРСК»; - действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей; - указания по обеспечению нормативных уровней надёжности электроснабжения потребителей. Трасса проектируемой ВЛ 10-0,4 кВ проходит по землям Благовещенского района. На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие климатические условия: - нормативная толщина стенки гололёда (2 р.г.) – 15 мм; - нормативное ветровое давление (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); - продолжительность гроз – от 40 до 50 час. Рельеф местности в районе прохождения ВЛ-10/0,4 кВ равнинный. Удельное эквивалентное сопротивление грунтов растеканию электрического тока принято в расчетах <110-120 Ом.м. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,4 кВ проектируются для электроснабжения жилых домов, относящихся к третьей категории по надёжности электроснабжения. Установленная мощность жилого дома берётся равной 140 кВт. Расчётная нагрузка в линиях выбирается согласно СП 31-110-2003 таб. 6.1. - Технико-экономические показатели № п/п; Наименование; Единица измерения; Количество. 1; Строительная длина ВЛ-10 кВ; км; 0,05. 2; Расход провода СИП3 1х50; км; 0,157. 3; Количество устанавливаемых опор 10 кВ; опор/стоек; 2/5. 4; Количество проектируемых КТП-10/0,4 кВ; шт/кВА; 1/400. 5; Строительная длина ВЛИ-0,4 кВ; км; 0,24. 6; Расход провода СИП2А 3х95+1х95; км; 0,251. 7; Количество устанавливаемых опор 0,4 кВ; опор/стоек; 5/14. Для электроснабжения жилых домов запроектирована комплектная трансформаторная подстанция тупикового типа с трансформатором мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ. # Провод СИП2А 3х95+1х95 приняты по условиям механической прочности согласно ПУЭ п.2.5.77. |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 157/2021-ЭС.ПЗ |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |  |  |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 2 | 40 |  |  |
| Разработал |  | Воробьёв Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Жгилёв А. В. г. Благовещенск |  |  |  |
| # Проект организации строительства. Проектом предусмотрено строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км, строительство КТПН 400 кВА и строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км. # Проектируемая КТП-10/0,4 кВ и ВЛ 10-0,4 кВ как объект строительства не имеет сложной и неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к несложным объектам. # В соответствии со СНиП-1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» раздел I «Энергетика» нормативная продолжительность строительства принята согласно пункту п.16 и составляет 0,5 месяцев, в том числе подготовительный период 0,2 месяца. # Учитывая это, распределение сметной стоимости строительства, объемов строительно-монтажных работ и потребности в строительных конструкциях, изделиях и основных материалах по кварталам строительства не производится. # Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. # Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛЗ должны выполняться строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными машинами и механизмами для производства работ. # Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций опор по трассе ВЛ и их установка осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной организации. # Работы должны выполняться по технологическим картам: # – ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-10 ÷ ТК-1-4-10; # – ТП 10/0,4 кВ типа КТП – ТК-КТП-10/0,4-400; # – ВЛИ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4; # – заземляющие устройства – ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. # До начала строительства ВЛ-0,4 кВ необходимо выполнить следующие работы: # – подъездные дороги к монтажным площадкам и площадкам временной стоянки строительной техники; # – устройство площадок временного складирования материалов; # – устройство монтажных площадок и площадок стоянки строительной техники; # – вырубку просеки и обрезку ветвей деревьев. # Для монтажа ВЛ, КТП-10/0,4 кВ необходимы: # – автомобиль бортовой; # – кран на автомобильном ходу; # – машина бурильная, глубина бурения 3,5 м; # – автогидроподъемник высотой подъема до 12 м. # Монтаж производится бригадой из четырех человек. # Конструктивное выполнение ВЛ 10-0,4 кВ. Питание проектируемой КТПН-10/0,4 кВ выполнить от существующей опоры ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110/10 «Чигири» через разъединитель типа РЛНДз-10/400 установленный на проектируемой опоре. Привод разъединителя должен запираться на замок. Для питания жилых домов выполняется строительство ВЛИ-0,4 кВ с навеской самонесущего изолированного провода марки СИП-2А. Подключение проектируемой линии ВЛИ-0,4 кВ выполняется от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157/2021-ЭС.ПЗ |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| # Конструктивное выполнение КТП-10/0,4 кВ. ТП служит для приёма электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ. На стороне ВН силовой трансформатор проектируемой ТП присоединяется к линии 10 кВ по тупиковой схеме через разъединитель с заземляющими ножами и предохранители. Двери РУВН и РУНН в ТП 10/0,4 кВ запираются на замок. К сборным шинам РУ 0,4 кВ силовой трансформатор ТМГ 10/0,4 кВ присоединяется через трехполюсный автоматический выключатель. В РУ 0,4 кВ предусматривается установка автоматических выключателей на отходящих линиях 0,4 кВ. Учёт электроэнергии на вводе 0,4 кВ осуществляется трёхфазным счётчиком активной электрической энергии класса точности 1, включённым через трансформаторы тока класса точности 0,5. Счетчик подключить через испытательную коробку. ТП выполнена в виде разборной конструкции, составные части которой соединены болтовыми соединениями и состоит из корпуса ТП, вводного короба и кронштейна для подключения к ВЛ 10 кВ. Корпус ТП состоит из крыши, обшивки, основания и разделён на отсеки распределительного устройства высшего напряжения (РУВН) и распределительного устройства низшего напряжения (РУНН). Крыша представляет из себя цельносварной каркас, покрытый листами. Основание представляет из себя цельносварную конструкцию, верхняя часть имеет сплошной настил с жалюзями для естественного охлаждения трансформатора, рассчитано на установку силового трансформатора 630 кВА. Обшивка имеет разборную конструкцию и состоит из стоек, листов и каркасов с дверными проемами. Каркас, обшитый стойками и листами, образует отсек, в котором устанавливается силовой трансформатор. # Отсек РУВН имеет 2 двери: стальная одностворчатая (наружная) для защиты оборудования, сетчатая одностворчатая (внутренняя) для осмотра оборудования без снятия нагрузки. Отсек РУНН отделён от отсека УВН стальными листами и образует шкаф, в котором смонтировано оборудование низкого напряжения и закрывается одностворчатой стальной дверью. В шкафу предусмотрено окно для освещения и наблюдения за уровнем масла в трансформаторе. Вводной короб выполнен со съёмными листами, в нем расположены шины и верхние контакты держатели предохранителей. В верхней части короба расположены проходные изоляторы 10 кВ и имеется отверстие для воздушного вывода изолированного провода 0,4 кВ и вентиляции. На крыше короба также крепится болтовыми соединениями кронштейн. Кронштейн состоит из: - приёмного портала, на котором крепятся штыревые изоляторы 10 кВ; - кронштейн для крепления разрядников 10 кВ. В отсеке РУВН расположены: силовой трансформатор и предохранители 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157/2021-ЭС.ПЗ |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| В отсеке РУНН расположены низковольтные коммутационные аппараты вспомогательных цепей, аппаратуры защиты, управления, автоматики и учёта, сборные шины. ТП к воздушной линии 10 кВ подключается через разъединитель 10 кВ, который устанавливается отдельно на концевой опоре ВЛ 10 кВ. ТП устанавливается на фундаменте высотой 0,38 м выполненном из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. Фундамент применяется незаглублённого типа. Монтаж блоков вести на цементном растворе М50. На ТП предусматривается механическая блокировка, между приводами блока автоматического выключателя 0,4 кВ на выводе силового трансформатора и приводом разъединителя 10 кВ, установленного на проектируемой опоре, не допускающая отключения тока нагрузки линейным разъединителем 10 кВ. - Защита от перенапряжений. Заземление. PEN-проводник проектируемой ВЛ 0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и подкосов. На опорах ВЛ 0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и концевых опорах установить зажимы РС 481. Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора, ограничители перенапряжения 10 и 0,4 кВ, опоры ВЛ, а также все другие металлические части, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции. Защита КТП-10/0,4 кВ от перенапряжения осуществляется ограничителями перенапряжения 10 и 0,4 кВ, установленными на вводе 10 кВ и в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП. Заземляющее устройство ТП должно иметь сопротивление не более 4 Ом в любое время года. Для контура заземления применяются круглые стержни из стали, диаметром 16 мм и длиной по 5 м, между собой стержни соединяются кругом диаметром 16 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м. Для соединения контура заземления с корпусом ТП 10/0,4 кВ применяется сталь полосовая 40х4 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м. Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержни из стали, диаметром 16 мм и длиной по 3 м, которые соединяются с заземляющим выпуском ж/б стойки посредством сварного соединения в земле на глубине 0,5 м. Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157/2021-ЭС.ПЗ |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| # Охрана труда и техники безопасности. # Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия безопасности труда, пожаров и взрывов. # Для обеспечения охраны труда и техники безопасности строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-03.285-2002. # Строительство участков линии вблизи действующей ВЛ должно производится, как правило, без её отключения; при расстоянии менее двойной высоты опоры от действующей ВЛ работы должны выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов и соблюдением других организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ в соответствии ПТЭЭП и МПОТ ПБЭЭ. # При невозможности обеспечения нормируемых «Правилами техники безопасности ...» расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением электроустановок, последние необходимо отключить и заземлить. К работам по монтажу МТП-10/0,4 кВ должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации. Электромонтажные работы производить согласно ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-90, при этом - повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца. Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157/2021-ЭС.ПЗ |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по охране окружающей среды. Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства об охране природы и основ земельного законодательства РФ. Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений в соответствии с требованиями экологической безопасности Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. Проектируемая ВЛ сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжение 10-0,4 кВ. Проектируемая комплектная трансформаторная подстанция предназначена для трансформации высокого напряжения на низкое и распределение электроэнергии между потребителями. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную). # В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 10 кВ, не требуется. Уровень шума МТП-10/0,4 кВ при данном процессе соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. ШУМ Общие требования безопасности», проведение мероприятий по снижению уровня шума не требуется. При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. В период строительства источниками выброса вредных примесей в атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства. В результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, сернистый ангидрид, углеводороды, пыль. При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157/2021-ЭС.ПЗ |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная безопасность ВЛ и ТП обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, применению изолированных проводов, исключающих их схлестывания. В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ВЛ значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. Необходимо, чтобы просеки строящихся ВЛ были расчищены от сухого валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения костров -окопаны канавами, а не вывезенные штабеля древесины и порубочных остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, помпы, багры, ведра и др.). 10. Проект рекультивации нарушенных земель Подвоз материалов выполняется по существующим дорогам. Строительство дополнительных дорог не требуется. Слой земли во время монтажных работ не нарушается. Растительный слой мощностью 0,3 м в строительный период должен быть предварительно снят и складировать во специально отведенном месте. В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 при снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы принимаются меры, исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилочными породами, загрязнение жидкостями, мусором и т.п.), а также предотвращение размыва и выдувание. После проведения строительно-монтажных работ растительный слой должен быть возвращен на место. При строительстве объекта хранение резервов грунта не производится. При строительстве ВЛ-10-0,4 кВ используются общераспространенные полезные ископаемые, такие как песок, щебень. Строительство не приводит к изменению рельефа местности, нарушению транспортных и хозяйственных связей, не оказывает влияние на геологическую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157/2021-ЭС.ПЗ |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |