## ЛОТ
Приложение №1.3
Перечень закупаемой продукции
№ п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Технические характеристики
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Грузополучатель: СП «Северные электрические сети» филиала «ХЭС» АО «ДРСК» 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Аллея Труда,16А код 9531 ОКПО 98097847 Отгрузочные: ст. Комсомольск на Амуре ДВЖД код 960103
1 |  | Изолятор опорный, ИО-6-3,75 II У3 |  | шт. | 46 | 12 | Изолятор опорный керамический: Диаметр - 77 мм Номинальное напряжение – 6 кВ Наибольшее допустимое напряжение – 7,2 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -3,75 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 60 кВ Установочные размеры, верх: :1 отв. М8 Установочные размеры, низ: :1 отв. М10
2 |  | Изолятор опорный, ИОР-10-3,75 II УХЛ, ГОСТ 9984-85 |  | шт. | 5 | 19 | Изолятор опорный керамический ребристый: Диаметр - 82 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -3,75 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М8 низ: 1отв. М12
3 |  | Изолятор опорный, ИО-10-3,75 II У3 ГОСТ Р 52034-2008 |  | шт. | 15 | 17 | Изолятор опорный керамический Диаметр - 82 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -3,75 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры, верх: :2 отв. М8 Установочные размеры, низ: :отв. М12 Длина пути утечки внешней изоляции, не менее - 183 мм
4 |  | Изолятор опорный, ИОР-1-2,5 У Т3 |  | шт. | 13 | 3 | Изолятор опорный керамический ребристый: Диаметр – 75 мм Номинальное напряжение – 1 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -2,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 10 кВ Установочные размеры: верх: 1 отв. М10 низ: 1отв. М10
5 |  | Изолятор опорный керамический, ИОР 10-7,5 II УХЛ, Т2 |  | шт. | 176 | 14 | Изолятор опорный керамический ребристый: Диаметр – 115 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -7,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М8 низ: 1отв. М12
6 |  | Изолятор полимерный проходной, ИППУ-35/1600-8 УХЛ1 |  | шт. | 229 | 1 | Изолятор полимерный проходной 35 кВ: Класс напряжения 35 кВ Нормированная разрушающая сила на изгиб 8 кН Длина пути утечки внешней изоляции не менее 1300 мм Строительная высота 1050 мм Присоединительные размеры шин: 2 шины 45х2 Ø14 Установочный размер фланца изолятора: 200х200х4отв. Ø15
7 |  | Изолятор проходной, ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ 1 ГОСТ 20454-85 |  | шт. | 58 | 3 | Изолятор керамический проходной 10 кВ: Класс напряжения 10 кВ Нормированная разрушающая сила на изгиб 12,5 кН Длина пути утечки внешней изоляции не менее 3000 мм Строительная высота 705 мм Присоединительные размеры шин: 2 шины 8отв. Ø18 Установочный размер фланца изолятора: 195х195х4отв. Ø13
8 |  | Изолятор проходной, ИПТВ-1/250-01 |  | шт. | 81 | 1 | Изолятор проходной керамический трансформаторный для вводов: Номинальный ток 250 А Номинальное напряжение 1 кВ D-60 мм, H-30мм
9 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/1600-2000-01 |  | шт. | 84 | 2 | Номинальный ток 2000 А Номинальное напряжение 6-10 кВ D-105 мм, H-100 мм, d-46 мм
10 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/1000-01 |  | шт. | 55 | 5 | Изолятор проходной керамический трансформаторный: Номинальный ток 1000 А Номинальное напряжение 1 кВ D-90 мм, H-100 мм
11 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/250-01 |  | шт. | 59 | 1 | Изолятор проходной керамический трансформаторный: Номинальный ток 250 А Номинальное напряжение 1 кВ D-50 мм, H-80-95 мм
12 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/630-01 |  | шт. | 58 | 2 | Изолятор проходной для трансформаторных вводов: Номинальный ток 630 А Номинальное напряжение 6-10 кВ D-70 мм, H-90 мм , d-23 мм
13 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/400-01 |  | шт. | 3 | 2 | Изолятор проходной для трансформаторных вводов: Номинальный ток 400 А Номинальное напряжение 6-10 кВ D-70 мм, H-90 мм, d-19 мм
14 |  | Изолятор проходной, ИПТВ-1/400-630-01 |  | шт. | 11 | 1 | Изолятор проходной для трансформаторных вводов: Номинальный ток 630 А Номинальное напряжение 1 кВ D-85 мм, H-30 мм
15 |  | Изолятор проходной, ИПТ 6-10/250 А 01 |  | шт. | 10 | 10 | Изолятор проходной керамический трансформаторный: Номинальный ток 250 А Номинальное напряжение 6-10 кВ Степень загрязнения по длине пути утечки А – легкая D-130 мм, H-240 мм
16 |  | Изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ 2 |  | шт. | 34 | 2 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - овальный Длина пути утечки, не менее - 20 см
17 |  | Изолятор проходной, ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 |  | шт. | 20 | 1 | Изолятор проходной керамический армированный: Номинальный ток - 1000А Номинальное напряжение – 10 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - квадратный Длина пути утечки, не менее - 30 см
ИТОГО: | [5 empty] | 96