|  | Приложение № 2 к техническим требованиям по закупке № ___ лот___ |
| --- | --- |

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		Служба линий

Объект		инв.№ HB009990  ВЛ-110 кВ РЦ - ТЭЦ - 3 отп. на ПС Стройдвор - ТЭЦ-3   (Электросетевой комплекс №4)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ-110кВ «ГВФ-РЦ (C-46)», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения |  |  | Количество |  | Наименование работ |
|  |  | Наличие заниженного габарита провода в пролётах опор № 7-8 (при температуре окружающей среды +20°С составляет 4,6м до уровня земли в середине пролёта). Длина пролёта составляет 320м. |  | Опора/ шт |  |  | 1 |  | Требуется установка дополнительной промежуточной металлической опоры типа П110-1, устанавливается на одноцепных линиях электропередачи в III-IV районах по гололёду, высота до нижней траверсы 15м, применяемые провода АС95/16-АС150/24, грозотрос С-35) + сваи типа СВС 219×10-6000 R16-600 (ТУ5260-005-80834535-2011) + крепёж металлический марки МН-1 + крепёжное изделие марки ЗД-3 по 4шт. |
|  |  |  |  | м2 |  |  | 36 |  | Планировка площадки со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |
|  |  |  |  | Км линий |  |  | 0,32 |  | Снятие проводов АС- 120 мм2 |
|  |  |  |  | Км линий |  |  | 0,32 |  | Снятие грозозащитного троса |
|  |  |  |  | 1м скважина |  |  | 21,6 |  | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом |
|  |  |  |  | свая |  |  | 4 |  | Установка в скважину свай |
|  |  |  |  | м3 |  |  | 0,44 |  | Заполнение бетоном полых свай |
|  |  |  |  | шт/т |  |  | 4/0,268 |  | Установка крепежа металлического марки МН-1 на сваю |
|  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  | Установка крепёжного изделия марки ЗД-3 при помощи сварки |
|  |  |  |  | шт/т |  |  | 1/1,968 |  | Установка промежуточной металлической опоры типа П110-1 в сборе на сваи. |
|  |  |  |  | комплект |  |  | 1 |  | Монтаж контура заземляющего устройства (забивание 4-х прутов Ø 16мм на глубину не менее 4м по периметру опоры в 0,5м от каждой сваи + монтаж болтового соединения к телу опоры). Заземлитель горизонтальный сталь диаметром 12 мм – 4 шт (L-40 м.). |
|  |  |  |  | опора/ комплект |  |  | 1/ 3 |  | Монтаж сцепной арматуры (КГП-7-1 + СРС-7-16) и изоляции ПС70Д + У1-7-16 на траверсы опоры |
|  |  |  |  | опора/ комплект/ км линии |  |  | 1/ 3/ 0,32 |  | Подвеска ранее снятого провода АС-120 на металлические промежуточные опоры ВЛ с установкой ПГН-2-6 и ГВ-44-43-02 . |
|  |  |  |  | опора/ комплект/ км линии |  |  | 1/ 3/ 0,32 |  | Подвеска ранее снятого грозотроса на опоры ВЛ с установкой ПГН-2-6 и ГВ-44-43-02 . |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плашечный стальной зажим марки ЗПС-50 ГОСТ Р 51177-98 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Узел крепления КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Серьга СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Изоляторы ПС70Д ГОСТ 27661-2017 |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Ушко однолапчатое У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Гаситель вибрации ГВ-44-43-02 ГОСТ Р 51177-98 |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Промежуточная металлическая опора марки П110-1 Типовая серия3078тм — том 9 |  | шт/т |  | 1/1,698 |  |  |  |  |
|  | Свая типа СВС 219×10-6000 R16-600 ГОСТ59106-2020 |  | шт/т |  | 4/0,54 |  |  |  |  |
|  | Крепёж металлический марки МН-1 (67кг), (металлический наголовник) |  | шт/т |  | 4/0,268 |  |  |  |  |
|  | Крепёжное изделие марки ЗД-3 (15кг) |  | шт/т |  | 4/0,06 |  |  |  |  |
|  | КЗУ – пруток Ø 16мм и L 5м ГОСТ 2590-2006 |  | шт/т |  | 4/0,025 |  |  |  |  |
|  | КЗУ – пруток Ø 12мм и L 40м ГОСТ 2590-2006 |  | шт/т |  | 4/0,036 |  |  |  |  |
|  | Болт марки М14 ГОСТ 7798-70 |  | шт/кг |  | 4/0,432 |  |  |  |  |
|  | Шайба марки М14 ГОСТ 11371- |  | шт/кг |  | 8/0,04 |  |  |  |  |
|  | Гайка М14 78 ГОСТ 5915-70 |  | шт/кг |  | 4/0,104 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  | км |  | 5 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новые материалы |  | т |  | 2,5 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все работы проводятся в черте города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |