Приложение № 4 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		Лазовский РЭС

Объект		инв.№ HB010894  ВЛ-110 кВ Корфовская.-Гродеково

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково (С-25), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту  подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наклон промежуточной ж/б опоры поперек оси ВЛ более нормы № 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 31, 32, 38, 41, 50, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 80, 88, 90, 98, 100, 101, 109, 111, 112 |  | шт |  | 36 | Выправка промежуточной ж/б опоры поперек ВЛ с откопкой стойки на глубину 2м № 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 31, 32, 38, 41, 50, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 80, 88, 90, 98, 100, 101, 109, 111, 112 |  |
|  | Наклон промежуточной ж/б опоры вдоль оси ВЛ более нормы № 16, 18, 21, 34, 40, 45, 51, 53, 62, 66, 67, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79 |  | шт |  | 18 | Выправка промежуточной ж/б опоры вдоль ВЛ с опусканием провода и откопкой стойки на глубину 2м № 16, 18, 21, 34, 40, 45, 51, 53, 62, 66, 67, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79 |  |
|  | Наклон анкерной ж/б опоры (с оттяжками) поперёк оси ВЛ более нормы № 8, 14, 37, 55, 86 |  | шт |  | 5 | Выправка анкерной ж/б опоры ( с оттяжками) поперек ВЛ без отпускания провода с откопкой стойки на глубину 2м № 8, 14, 37, 55, 86 |  |
|  | Ослабление грунта банкетки промежуточной ж/б опоры № 5,6,7,9,11,13,15,16,17,18,20,21,25,27,28,30,31, 32,34,38,40,41,42,43,45,50,51,52,53,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 |  | шт/ м³ |  | 73/ 2628 | Отсыпка обваловки промежуточной свободностоящей ж/б опоры (по 36м³ на опору скальным грунтом) № 5,6,7,9,11,13,15,16,17,18,20,21,25,27,28,30,31, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 50,51,52,53,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74, 81, 82, 83, 84,85,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 |  |
|  |  |  | шт/ м³ |  | 7/ 378 | Отсыпка обваловки промежуточной свободностоящей ж/б опоры после снятия местного грунта (по 54м³ на опору скальным грунтом№ 32, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  |
|  | Ослабление грунта банкетки анкерной ж/б опоры (с оттяжками) № 8, 37, 55, 86 |  | шт/ м³ |  | 4/ 144 | Отсыпка обваловки анкерной ж/б опоры (без оттяжек) № 8, 37, 55, 86 (по 36м³ на опору скальным грунтом) |  |
|  | Отсутствие проезда к опорам № 5-112 |  | м3 |  | 43200 | Планировка грунта (снега) на трассе ВЛ и на строительных площадках бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м. [Технологический проезд к трассе ВЛ, проезд по трассе ВЛ, площадка возле опор.] (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –21600 м) в пролётах опор 5-112 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт ГОСТ 25100-2011 | м³ |  |  | 3150 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ | км |  | 70 |  |  |  |
|  | Доставка сыпучих материалов от карьера в районе п. Корфовский до места производства работ | км |  | 40 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт | т |  | 6300 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующие работы: планировка технологических проездов с чисткой от снега. |  |  |  |  |  |  |  |