Приложение № 5 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		Лазовский  РЭС

Объект                      Инв. № HB010840  ВЛ-35 кВ Гродеково-Георгиевка  (Электросетевой комплекс № 10)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Гродеково-Георгиевка с отпайкой на ПС Переяславка (Т-53), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед.изм. |  | Кол-во | Наименование работ |  |
|  | Наклон промежуточной ж/б опоры поперек оси ВЛ по магистрали более нормы, опоры № 32(2м), 37(1м), 79(2,5м), 80(1м), 93(1,5м), 101(1м), 52/5 (1,5м) |  |  | опора |  | 7 | Выправка промежуточной свободностоящей ж/б опоры поперек оси ВЛ с откапыванием стойки на 2м. опоры №32(2м), 37(1м), 79(2,5м), 80(1м), 93(1,5м), 101(1м), 52/5 (1,5м) |  |
|  |  |  |  | опора/ м³ |  | 7/ 252 | Отсыпка банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры (по 36м³ на опору скальным грунтом) № 32(2м), 37(1м), 79(2,5м), 80(1м), 93(1,5м), 101(1м), 52/5 (1,5м) |  |
|  | Проседание грунта банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры по магистрали № 36,38,39,63,64,74,75,77,78,81,82,83,84,85,86,89,90,92,94,95,96,97,99,100,102,103,104,106,109,110 |  |  | опора/ м³ |  | 30/ 1080 | Отсыпка банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры (по 36м³ на опору скальным грунтом) опоры № 36, 38, 39, 63,64,74,75,77,78,81,82,83,84,85,86,89,90,92,94,95,96,97,99,100,102,103,104,106,109,110 |  |
|  | Проседание грунта у подножников анкерных угловых металлических опор № 87, 88, 98, 107 |  |  | опора/ стойка/ м³ |  | 4/ 16/ 240 | Отсыпка подножников анкерных угловых металлических опор (по 15м³ на подножник скальником) № 87, 88, 98, 107 |  |
|  | Необходимость установки птице защитных устройств марки ПЗУ-3/13 на концах траверс промежуточных Ж.Б. опор № 65,66,67,68,69,70, |  |  | опора/ шт |  | 6/ 18 | Установка птицезащитных устройств марки ПЗУ-3/13 на концах траверс промежуточных Ж.Б опор № 65,66,67,68,69,70, |  |
|  | Расплетание верхнего повива провода марки АЖ-120 в пролетах опор № 76-77 (Фа.в), 97-98 (Ф в.с), 106-107 (Фа) |  |  | шт |  | 5 | Установка спирального ремонтного зажима марки РС-15,2-04 на провод в пролетах опор № 76-77 (Фа.в), 97-98 (Ф в.с), 106-107 (Фа) |  |
|  | Наличие дефектной изоляции в поддерживающей гирлянде на промежуточных ж/б опорах № 92(Фс. 1шт), 99(Фв. 1шт), 102(Фа. 1шт), 106(Фа. 1шт,Фв. 1шт.) |  |  | шт |  | 5 | Замена дефектных изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных ж/б опорах № 92(Фс. 1шт), 99(Фв. 1шт), 102(Фа. 1шт), 106(Фа. 1шт,Фв. 1шт.) |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт ГОСТ 25100-2011 |  |  | м³ |  | 1572 |  |  |
|  | Зажим РС 15,2-04 ТУ3449-031-27560230-06 |  |  | шт |  | 5 |  |  |
|  | Изолятор ПС-70 ГОСТ 27661-2017 |  |  | шт |  | 5 |  |  |
|  | Устройство защиты от птиц марки ПЗУ-3/13 ГОСТ Р 51177-98 |  |  | шт |  | 18 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  |  | км | 80 |  |  |  |
|  | Доставка сыпучих материалов от карьера в районе п. Корфовский до места производства работ |  |  | км | 35 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт |  |  | т | 3144 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |