Приложение № 6 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		Лазовский  РЭС

Объект                      Инв. № HB011079  ВЛ-35 кВ Петровичи - Георгиевка  (Электросетевой комплекс № 10)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Петровичи-Георгиевка(Т-27), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед.изм. |  | Кол-во | Наименование работ |  |
|  | Наклон промежуточной ж/б опоры поперек оси ВЛ более нормы, опоры № 17(0,8м), 23(0,7м), 24(0,5м), 45(1м), 46(1м), 91 (1м),97(1,5м) |  |  | опора |  | 7 | Выправка промежуточной свободностоящей ж/б опоры поперек оси ВЛ с откапыванием стойки на 2м. опоры № 17, 23, 24, 45, 46, 91, 97 с засыпкой ям и с послойной трамбовкой грунта |  |
|  |  |  |  | опора/ м³ |  | 7/ 252 | Отсыпка банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры (по 36м³ на опору скальным грунтом) опоры № № 17, 23, 24, 45, 46, 91,97 |  |
|  | Наклон промежуточной ж/б опоры вдоль оси ВЛ более нормы, опоры № 51(1м), 52(1м), 53(1м), 59(1м), 60(1м), 61 (1м),62(1м), 64(1м), 65(1м), 68(1м) |  |  | опора |  | 10 | Демонтаж –монтаж трех проводов на опорах № 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | Выправка промежуточной свободностоящей ж/б опоры вдоль оси ВЛ с откапыванием стойки на 2м. опоры № 51, 52, 53, 59, 60, 61 ,62, 64, 65, 68 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10/ 360 | Отсыпка банкеток промежуточных свободностоящей ж/б опор (по 36м³ на опору скальным грунтом) опоры № 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68 |  |
|  | Опора № 18 имеет наклон вдоль оси ВЛ-1м., поперек оси ВЛ-1,5м. |  |  | опора/ м³ |  | 1 | Демонтаж –монтаж трех проводов на опоре № 18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Выправка промежуточной свободностоящей ж/б опоры вдоль и поперек оси ВЛ с откапыванием стойки на 2м с засыпкой ям и с послойной трамбовкой грунта. |  |
|  |  |  |  |  |  | 1/ 36 | Отсыпка банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры № 18 (по 36м³ на опору скальным грунтом) |  |
|  | Необходимость установки птице защитных устройств марки ПЗУ-3/13 на концах траверс промежуточных Ж.Б. опор № 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |  |  | опора/ шт |  | 11/ 33 | Установка птице защитных устройств марки ПЗУ-3/13 на концах траверс промежуточных Ж.Б. опор № 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт ГОСТ 25100-2011 |  |  | м³ |  | 648 |  |  |
|  | Устройство защиты от птиц марки ПЗУ-3/13 ГОСТ Р 51177-98 |  |  | шт |  | 33 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  |  | км | 90 |  |  |  |
|  | Доставка сыпучих материалов от карьера в районе п. Корфовский до места производства работ |  |  | км | 45 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт |  |  | т | 1296 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок ВЛ в пролетах опор № 13-28 проходит в болотистой, труднопроходимой местности в летнее время года, даже для гусеничной техники. (Васильевские болота) Работа выполняется в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |