## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 33
(локальная смета)
|  | на | Подстанция КТПН 40/10/0,4 с ТМГ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1023,847 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________125,791 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________34,398 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,471 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________789,106 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________43,106 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________116,67 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2021 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
Основание и фундамент под КТПН
1 | ФЕР01-02-027-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-27-6 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР1-2-27-6 ОЗП=35,71; ЗПМ=35,71 НР (2121 руб.): 89% от ФОТ СП (977 руб.): 41% от ФОТ | 1000 м2 | 0,048 48 / 1000 | 49650.83 | 49650.83 |  |  |  | 2383 | 2383 |  |  | 163 | 7.82
2 | ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР8-1-2-1 ОЗП=35,71; ЭМ=12,75; ЗПМ=35,71; МАТ=10,54 НР (413 руб.): 110% от ФОТ СП (259 руб.): 69% от ФОТ | м3 | 1.5 | 328.22 | 221.04 | 103.28 | 28.93 |  | 492 | 332 | 155 | 43 | 0.78 | 1.17
3 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР8-1-2-2 ОЗП=35,71; ЭМ=12,56; ЗПМ=35,71; МАТ=10,54 НР (446 руб.): 110% от ФОТ СП (279 руб.): 69% от ФОТ | м3 | 1.5 | 349.06 | 241.04 | 104.12 | 28.93 |  | 524 | 362 | 156 | 43 | 0.85 | 1.28
4 | ФЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-3 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-29-3 ОЗП=35,71; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,71 НР (3194 руб.): 103% от ФОТ СП (1861 руб.): 60% от ФОТ | компл | 1 | 5323.8 | 1925.13 | 3398.67 | 1176.29 |  | 5324 | 1925 | 3399 | 1176 | 6.01 | 6.01
Заземление КТПН
5 | ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-3 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР1-2-57-3 ОЗП=35,71; ЗПМ=35,71 НР (4303 руб.): 89% от ФОТ СП (1934 руб.): 40% от ФОТ | 100 м3 | 0,07 7 / 100 | 69077.42 | 69077.42 |  |  |  | 4835 | 4835 |  |  | 248 | 17.36
6 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР1-2-61-2 ОЗП=35,71; ЗПМ=35,71 НР (1622 руб.): 89% от ФОТ СП (729 руб.): 40% от ФОТ | 100 м3 | 0,07 7 / 100 | 26032.59 | 26032.59 |  |  |  | 1822 | 1822 |  |  | 97.2 | 6.8
7 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-3-4-1 ОЗП=35,71; ЭМ=5,85; ЗПМ=35,71; МАТ=11,52 НР (2586 руб.): 103% от ФОТ СП (1507 руб.): 60% от ФОТ | шт | 10 | 863.38 | 136.06 | 348.89 | 114.99 |  | 8634 | 1361 | 3489 | 1150 | 0.45 | 4.5
8 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.03.02-0004 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-08.4.03.02-0004 МАТ=11,5 | т | -0,05 -Ф1.р2 | 74850.63 |  |  |  |  | -3743
9 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электроды диаметром: 4 мм Э42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.11.07-0032 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-01.7.11.07-0032 МАТ=13,3 | т | -0,0003 -Ф1.р1 | 137189.63 |  |  |  |  | -41
10 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-472-2 ОЗП=35,71; ЭМ=10,41; ЗПМ=35,71; МАТ=1,74 НР (2237 руб.): 97% от ФОТ СП (1176 руб.): 51% от ФОТ | 100 м | 0,46 46 / 100 | 6995.03 | 4833.71 | 604.72 | 179.26 |  | 3218 | 2224 | 278 | 82 | 14.4 | 6.62
11 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электроды диаметром: 4 мм Э42А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.11.07-0034 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-01.7.11.07-0034 МАТ=14,23 | кг | -0,414 -Ф2.р1 | 150.41 |  |  |  |  | -62
Монтаж КТПН
12 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-6 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕР33-4-29-6 ОЗП=35,71; ЭМ=12,07; ЗПМ=35,71 НР (13649 руб.): 103% от ФОТ СП (7951 руб.): 60% от ФОТ | компл | 1 | 17740.92 | 10874.06 | 6866.86 | 2376.86 |  | 17741 | 10874 | 6867 | 2377 | 31.2 | 31.2
13 | ФЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-62-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-62-1 ОЗП=35,71; ЭМ=12; ЗПМ=35,71; МАТ=16,4 НР (7379 руб.): 97% от ФОТ СП (3880 руб.): 51% от ФОТ | шт | 1 | 16569.8 | 6767.4 | 2019.12 | 839.9 |  | 16570 | 6767 | 2019 | 840 | 19.7 | 19.7
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 116198 |  |  |  |  | 102.46
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
14 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (374 руб.): 74% от ФОТ СП (182 руб.): 36% от ФОТ | измерение | 2 | 252.41 | 252.41 |  |  |  | 505 | 505 |  |  | 0.8 | 1.6
15 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (97 руб.): 74% от ФОТ СП (47 руб.): 36% от ФОТ | 100 измерений | 0,04 4 / 100 | 3269.88 | 3269.88 |  |  |  | 131 | 131 |  |  | 10.368 | 0.41
16 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-27-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (1009 руб.): 74% от ФОТ СП (491 руб.): 36% от ФОТ | измерение | 3 | 454.18 | 454.18 |  |  |  | 1363 | 1363 |  |  | 1.44 | 4.32
17 | ФЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-2-2-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (1191 руб.): 74% от ФОТ СП (579 руб.): 36% от ФОТ | шт | 1 | 1609.03 | 1609.03 |  |  |  | 1609 | 1609 |  |  | 5.04 | 5.04
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [9 empty] | 7577 |  |  |  |  | 11.37
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
18 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (93 руб.): 74% от ФОТ СП (45 руб.): 36% от ФОТ | измерение | 2 | 63.1 | 63.1 |  |  |  | 126 | 126 |  |  | 0.2 | 0.4
19 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (24 руб.): 74% от ФОТ СП (12 руб.): 36% от ФОТ | 100 измерений | 0,04 4 / 100 | 817.47 | 817.47 |  |  |  | 33 | 33 |  |  | 2.592 | 0.1
20 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-27-2 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (252 руб.): 74% от ФОТ СП (123 руб.): 36% от ФОТ | измерение | 3 | 113.54 | 113.54 |  |  |  | 341 | 341 |  |  | 0.36 | 1.08
21 | ФЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-1 Индекс Юг 3 кв.2021 г. к ФЕРп1-2-2-1 ОЗП=24,63; ЗПМ=24,63 НР (297 руб.): 74% от ФОТ СП (145 руб.): 36% от ФОТ | шт | 1 | 402.26 | 402.26 |  |  |  | 402 | 402 |  |  | 1.26 | 1.26
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [9 empty] | 1894 |  |  |  |  | 2.84
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
22 О | АО "ДЭТК" №142 от 20.07.2021 г. п.6 | Подстанция комплектная трансформаторная наружная 10 кВ с трансформатором КТПН 40/10/0,4 ПЗ=908446/1,2 (Методика №421 от 04.08.2020 г. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); Методика №421 от 04.08.2020 г. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) | шт. | 1 | 789106,47 908446/1,2 |  |  |  | 789106 | 789106
23 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0095 МАТ=14,11 | т | 0.1 | 73795.44 |  |  |  |  | 7380
24 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0041 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.07.01-0041 МАТ=16,62 | т | 0.138 | 101382 |  |  |  |  | 13991
25 | ФССЦ-05.2.02.01-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.2.02.01-0053 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-05.2.02.01-0053 МАТ=11,95 | шт | 4 | 3763.53 |  |  |  |  | 15054
26 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.04.03-0003 Индекс 3 кв.2021 г. к ФССЦ-02.2.04.03-0003 МАТ=12,61 | м3 | 10 16/1,6 | 756.6 |  |  |  |  | 7566
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 833097
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 895304 | 37395 | 16363 | 5711 |  | 116.67
Накладные расходы | [9 empty] | 41286
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 4510) (Поз. 14-21) | [9 empty] | 3337
89% ФОТ (от 9040) (Поз. 1, 5-6) | [9 empty] | 8046
97% ФОТ (от 9913) (Поз. 10-11, 13) | [9 empty] | 9616
103% ФОТ (от 18863) (Поз. 4, 7-9, 12) | [9 empty] | 19429
110% ФОТ (от 780) (Поз. 2-3) | [9 empty] | 858
Сметная прибыль | [9 empty] | 22176
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 4510) (Поз. 14-21) | [9 empty] | 1624
40% ФОТ (от 6657) (Поз. 5-6) | [9 empty] | 2663
41% ФОТ (от 2383) (Поз. 1) | [9 empty] | 977
51% ФОТ (от 9913) (Поз. 10-11, 13) | [9 empty] | 5056
60% ФОТ (от 18863) (Поз. 4, 7-9, 12) | [9 empty] | 11318
69% ФОТ (от 780) (Поз. 2-3) | [9 empty] | 538
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 125791 |  |  |  |  | 76.14
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 34398 |  |  |  |  | 26.32
Итого Оборудование | [9 empty] | 789106
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 9471 |  |  |  |  | 14.21
Итого | [9 empty] | 958766 |  |  |  |  | 116.67
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 52440
Машины и механизмы | [9 empty] | 16363
ФОТ | [9 empty] | 43106
Оборудование | [9 empty] | 789106
Накладные расходы | [9 empty] | 41286
Сметная прибыль | [9 empty] | 22176
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 160189
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 8095
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%*0,9= 6,3% | [9 empty] | 10092
Итого | [9 empty] | 178376
Итого с оборудованием (789 106) и прочими затратами (9 471) | [9 empty] | 976953
Индекс-дефлятор на 2022 г. 4,8% | [9 empty] | 46894
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 9471*0,2 | [9 empty] | 1894
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 9471*0,8 | [9 empty] | 7577
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1023847 |  |  |  |  | 116.67
Составил: ___________________________Инженер-сметчик 2 кат. ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)